温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 中断供电会造成人身伤亡的负荷属于(  )类负荷。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:A
2. 电火花和电弧是引起电气火灾的重要原因，因为电火花的温度较高，可达(  )，易燃物容易被点燃。
A. 1000℃~2000℃
B. 3000℃~6000℃
C. 500℃~800℃
答案:B
3. 以下四种气体间隙的举例均为10cm，在直流电压作用下，击穿电压最低的是(  )。
A. 球—球间隙(球径50cm)
B. 棒—板间隙，棒为负极
C. 针—针间隙
D. 棒—板间隙，棒为正极
答案:D
4. 手持式电动工具应( )至少全面检查一次。
A. 每年
B. 每月
C. 每季度
D. 每天
答案:C
5. 在一般场所,为保证使用安全,应选用( )电动工具。
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:B
6. 钳形电流表测量电流时,可以在(  )电路的情况下进行。
A. 短接
B. 断开
C. 不断开
答案:C
7. 《移动式压力容器安全技术监察规程》规定:移动式压力容器用压力表精度不得低于(  )级。
A. 2.5
B. 1.6
C. 1.0
D. 0.4
答案:B
8. Y，D.11接线的变压器，如果两侧电流互感器都按通常接成星形接线，在差动保护回路中也会出现不平衡电流。为了消除此不平衡电流可采用(  )。
A. 数值补偿法
B. 相位补偿法
C. 平衡系数补偿法
D. 其他
答案:B
9. 对有人值班的变(配)点所，电力电缆线路每(  )应进行一次巡视。
A. 班;
B. 周;
C. 月;
D. 年.
答案:A
10. 产生串联谐振的条件是(  )。
A. XL>Xc
B. XL<xc
C. XL=Xc
答案:C
11. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。
A. 变压器周围环境的温度
B. 变压器绕组排列方式
C. 变压器的损耗
答案:C
12. 装有气体继电器的油浸式变压器，箱壳顶盖无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器方向有(  )的升高坡度。
A. 1.00%～1.50%
B. 1.50%～2.00%
C. 2.00%～2.50%
D. 3.00%～2.50%
答案:A
13. 我国国家标准对35KV~110KV电压供电的电压波动允许值为(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:B
14. 对安全照明的供电要求是在正常电源发生故障时能迅速供电，电源转换时间在(  )内。
A. 0.2s
B. 0.3s
C. 0.5s
D. 1.0s
答案:C
15. 接触器是一种自动的(  )。
A. 保护电器
B. 用电器
C. 继电器
D. 电磁开关
答案:D
16. 施工现场用电工程基本供配电系统应按(  )
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
答案:C
17. 人电击后危及生命的电流称为(  )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 丧命电流
答案:C
18. 使用电压互感器时，高压互感器二次( )。
A. 必须接地；
B. 不能接地；
C. 接地或不接地；
D. 仅在35kV及以上系统必须接地。
答案:A
19. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的( )
A. 1.5倍
B. 2.5倍
C. 3.5倍
D. 4.5倍
答案:A
20. 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是( )。
A. 导电作用
B. 吸附电弧产生的金属蒸汽
C. 绝缘作用
答案:B
21. 绝缘靴的实验周期是(  )
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 三个月一次
答案:B
22. 下列现象中.可判定是接触不良的是(  )。
A. 灯泡忽明忽暗
B. 日光灯启动困难
C. 灯泡不亮
答案:A
23. 下列最危险的电流途径是(  )。
A. 右手至脚
B. 左手至右手
C. 左手至胸部
D. 左手至脚
答案:C
24. 一般照明的电源优先选用( )V。
A. 380
B. 220
C. 36
答案:B
25. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时，其间距不得小于杆塔高度的( )倍
A. 3
B. 2.5
C. 1.5
答案:C
26. 当电网发生故障时,如有一台变压器损坏,其他变压器(  )过负荷运行。
A. 不允许
B. 允许2小时
C. 允许短时间
D. 允许1小时
答案:C
27. 冷缩电缆终端的收缩依靠( )收缩。
A. 常温下的弹性回缩力
B. 加热
C. 低温下的热胀冷缩
答案:A
28. 若变压器的额定容量是PS，功率因数是0.8，则其额定有功功率是( )。
A. PS
B. 1.25PS
C. 0.8PS
D. 0.64PS
答案:C
29. 低压架空线路的接户线的档距不宜大于(  )m。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
答案:D
30. 基本共射放大电路中，输入正弦信号，现用示波器观察输出电压4和晶体管集电极电压山的波形，二者相位(  )
A. 相同
B. 相反
C. 相差90°
D. 相差270°
答案:A
31. 6kVS型避雷器大修后工频放电电压范围应为( )kV。
A. 9～11
B. 16～19
C. 15～21
D. 26～31
答案:B
32. 架空线路选择电杆在地势平坦的地区，低压线路一般采用高度为(  )的水泥杆。
A. 6～7m；
B. 7～8m；
C. 8～10m；
D. 12m～15m；
答案:C
33. 具有热元件及双金属的低压继电器是(  )
A. 电流继电器
B. 热继电器
C. 电压继电器
答案:B
34. 为了避免跨步电压对人形成伤害,要求防雷接地装置间隔建筑物出入口.人行道最小间隔不该小于(  )米。
A. 2.5
B. 3
C. 4
答案:B
35. 金属梯子不适于以下什么作业场所?(  )
A. 有触电机会的作业场所
B. 坑穴或密闭场所
C. 高空作业
答案:A
36. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持( )的方针。
A. 安全第一.以人为本
B. 安全第一.预防为主
C. 安全第一.预防为主.综合治理
D. 安全第一.人人有责
答案:C
37. 晶体管的集电极与发射极之间的正反向阻值都应大于(  )，如果两个方向的阻值都很小，则可能是击穿了
A. 0.5KΩ
B. 1KΩ
C. 1.5KΩ
D. 2KΩ
答案:D
38. 已知正弦电压u=311sin314t，当t=0.01s时，电压的瞬时值为(  )。
A. 0V
B. 311V
C. 314V
D. 220V
答案:A
39. 在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时应使用(  )。
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 口头指令
D. 倒闸操作票
答案:B
40. 当架空配电线路中间需设置分支线时，一般用(  )。
A. 直线杆塔
B. 耐张杆塔
C. 分支杆塔
D. 终端杆塔
答案:C
41. 三相四线照明的有功电能计量应采用(  )元件的三相电能表。(直接接入式)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
42. 经设备运行管理单位考核合格.批准的本单位的检修人员，可进行(  )及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作。
A. 10kV
B. 35kV
C. 110kV
D. 220kV
答案:D
43. 设备发生接地时室内不得接近故障点(  )m。
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
答案:A
44. 发生高压设备.导线接地故障时，在室外人体不得接近接地故障点(  )以内。
A. 4m
B. 8m
C. 10m
D. 12m
答案:B
45. 省公司下发的“供电公司客户服务管理标准”中规定客户投诉，举报，用电申请业务处理后在(  )内进行电话回访。
A. 10日;
B. 15日;
C. 20日;
D. 30日;
答案:D
46. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.(  )电流和电阻。
A. 交流
B. 交直流
C. 直流
答案:C
47. 油浸自冷和油浸风冷式变压器最高顶层油温一般不超过(  )℃。
A. 70
B. 85
C. 95
D. 105
答案:C
48. 当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火，但当电源无法切断时，只能带电灭火，500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(  )。
A. 二氧化碳灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 水基式灭火器
答案:A
49. 在交流电路中感抗与电路频率(  )
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 不一定
答案:A
50. 脉冲电路传递信息，是利用来实现的( )
A. 波形
B. 强弱
C. 个数
答案:A
51. 配线过程中，当需要把铜导线和铝导线压接在一起时，必须采用(  )。
A. 锔连接管
B. 铝连接管
C. 铜铝连接管
D. 三种都可以
答案:C
52. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(  )。
A. 引线铜皮与瓷瓶导管断开
B. 分接开关损坏
C. 匝间短路
D. 分接开关接触不良
答案:A
53. 保护接零指的是低压电网电源的中性点接地设备外壳(  )。
A. 与中性点连接
B. 接地
C. 接零或接地
D. 不接零。
答案:A
54. 三极管内部由三层半导体材料组成,分别称为发射区.基区和集电区,结合处形成两个PN结,分别称为发射结和( )。
A. 集中结
B. 集成结
C. 集电结
D. 集合结
答案:C
55. 10KV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为(  )m。
A. 2.5
B. 2
C. 1.5
D. 1
答案:D
56. 如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应( )。
A. 站在铁板上操作
B. 站在绝缘胶板上操作
C. 穿防静电鞋操作
答案:B
57. 下面( )属于顺磁性材料。
A. 水
B. 铜
C. 空气
答案:C
58. 对于有较大电流的多根铝芯线的直接连接，应该采用( )方式进行。
A. 焊接
B. 绞接
C. 压接
D. 粘接
答案:C
59. 运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。
A. 2m
B. 8m
C. 1m
答案:B
60. 整流电路是利用二极管的(  )把交流电变为直流电的电路。
A. 单向导电性
B. 热敏特性
C. 光敏特性
D. 电阻特性
答案:A
61. 《劳动法》第55条规定的特种作业资格证(技术等级证)由(  )考核发证。
A. 劳动和社会保障局
B. 安全生产监督管理局
C. 供电公司
答案:A
62. 常温下测得再生介损不符合标准时，对试油升温至90℃时的tgδ值应不大于(  )。
A. 0.001
B. 0.003
C. 0.005
D. 0.008
答案:C
63. 动火作业应有( )监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。
A. 动火工作负责人
B. 运维许可人
C. 专人
D. 两人
答案:C
64. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是( )。
A. 0
B. ∞
C. 不确定
答案:A
65. 照明系统每一单相回路上，灯具和其电源插座数量不宜超过( )个。
A. 20
B. 25
C. 30
D. 50
答案:B
66. X62W电气线路中采用了完备的电气连锁措施，主轴与工作台工作的先后顺序是:(  )。
A. 工作台快速移动后，主轴启动
B. 工作台启动后，主轴才能启动
C. 主轴启动后，工作台才能启动
D. 工作台和主轴同时启动
答案:C
67. 由公用低压电网供电时，三相异步动机容量在(  )及以下者可直接启动。
A. 7kW；
B. 10kW；
C. 15kW；
D. 20kW；
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