温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 中断供电会造成人身伤亡的负荷属于(  )类负荷。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:A

- 2. 电火花和电弧是引起电气火灾的重要原因，因为电火花的温度较高，可达(  )，易燃物容易被点燃。

- 1000℃~2000℃

- 3000℃~6000℃

- 500℃~800℃

- 答案:B

- 3. 以下四种气体间隙的举例均为10cm，在直流电压作用下，击穿电压最低的是(  )。

- 球—球间隙(球径50cm)

- 棒—板间隙，棒为负极

- 针—针间隙

- 棒—板间隙，棒为正极

- 答案:D

- 4. 手持式电动工具应( )至少全面检查一次。

- 每年

- 每月

- 每季度

- 每天

- 答案:C

- 5. 在一般场所,为保证使用安全,应选用( )电动工具。

- Ⅰ类

- Ⅱ类

- Ⅲ类

- 答案:B

- 6. 钳形电流表测量电流时,可以在(  )电路的情况下进行。

- 短接

- 断开

- 不断开

- 答案:C

- 7. 《移动式压力容器安全技术监察规程》规定:移动式压力容器用压力表精度不得低于(  )级。

- 2.5

- 1.6

- 1.0

- 0.4

- 答案:B

- 8. Y，D.11接线的变压器，如果两侧电流互感器都按通常接成星形接线，在差动保护回路中也会出现不平衡电流。为了消除此不平衡电流可采用(  )。

- 数值补偿法

- 相位补偿法

- 平衡系数补偿法

- 其他

- 答案:B

- 9. 对有人值班的变(配)点所，电力电缆线路每(  )应进行一次巡视。

- 班;

- 周;

- 月;

- 年.

- 答案:A

- 10. 产生串联谐振的条件是(  )。

- XL>Xc

- XL<xc

- XL=Xc

- 答案:C

- 11. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。

- 变压器周围环境的温度

- 变压器绕组排列方式

- 变压器的损耗

- 答案:C

- 12. 装有气体继电器的油浸式变压器，箱壳顶盖无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器方向有(  )的升高坡度。

- 1.00%～1.50%

- 1.50%～2.00%

- 2.00%～2.50%

- 3.00%～2.50%

- 答案:A

- 13. 我国国家标准对35KV~110KV电压供电的电压波动允许值为(  )。

- 1.6%

- 2%

- 2.5%

- 答案:B

- 14. 对安全照明的供电要求是在正常电源发生故障时能迅速供电，电源转换时间在(  )内。

- 0.2s

- 0.3s

- 0.5s

- 1.0s

- 答案:C

- 15. 接触器是一种自动的(  )。

- 保护电器

- 用电器

- 继电器

- 电磁开关

- 答案:D

- 16. 施工现场用电工程基本供配电系统应按(  )

- 一级

- 二级

- 三级

- 四级

- 答案:C

- 17. 人电击后危及生命的电流称为(  )。

- 感知电流

- 持续电流

- 丧命电流

- 答案:C

- 18. 使用电压互感器时，高压互感器二次( )。

- 必须接地；

- 不能接地；

- 接地或不接地；

- 仅在35kV及以上系统必须接地。

- 答案:A

- 19. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的( )

- 1.5倍

- 2.5倍

- 3.5倍

- 4.5倍

- 答案:A

- 20. 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是( )。

- 导电作用

- 吸附电弧产生的金属蒸汽

- 绝缘作用

- 答案:B

- 21. 绝缘靴的实验周期是(  )

- 每年一次

- 六个月一次

- 三个月一次

- 答案:B

- 22. 下列现象中.可判定是接触不良的是(  )。

- 灯泡忽明忽暗

- 日光灯启动困难

- 灯泡不亮

- 答案:A

- 23. 下列最危险的电流途径是(  )。

- 右手至脚

- 左手至右手

- 左手至胸部

- 左手至脚

- 答案:C

- 24. 一般照明的电源优先选用( )V。

- 380

- 220

- 36

- 答案:B

- 25. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时，其间距不得小于杆塔高度的( )倍

- 3

- 2.5

- 1.5

- 答案:C

- 26. 当电网发生故障时,如有一台变压器损坏,其他变压器(  )过负荷运行。

- 不允许

- 允许2小时

- 允许短时间

- 允许1小时

- 答案:C

- 27. 冷缩电缆终端的收缩依靠( )收缩。

- 常温下的弹性回缩力

- 加热

- 低温下的热胀冷缩

- 答案:A

- 28. 若变压器的额定容量是PS，功率因数是0.8，则其额定有功功率是( )。

- PS

- 1.25PS

- 0.8PS

- 0.64PS

- 答案:C

- 29. 低压架空线路的接户线的档距不宜大于(  )m。

- 10

- 15

- 20

- 25

- 答案:D

- 30. 基本共射放大电路中，输入正弦信号，现用示波器观察输出电压4和晶体管集电极电压山的波形，二者相位(  )

- 相同

- 相反

- 相差90°

- 相差270°

- 答案:A

- 31. 6kVS型避雷器大修后工频放电电压范围应为( )kV。

- 9～11

- 16～19

- 15～21

- 26～31

- 答案:B

- 32. 架空线路选择电杆在地势平坦的地区，低压线路一般采用高度为(  )的水泥杆。

- 6～7m；

- 7～8m；

- 8～10m；

- 12m～15m；

- 答案:C

- 33. 具有热元件及双金属的低压继电器是(  )

- 电流继电器

- 热继电器

- 电压继电器

- 答案:B

- 34. 为了避免跨步电压对人形成伤害,要求防雷接地装置间隔建筑物出入口.人行道最小间隔不该小于(  )米。

- 2.5

- 3

- 4

- 答案:B

- 35. 金属梯子不适于以下什么作业场所?(  )

- 有触电机会的作业场所

- 坑穴或密闭场所

- 高空作业

- 答案:A

- 36. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持( )的方针。

- 安全第一.以人为本

- 安全第一.预防为主

- 安全第一.预防为主.综合治理

- 安全第一.人人有责

- 答案:C

- 37. 晶体管的集电极与发射极之间的正反向阻值都应大于(  )，如果两个方向的阻值都很小，则可能是击穿了

- 0.5KΩ

- 1KΩ

- 1.5KΩ

- 2KΩ

- 答案:D

- 38. 已知正弦电压u=311sin314t，当t=0.01s时，电压的瞬时值为(  )。

- 0V

- 311V

- 314V

- 220V

- 答案:A

- 39. 在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时应使用(  )。

- 第一种工作票

- 第二种工作票

- 口头指令

- 倒闸操作票

- 答案:B

- 40. 当架空配电线路中间需设置分支线时，一般用(  )。

- 直线杆塔

- 耐张杆塔

- 分支杆塔

- 终端杆塔

- 答案:C

- 41. 三相四线照明的有功电能计量应采用(  )元件的三相电能表。(直接接入式)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 42. 经设备运行管理单位考核合格.批准的本单位的检修人员，可进行(  )及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作。

- 10kV

- 35kV

- 110kV

- 220kV

- 答案:D

- 43. 设备发生接地时室内不得接近故障点(  )m。

- 4

- 2

- 3

- 5

- 答案:A

- 44. 发生高压设备.导线接地故障时，在室外人体不得接近接地故障点(  )以内。

- 4m

- 8m

- 10m

- 12m

- 答案:B

- 45. 省公司下发的“供电公司客户服务管理标准”中规定客户投诉，举报，用电申请业务处理后在(  )内进行电话回访。

- 10日;

- 15日;

- 20日;

- 30日;

- 答案:D

- 46. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.(  )电流和电阻。

- 交流

- 交直流

- 直流

- 答案:C

- 47. 油浸自冷和油浸风冷式变压器最高顶层油温一般不超过(  )℃。

- 70

- 85

- 95

- 105

- 答案:C

- 48. 当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火，但当电源无法切断时，只能带电灭火，500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(  )。

- 二氧化碳灭火器

- 泡沫灭火器

- 水基式灭火器

- 答案:A

- 49. 在交流电路中感抗与电路频率(  )

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 不一定

- 答案:A

- 50. 脉冲电路传递信息，是利用来实现的( )

- 波形

- 强弱

- 个数

- 答案:A

- 51. 配线过程中，当需要把铜导线和铝导线压接在一起时，必须采用(  )。

- 锔连接管

- 铝连接管

- 铜铝连接管

- 三种都可以

- 答案:C

- 52. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(  )。

- 引线铜皮与瓷瓶导管断开

- 分接开关损坏

- 匝间短路

- 分接开关接触不良

- 答案:A

- 53. 保护接零指的是低压电网电源的中性点接地设备外壳(  )。

- 与中性点连接

- 接地

- 接零或接地

- 不接零。

- 答案:A

- 54. 三极管内部由三层半导体材料组成,分别称为发射区.基区和集电区,结合处形成两个PN结,分别称为发射结和( )。

- 集中结

- 集成结

- 集电结

- 集合结

- 答案:C

- 55. 10KV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为(  )m。

- 2.5

- 2

- 1.5

- 1

- 答案:D

- 56. 如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应( )。

- 站在铁板上操作

- 站在绝缘胶板上操作

- 穿防静电鞋操作

- 答案:B

- 57. 下面( )属于顺磁性材料。

- 水

- 铜

- 空气

- 答案:C

- 58. 对于有较大电流的多根铝芯线的直接连接，应该采用( )方式进行。

- 焊接

- 绞接

- 压接

- 粘接

- 答案:C

- 59. 运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。

- 2m

- 8m

- 1m

- 答案:B

- 60. 整流电路是利用二极管的(  )把交流电变为直流电的电路。

- 单向导电性

- 热敏特性

- 光敏特性

- 电阻特性

- 答案:A

- 61. 《劳动法》第55条规定的特种作业资格证(技术等级证)由(  )考核发证。

- 劳动和社会保障局

- 安全生产监督管理局

- 供电公司

- 答案:A

- 62. 常温下测得再生介损不符合标准时，对试油升温至90℃时的tgδ值应不大于(  )。

- 0.001

- 0.003

- 0.005

- 0.008

- 答案:C

- 63. 动火作业应有( )监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。

- 动火工作负责人

- 运维许可人

- 专人

- 两人

- 答案:C

- 64. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是( )。

- 0

- ∞

- 不确定

- 答案:A

- 65. 照明系统每一单相回路上，灯具和其电源插座数量不宜超过( )个。

- 20

- 25

- 30

- 50

- 答案:B

- 66. X62W电气线路中采用了完备的电气连锁措施，主轴与工作台工作的先后顺序是:(  )。

- 工作台快速移动后，主轴启动

- 工作台启动后，主轴才能启动

- 主轴启动后，工作台才能启动

- 工作台和主轴同时启动

- 答案:C

- 67. 由公用低压电网供电时，三相异步动机容量在(  )及以下者可直接启动。

- 7kW；

- 10kW；

- 15kW；

- 20kW；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096223031004010043