# 目	录

# 1、	工程概况

2、	编制程序

# 3、	施工现场组织机构

4、	施工准备工作计划

# 5、	主要分部分项工程施工方案、施工方法及技术措施

6、	质量保证体系和措施

# 7、	安全文明施工措施

8、	安全保证措施

# 9、	文明施工

10、冬季施工措施

# 11、成	品	保	护	措	施

一、工	程	概	况

1、基础：采用钢筋砼带型基础及钢筋砼筏板基础。基础垫层为C15、基础为 C30。

2、墙体结构：砖基础、墙体均为240 厚 MU10 烧结砖、M5.0 混合砂浆砌筑、M5 混合砂浆砌筑。

3、主体结构：主体 1 层全现浇框架结构。基础梁、框架柱砼均为 C30，

框架梁、屋面板砼均为 C30。

二、编	制	程	序

1、编制原则

本施工组织设计作为指导施工的依据，编制时对项目管理机构的设置主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工措施的等诸多因素尽可能充分考虑，突出科学性及可行性。

2、 编制依据

- 本工程设计图纸

- 国家现行有关规范、标准、规程

- 《混凝土结构设计规范》	GB50010-2010

《建筑结构荷载规范》	GB50009-2001

《建筑抗震设计规范》	GB50011-2010

| 《建筑地基基础设计规范》 | GB50007-2002 |
| --- | --- |
| 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB50203-2002 |
| 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2002 |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2002 |
| 《钢筋焊接验收规范》 | JGJ18-2003 |
| 《混凝土结构加固设计规范》 | GB50367-2006 |

《内蒙古伊东集团有限公司氯碱、PVC 综合利用项目电石工程

勘察报告》

三、施工现场组织机构

项目经理

技术负责人

技术

员

施工

员

质检

员

安全

员

机

械工班

长

机电工

班

（一）施工现场项目组织机构关系图

| 瓦 | 木 | 钢 | 砼 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 工 | 筋 | 工 | 电 |
| 班 | 班 | 工 | 班 | 工 |
| 长 | 长 | 班 | 长3 | 班 |

# 四、施工准备工作计划

1、技术准备

组织现场施工人员熟悉、阅读图纸，在施工前会同建设单位、监理单位、设计院完成图纸会审工作，确定检验批。在分部分项工程施工前做好技术交底，对土、水、电等各工种相互干扰的环节提出解决方案。由主管工程师负责组织技术人员编制切实可行的施工方案。

# 2、生产准备

（1）主要机械设备选择

砼、砂浆搅拌设备：JZC-350 搅拌机一台、砂浆机一台。

钢筋加工、连接设备：采用切断机GJ-30A 一台，弯曲机GW-40C 一台，调直机 GX-1 一台，电焊机一台，电渣压力焊机二套。

木工机械：电锯 MT-400 一台，压刨机一台，无齿锯二台。

- 材料进场：对设计图纸进行详细核算，提出月、旬材料计划， 根据施工情况，提前三天通知进场数量、品种，由公司材料处组织进场，确保材料供应及时。

钢管、竹胶大模板、脚手架扣件、早拆支撑、木方等根据施工需要有计划地组织进场存放，以备使用。对方柱阳角、梁柱交接等部位采用的定型模板，提前制作加工。

- 劳动力调配计划：选择施工质量好、进度快、有实力的施工队伍陆续进场。

# 3、施工现场准备

- 施工现场准备：申请办理《施工许可证》及《夜间施工许可》

《开工报告》等必备文件，争取尽快进入施工阶段。

现场已平整完毕，进场即可施工，根据施工现场平面布置在砼搅拌站及砂石材料堆放处修砼地坪，铺设红砖、碎石路面，保证雨季场内运输道路畅通，做到文明施工。

  - 施工用水由业主指定水源,按现场平面布置图位置布设。上 部施工时使用电动多级离心清水泵（直径ф150mm）二次加压，保证施工用水。

五、主要分部分项工程施工方案、施工方法及技术措施

（一）工艺标准化、规范化措施1、测量放线

    - 建筑物定位

根据建设单位提供的定位图进行工程测量定位，建立测量控制网，并采取措施加以保护，供施工过程中控制轴线及高程使用。

建筑物定位放线后，须经规划部门验线后才能进行施工。基础施工前，把控制线及轴线投到基础边线约2m 处的龙门板上，并在每条控制线上设两个固定桩控制点，以备基础施工下步施工用。

建筑物定位后，根据现场实际清除沥青路面，如基础底板无砼路面需增加 100 厚 C15 砼垫层

    - 高程测定

依据规划图给定的绝对高程点，用 DS3 水准仪把设计给定的±

0.000 绝对高程引测到保护桩顶做三处永久水准点，作为下步施工及校核的依据。

    - 标高及轴线测设

按设计图纸要求把设计标高±0.000 引入周边建筑物上。

根据纵、横向控制轴及基础平面布置图排尺分出建筑物各轴线， 并进一步定出各基础的中心、位置，报请监理复验后进行下部施工。

    - 验线工作

测量人员放线完毕后，上报技术部申请复核，经仔细复核无误后，上报监理验线，全部通过后既可进行下道工序施工。

复核验线时不要按测放的过程简单验尺，这样误差不容易验出， 可以从另一思路或反方向进行复核，确保测量准确，杜绝放线错误发生。

对测量使用仪器要定期校合，使用过程中如发现仪器有异样， 立即与检测部门取得联系进行校验。

# 2、基础工程施工

带型基础、基础柱及基梁的施工：

根据测放出的基础定位线进行施工，到设计标高后后进行素砼垫层的施工，待垫层强度可上人施工后，按设计要求进行独立柱基及

基梁的钢筋绑扎、砼浇筑。3、钢筋工程

      - 钢筋调直

使用钢筋调直机对盘圆进行调直，质量要求：钢筋应平直，无局部曲折。

      - 钢筋切断

根据设计图纸编制钢筋下料单，按下料单并综合考虑现场原料长度，同规格钢筋长短搭配切断下料，以减少短头，降低损耗。断料顺序为先长料，后短料。

下料时应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸的档板。同时避免用短尺量长料，以防止量料时产生累计误差。

在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头等必须切除，若发现有的硬度与该批钢筋有较大的出入，及时向技术人员反映，并查明情况，根据进一步试化验结果决定处理办法。

质量要求：（a）切筋断口不得有马蹄形或起弯等现象。（b）钢筋长度应力求准确，允许偏差±10mm。

      - 钢筋制作

钢筋的制作应按柱、梁、板的顺序进行，先竖向结构，后水平结构。使用弯曲机进行制作。

Ⅰ级钢筋末端作 1800 弯钩，其弯曲直径 D≥2.5d（d 为钢筋直径），平直部分长度≥3d；Ⅱ级钢筋末端需作 900 或 1350 弯折时，弯曲直径D≥4d，平直部分长度按设计。弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径

D ≥5d 。

钢筋弯曲前，按下料单在操作平台上划线标记出弯曲点位置， 划线时注意根据弯曲角度扣除弯曲调整值。

质量要求：（a）钢筋形状正确，在平面上没有翘曲不平现象；（b）钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的 2.5 倍；（c）钢筋弯曲点处严禁有裂缝，对Ⅱ级钢筋不能弯过头再弯回来（；d）钢筋弯曲成型后的允许偏差为：全长±10mm	，弯起钢筋起弯点位移±20mm	，弯起钢筋的弯起高度±5mm ，箍筋边长±5mm 。

      - 钢筋的连接

直径大于或等于 22mm 的均采用单面电弧搭接焊连接，安排二台焊机设备，焊缝长 10d 。施工时严格按照规定进行试焊、抗拉试验,合格后方可进入结构施工。对焊工要求持证上岗,保证达到规定的质量要求。

焊接时在垫板或形成焊缝的部位进行引弧，不得烧伤主筋。焊接过程中及时清渣，保证焊缝表面光滑。要求焊缝厚度不小于主筋直径的 0.3 倍，焊缝宽度不小于主筋直径的 0.7 倍。

搭接焊前，焊接端先预弯，要求两钢筋的轴线在一直线上。焊接时先用两点固定，定位焊缝与搭接端部的距离应大于或等于20mm 。端头收弧前填满弧坑，并使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。

柱竖向钢筋每层接头一次。直径大于或等于 22mm 的柱竖向钢

筋采用电渣压力焊连接。具体工艺及质量要求如下：

A、除净焊接钢筋端部 120mm 范围内的铁锈杂质。B、检查网路电压波动情况，应保持在 380V 以上。C、检查夹具是否同心。

D、夹牢钢筋，先夹下钢筋，然后将上钢筋扶直夹牢，上下钢筋需保持同心，轴线偏差不得大于 2mm。

E、在两根钢筋接头处，安放引弧导电圈。

F、检查焊剂是否合格，将合格的焊剂装满在焊剂盒内。填装前应用石棉布环绕塞封盒的下口，以防焊剂泄漏。

G、焊接电流和焊接时间根据钢筋的直径不同选择，具体焊接参数见下表：

H、正式施焊前，对工艺进行试验，求得最佳参数时进行试焊。同批钢筋试焊合格后，再进行工程的钢筋连接。

I、施焊时必须注意事项：

①钢筋焊接的端头要直，端面要平。

②上下钢筋要对正压紧，焊接过程中严禁搬动钢筋，以保证钢筋自由向下正常落下，预防出现假焊接头。

③焊接设备的外壳必须接地，焊接操作人员要穿绝缘鞋。

J、施焊时如发现裂纹、未熔合、烧伤等焊接缺陷，应立即查找原因，采取措施，及时消除。

K、质量要求：

①外观逐个检查，从每批接头中随机抽取三个试件做拉伸试验，

以 300 个同类型接头为一批。

②四周焊包应均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。

③接头处钢筋轴线的偏移，不得超过 0.1 倍钢筋直径，同时不得大于 2mm。

④接头处弯折不得大于 40。

⑤外观检查不合格的切除重焊。

直径大于 16mm 的梁内水平钢筋采用单面电弧搭接焊连接。对于直径≤16mm 的水平、竖向钢筋，除图纸给定连接方式外均采用绑扎搭接，搭接长度根据砼强度等级及钢筋种类的不同，最小搭接长度亦有所变化，应符合《03G101-1》平法要求，或按图纸中标明的搭接长度施工。

      - 钢筋的绑扎

钢筋的绑扎顺序同制作，亦按柱、梁、板的顺序进行。

        - ）柱钢筋绑扎：绑扎前应先根据砼板表面上弹出的构件500mm 控制线进行甩筋的定位校正，无误后再按设计要求的种类、型号、间距进行接筋、绑扎。为了绑扎间距准确，柱箍筋在两根对角线主筋上划点，然后按点均匀分布进行绑扎。钢筋接头位置：受压区同一截面的接头不大于 50%，受拉区同一截面不大于 25%。

柱两端箍筋加密，加密高度按《03G101—1》平面整体表示法施 工，柱箍筋均为封闭箍，弯钩应交错布置在四角纵向钢筋上，箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应绑牢。梁柱节点处柱箍筋正常设置，穿梁筋时可以先把梁底筋上的柱箍筋解开绑扣上移至梁上层筋下，带拐的梁

筋穿完后再把上移的箍筋恢复原位绑扎好。梁钢筋放在柱纵向钢筋内侧。

砼保护层：柱采用上、下部焊支筋的方法，固定钢筋网间距的同时确保保护层。

        - 梁、板钢筋绑扎：先绑扎梁筋，根据图纸及规范要求计算出每个柱距内梁所需箍筋数量，如数靠柱立着摆放在梁断面上。摆放箍筋时，要注意弯钩朝向，必须一左一右错开分布。梁主筋从梁端逐根穿插就位，穿插时注意钢筋与箍筋的位置。穿插就绪后，首先把每一柱距内两端箍筋与梁主筋绑扎起来，再按图纸要求箍筋间距在架立筋上用粉笔划点，按点绑扎箍筋。绑扎完后在主筋底间距 1m 绑扎200mm 长钢筋短头（直径同保护层），来保证砼保护层厚度。

梁筋在绑扎过程中应注意以下几点：

①无特别注明时，次梁钢筋置于主梁钢筋之上。

②井字梁内纵筋，短边方向置于长边方向之下。

③梁箍筋间距要准确，加密区尺寸严格执行设计及规范要求。

④梁柱交汇处梁内柱箍筋避免漏放，施工时着重检查。

梁的钢筋绑扎完毕后开始板筋绑扎。先在模板上划线，按线排放上、下层钢筋网。为保证板的上皮筋位置，设置一通长Ф12 钢筋下焊“八”字形铁撑架立，此架立撑置于板筋中间。板筋弯钩应朝上，不要倒向一边；双层钢筋网的上层钢筋弯钩朝下。

考虑板的配筋设计直径小，又多为负弯矩筋，人一踩踏即发生弯曲变形，给半成品保护增加了很大的难度。现场工期紧，板筋绑扎时

各配套工种穿插进行，往往都是交叉作业，施工面上作业人员杂，所以钢筋的破坏变形不可避免，且非常严重。为保质量必要时在板负弯矩筋的两端各增设一道Ф12 通长钢筋取代Ф6 分布筋，利用粗钢筋的刚度来保证板负弯矩筋的位置，保证顶板的钢筋绑扎质量。

砼浇筑时搭设人行通道，砼工必须在人行道上行走，严禁踩踏钢筋，通道随打随拆。

        - 基础钢筋绑扎

基础钢筋的绑扎工艺及操作要点同上。基础梁纵筋贯通承台且伸至边支座桩外侧，箍筋排列至桩内 100mm。桩纵向钢筋与加劲箍筋的交接处均应焊牢。

      - 钢筋成品堆放

加工制作好的箍筋、受力钢筋等按不同规格、不同品种分别堆放， 做好成品使用部位编号及标识。

# 4、模板工程

该工程系框架结构，现浇模板采用竹胶板。50×100 木枋为横愣。Φ40 钢管组合成支撑体系。

a. 施工准备

- 模板设计：根据本工程结构形式及现场施工条件进行详细的模板设计，绘制模板设计图。

- 模板备料：模板数量应按模板设计方案结合施工流水段划分进行综合考虑，合理确定模板的配置数量。

- 模板涂刷脱膜剂，并按规定堆放。

- 按图纸放好轴线和模板边线，定好水平控制标高。

- 根据模板设计方案和工艺标准，向班组进行技术交底。b.柱模板施工

- 按照放线位置钉好压脚板。

- 按柱模板设计图的模板位置，安装模板。

- 安装柱箍及安装柱拉杆，以确保柱不变形及柱的垂直度。c.梁模板施工

- 全部梁模系统，侧模采用木模，现场组拼。

- 立模前在柱子上弹出轴线，梁位置线和水平线，钉柱头模板。

- 支梁底时，利用水平杆铺上钢管，即可支设底模。当梁底板跨度大于等于 4m 时，跨中梁底处应按设计要求起拱。

- 梁下支撑：支撑在底层基土面上时，应对基土平整夯实，并加木垫块。确保不发生支撑下沉。

- 当梁高超过 600mm 时，梁侧模板应加穿螺栓固定。d.楼板模板施工：

- 现浇楼板支模采用满堂脚手架作为支撑系统，模板采用多层板。

- 模板的排布：用标准尺寸的胶合板对称排列，可以从四周铺起，中间收口，不足部分留在中央，用胶合板锯成所需尺寸镶补。

- 楼板愣木以 50Х100 的方料为主，愣木间距为 450，模板接头处可适当加密。

- 支模中，要控制标高、平整、预留洞的位置及尺寸等。

- 模板支完后，应在上层柱子主筋上抄出砼板面的水平控制线，用以控制现浇板的厚度及表面平整。

拆模：梁板拆模前应做同条件养护试块试验，当强度满足要求时方准拆模。梁板拆模前砼应达到的强度为：

板跨≤2m 时，达到设计强度的 50%方可拆模。2m<板跨≤8m 时，达到设计强度的 75%方可拆模。梁跨≤8m 时，达到设计强度的 75%方可拆模。

梁、板跨>8m 时，达到设计强度的 100%方可拆模。

模板拆除后，设专人对模板进行清理，铲除粘带的砼残渣， 刷好隔离剂，按规格堆放整齐，以备周转使用。对有损坏处应立 即进行修复，以免影响结构表面的平整度。对拆除下来的桁架及 早拆柱头，更要精心管理，不能从高处直接下扔，以免摔变形， 影响使用，要设专人负责清收、管理。对竹胶模板更要轻拆慢放， 来增加周转次数，降低成本。

所有模板安装前均需做好以下工作：

①根据轴线控制线在砼板面上定出柱的 500mm 控制线，作为竖向结构的定位依据。

②在柱模板面上用鲜明记号笔标出结构 1 m 线位置，作为梁、板支模高度的依据，梁的位置根据轴线定出。等模板拆除后，在柱、墙砼表面弹出地面结构 1 m 线。

③安装前向施工班组进行技术交底。

④为了竖向结构根部的固定，需在下层板面施工时预埋顶撑锚固用钢筋头、环。

⑤模板均应涂刷隔离剂。5、砼工程

砼采用商品砼进行浇筑， 除厂家按规定留置试块外，施工单

位现场还应根据规范要求，每 100m3 以内、每一标号、每一部位分别留置试块。

施工单位和工程监理人员在施工现场随机抽样留置试块，测检坍落度等技术质量指标是否符合规范要求，对不符合要求的砼绝不应用于工程中。厂家应派调度员随车进入现场，负责商品砼的质量、数量的管理工作，与工地施工人员随时联系，保证砼的供应。

- 原材料选择

水泥：采用 32.5R、42.5 普通硅酸盐水泥。

砂子：采用砂场中砂，含泥量控制在 3%以内。

碎石：采用 5-31.5mm 连续级配，含泥量不大于 1%。

外掺剂：常温下施工掺 0.85%GBJ-1 高效泵送剂，低温施工时掺 3%GBJ-4 防冻早强泵送剂，梁板砼掺 1.5%HYG-M 早强减水剂， 抗渗砼掺 8%UEA-H 膨胀剂。

水：使用自来水。

- 砼浇筑

当模板顶标高、轴线尺寸、模板加固、钢筋绑扎隐蔽等均检查无误后才能进行砼的浇筑。

①柱砼浇筑；用输送管道口对准柱的结构中心投料，每投放 0.8 m3 振捣一次。要加强柱根部及四角砼的振捣，防止漏振造成根部结合不良、棱角残缺现象出现。

②梁、板砼浇筑：砼泵送到楼板上，分段连续浇筑。在梁柱交接处，钢筋比较密集，振捣时要到位，保证砼密实、光滑。

③施工缝的留置

原则上连续浇筑完成，不留施工缝。如需要留置时，施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱子留置在基础（或楼板）顶面、梁的下面；双向受力板留置在次梁跨度中间 1/3 范围内， 单向板留在平行于板短边的任何位置；墙留在纵横交接处或留在门洞口过梁跨中 1/3 处。

在进行下一次砼浇筑之前，必须对施工缝进行处理。清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石和软弱砼层，同时还加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，残留在砼表面的积水应予以清除。对于地下部分有抗渗要求的砼，施工缝必须留成凹形。浇筑时先铺一层砂浆，同时加强对施工缝接缝的振捣工作，使其紧密结合。

- 砼养护

为避免大坍落度砼在收缩过程中产生裂纹，梁、板砼表面要覆盖养护养护。柱、墙等竖向结构砼表面拆模后，立即喷洒氧化保护膜，以保持水分。根据情况柱也采取表面缠绕塑料膜的方法

养护。

# 6、砌筑工程

设计为 240 厚烧结普通砖砖墙，砌筑砂浆使用 M5 混合砂浆。进场的砂及砖必须有出厂质量证明书，在复试达到设计的各项要求后方可使用。提前进行内外墙体位置放线，在楼面上用墨线弹出双面边线。砌筑前先清扫干净楼板上的浮尘，浇水湿润后按线进行砌筑。砌筑时单面挂水平线以保证水平标高。砌筑砂浆经实验室试配确定配合比。

采用整块规格水平挂线砌筑，上下皮竖缝相互错开 1/2 砌块长度

（最小搭接长度不应小于 90mm）。不赶模数出现 1/4 或 3/4 块长时用无齿锯切割，对错缝使用的1/2 块长砌块，从厂家直接进使用。墙体顶部斜砌一皮红砖。

砌筑时砌块孔洞垂直于水平平面，底朝上扣砌。内墙转角处错缝搭接，隔层咬槎。

每天砌筑高度不得超过 1.8m，在砂浆终凝前将灰缝用软管勾压平整。砌筑时每一层留置一组标养砂浆试块。

砌筑时做好墙体与柱的拉结，保证间距 500mm 压一层拉结筋，压入墙内不小于 500mm。为保证砼工程的表面观感、质量及施工速度，主体施工时砼柱、墙处不预留甩筋，砌筑前按标高线在柱、墙上拉结筋位置要求处用冲击钻（12mm 钻头）打眼，孔深 80—100mm，用外力把φ10 钢筋钉入孔内，外露 50mm 长与φ6 拉结筋焊接，要求焊缝长度 3cm（双面），焊接质量良好。

门窗过梁按图纸设计要求施工。

砌体表面平整度、垂直度校正必须在砂浆终凝前进行，每完成一道墙操作者自检合格后，质检员复检，合格后做好标识才能撤跳进入下一道墙的施工。

质量允许偏差：表面平整度8mm，垂直度5mm。水平灰缝与竖向灰缝宽度为 10mm，最大不能超过 12mm，最小不能超过 8mm。

# 7、脚手架工程

1、准备工作

①脚手架搭设前应编制详细的脚手架施工方案，并附有详细的搭设节点图和计算书，编写审批后，再进行书面的逐级技术安全交底工作。

②预留、预埋：在钢筋绑扎完成后，按设计要求对用于连墙件的预留钢筋。预留、预埋必须确保其尺寸及位置准确。在砼浇筑时， 应派专人进行看护。

③搭设前应对进场的脚手架原材料进行检查和验收，不合格的构配件不得使用，检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐、场地不能有积水。

④进场的架子工应持有有效操作证，场后应进行专项的进场教

育。

2、材料要求

①脚手钢管：采用Φ48×3.5 规格的焊接钢管，表面应平直光滑，

不应有裂痕、分层、压痕、划道、硬弯和锈蚀等现象，钢管壁厚符合要求，钢管上严禁打孔，钢管进场应外刷防锈漆。进场时应具备本批

产品合格证和钢管材质检验合格报告。

②扣件：应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现代国家标准《钢管脚手架扣件》(GBl5831) 的规定。机械性能不低于KTH330-08 的可锻铸铁制作，表面不能有裂痕、气孔、砂眼等质量缺陷，扣件与钢筋口接应接触良好、灵活。扣件夹紧钢管时开口处的最小距离应小于 5mm，螺栓不滑丝，在螺栓拧紧扭力矩达 65KN·m时，不得发生破坏。扣件进场时应有本批产品的产品合格证。

③竹笆：应采用新购竹笆，编制应密接。

④安全网：应采用绿色安全密目网，目数、防火等级和抗冲击试验符合要求，进场应有产品合格证、准用证和检试验报告。

3、搭设顺序

立杆→第一步横向水平杆→第一步纵向水平杆→连墙杆→栏杆→ 第二步横向水平杆→第二步纵向水平→栏杆……

脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭接高度不应超过相邻连墙件以上二步。每搭完一步脚手架后，应按本规范的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

4、立杆搭设

①相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。

②当搭至有连墙件的构造点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。

③立杆纵向间距 1.5m，横向间距为1.5m，里杆距墙0.3m，搭设时拉对齐。

④立杆按搭设高度计算，垂直度偏差不得大于 3cm。5、水平杆搭设

①纵向水平杆靠墙端距外墙面应为	300mm，间距 (步高)为1.8m，纵向水平杆垂直偏差不得大于 5cm。

②同一纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内处柱固定牢

固。

③横向水平杆紧扣立杆，里端离墙面距离不大于 10cm，外端

伸出立杆外长度为 10~25cm，外端对齐。6、连墙件、剪刀撑搭设

①连墙件的设置为二步三跨，应水平且垂直于外墙面，必须从第一步纵向水平杆处开始设置，当设置有困难时，应采取可靠措施进行固定；

②剪刀撑接头采用旋转扣件固定在与之相接的横向水平杆的伸出端或立柱上。剪刀撑搭设时，斜杆两端扣件与立杆节点距离不得大于 15cm，最下面的斜杆与立杆连接点离底部不大于 50cm。

7、扣件安装

①扣件规格必须与钢管外径相同；

②栓的拧紧扭矩力不应小于 40N·M，并不大于 65N·M；

③对接扣件的开口应朝上或朝内；

④在主节点处固定横向水平杆、线向水平杆、剪刀撑、横向斜杆等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于 150mm。

⑤各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 100mm。

8、防护的设置

①脚手板应满铺，且应采用铁丝扎牢;

②在拐角处的脚手板应与横向水平杆可靠连接，以防止滑动;

③栏杆和挡脚板应搭设在外排立杆的内侧；

④各栏杆垂直间距为 900mm；

⑤档脚板高度不应小于 150mm。脚手架的拆除：

1、准备工作

①应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求；

②应向单位工程负责人进行拆除安全技术交底；

③应清除脚手架上杂物及地面障碍物。2、拆除

①拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；

②连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除脚手架；分段拆除高差不应大于 2 步，如高差大于 2 步，应增设连墙件加固；

③当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

3、卸料

①各构配件严禁抛掷至地面；

②运至地面的构配件应及时检查、整修与保养，并按品种、规

格随时码堆，存放在干燥通风地点，防止生锈。

室内墙体砌筑、抹灰时，用钢管组装成定型高凳，上铺钢跳板的方法。

为保证安全脚手架搭设时须注意：

  - 严格控制垂直偏差，使脚手架呈小偏心受力。

  - 钢管使用扣件连接，伸出的端头均应大于 10cm，防止滑脱，螺栓松紧要适度。

  - 悬挑钢梁端部焊水平钢管防滑环。

  - 为防止竖向钢管滑移，在悬挑钢梁上立焊 100mm 直径Φ 25 的钢筋短头。

  - 相邻杆件接头不允许在同一步架内，同一跨间，应错开50cm以上。大横杆应置于立杆里侧，减小外倾力矩。

# 石膏板吊顶

弹顶棚标高水平线→画龙骨分档线→安装主龙骨→安装边龙骨

→安装次龙骨→安装石膏板→涂料→饰面清理→分项、检验批验收施工工艺

1	弹顶棚标高水平线：根据设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上画好龙骨分档位置线。

  - 安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装Φ8 吊杆。吊杆安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求，间距小于1200mm。

  - 安装主龙骨：主龙骨间距为 900～1200mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊杆相连。

  - 安装次龙骨：次龙骨间距为 500mm～600mm，采用次挂件与主龙骨连接。

  - 刷防锈漆：轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件，在封罩面板前应刷防锈漆。

  - 安装石膏板：石膏板与龙骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收龙骨架下面 (即隐蔽验收工作)，安装石膏板。安装石膏板用自攻螺丝固定，定间距板边为 200mm，板中为 300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。

  - 接缝处理：在板接缝问采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。

  - 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：

- 吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件；

- 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报

# 六、质量保证体系和措施

本工程被列为我公司的重点工程项目，由于工期紧，标准高，围绕公司自定质量标准的目标，如何确保工程在实施中严格、有效地执行设计、施工规范和各项标准，确保本工程从检验批、分项到分部工程的全部合格，必须从思想意识上高度重视起来，运用严格的管理手段，制定严密的、切实可行的全面质量保证体系和措施。

# （一）质量保证体系

1、质量管理制度

（1）项目部建立质量管理机构，由项目经理直接领导项目管理人员组织实施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/097053022136006045