惠民苑小区保障性住房工程

# 地辐热工程施工方案

# 编制：

审核：

# 审批：

陕建十公司惠民苑小区项目部2014 年 9 月 1 号

一.编制依据

- 设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010

- 《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》 GB50242-2002

- 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004

- 《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T-2011

- 《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统》 CJ/T 175-2002

- 现行《施工手册》第四版二.工程概况及特点

- 工程概况

本工程总建筑面积 150000 ㎡，地上十一层，主体为剪力墙结构， 户型分别为三个单元和两个单元。供暖采用分户独立式系统，每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门，采暖管道敷设在

垫层，采用“回折型”布置。垫层使用C15 细石混凝土，由设置在施工缝的两部地泵浇筑。

- 工程重点

本工程施工时间段处于雨期施工畴，应针对现场情况，从支管打压、PE-RT 管盘设、混凝土浇筑等各方面做好雨期施工相关措施。三.施工准备

- 技术准备

- 熟悉图纸和相关变更，明确地辐热总管、PE-RT 管铺设方式。

- 熟悉地辐热工艺标准和质量验收规。

- 熟悉冬期施工规程，对地辐热相关工序采取有效措施。

- 编写地辐热施工技术交底，并对班组进行相关培训。

- 材料准备

主管道：热表井管道均采用钢管（ DN≥50	时必须采用无缝钢管），

DN＜32 采用丝接,32≤DN＜50 采用焊接。

加热管：地幅管采用 300m 定长耐热聚乙烯阻氧PE-RT 管，压力等级为 S5 级，设计压力：0.6MPa, 规格为 dn20*2.0，管道采用热熔连接，要求埋地的地暖管道无接头。由热表井到进户门管道规格 d25*2.8 和 d32*3.6（跃层）；管材为 S5 系列，使用条件 5 级，在使用温度 60℃和使用压力 0.6MPa 的条件下寿命 50 年以上。

分、集水器：分、集水器材料为铜质，外表面应光洁，不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷；工作压力

为 1.0 MPa,在分水器、集水器上均设有∮3 手动放气阀。连接件直接与加热管接触面必须镀镍，色泽均匀，镀层牢固， 不允许有脱镀缺陷。

固定件：室加热管固定使用塑料扎带、固定卡子；总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。

保温材料：供回水干管、立管采用	40mm 离心玻璃棉管壳（导热系数≤0.037W/m·K）；进户加热管及伸缩缝处加热管采用聚氯乙烯波纹套管；加热管间距小于 100mm 部位采用聚氯乙烯柔性套管。

- 机具准备

气泵：本工程地辐热施工处于高寒地区施工围，常规用水打压存在冻管的隐患，故采用气泵打压、保压。（至少两台）

地泵：本工程分东、中、西三个单元，于各单元施工缝处设置一台地泵，泵管直径 100mm。

电弧灯：室施工照明和升温用具。4.作业条件准备

- 地辐热相关材料质检报告、复检报告符合要求。

- 吊洞、多水房间防水（闭水试验合格）、墙面粉刷、外窗安装等工作进行完毕。

- 冷热水支管铺设、打压（气泵打压）验收合格。

- 窗洞口封堵、楼层 50 线完毕。

- 地泵安装、检验完毕。

5.劳动力及工期准备

- 地辐热安装：技工 6 人，采用平行施工。

地辐热垫层：泵工 4 人，刮平 8 人，收面 8 人，普工 4 人，分两个班组采用流水施工。

- 工期安排：计划工期 60 天

四.施工工艺1.工艺流程

2.工艺原理

泡沫混凝土是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成既有高稳定性，

又有极强立体力和韧伸性的泡沫囊，再将泡沫加入到水泥、水及各种

外加剂组成的料浆中，经混合搅拌、浇筑成型的一种多孔材料。泡沫

混凝土中含有大量封闭的孔洞，使其具有良好的和易性，便于高层泵

送施工。

泡沫混凝土施工工序简单、制造成本低、简单易行、可操作性强、

所生产的泡沫混凝土材料质量高，能有效解决现有聚苯乙烯泡沫塑料

等地面保温材料使用时所存在的多种缺陷和不足。地辐热垫层宜选用

容重RC=300～350kg/m3 的泡沫混凝土，其性能应满足：7d 抗压强度

基层处理→泡沫混凝土→加热管总管安装→铺设 PE-RT 管→加压测试→安装分、集水器→隐蔽验收→混凝土垫层施工→管道冲洗→系统试压→系统调试与运行。

≥0.3MPa；28d 抗压强度≥1.5 MPa；导热系数≤0.08W/Mk 的指标要

求。

3.施工方法

（1）主体结构工程己办完验收手续，墙四周己弹好+50cm 水平标高

线。

（2）穿过结构楼层的管洞己浇筑细石混凝土，填塞密实。

（3）工艺流程

按设计要求，通过试验确定配合比→在发泡机中加入发泡剂、水

泥和水→混合搅拌形成泡沫混凝土→出料至砼高压输送管→泵送至

地暖垫层的作业面→按+50 标高线拉线混凝土找平→表面按刮平→养

护 7～14 天→切割分格缝、密封膏嵌缝

（4）操作要点

a.基层处理

先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰

渣层，用 10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将碱液

冲净。

b.确定标高、弹标高控制线

参照墙上的+50cm 标高线，按照设计要求的绝热层厚度，往下量

测出绝热层标高，在四周墙上弹出水平控制线。

c.洒水湿润

在地面基层上洒水后用条帚扫挣，使基层湿润但无积水。

d. 抹灰饼

根据房间四周墙上弹的水平控制线，拉线绳用 1：2 水泥砂浆抹

5cm×5cm 灰饼，横竖向间距 2m 左右，灰饼上平即为绝热层标高。

e.泡沫混凝土制备

1、确定配合比

住宅楼地辐热垫层泡沫混凝土，配制时应根据设计要求的绝热层

导热系数、抗压强度确定水泥浆的配比、泡沫稀释液的配比以及泡沫

和水泥浆的混合比例，同时，还应具备满足泵送要求的高流态性能。

注：根据应用经验地辐热垫层宜选用容重 RC=300kg/m3 的适用配

合比进行施工，坍落度应设定为 400mm～450mm。

2、水泥浆制备

水泥：水=1kg：0.55kg～0.56kg，按此配合比将水泥和水放入

搅拌机中搅拌成均匀浆体，搅拌好的水泥浆料通过水泥发泡机的高

压泵送入高压输送管。

3、泡沫制备

发泡剂：水=1kg：33kg～38kg，按此配合比：将发泡剂和水在

发泡机微量泵中混合成稀释液，然后将发泡剂稀释液输送到发泡筒，

与压缩空气进行混合，在压缩空气的作用下，通过发泡筒将发泡剂

溶液完全吹制成直径 0.5mm～2mm 的泡沫囊。

f.泵送浇筑

1、布管

利用楼层间竖向管道井布设泡沫混凝土泵送管至施工作业面，

泡沫混凝土泵送管一般选用φ51～φ64 高耐磨喷砂胶管。

2、泵送

利用水泥发泡机中的泵送系统将制成的泡沫混凝土料浆泵送至

施工面。泵送过程中，泵管工作压力应始终与泵送高度匹配，使之

缓慢而平稳地将发泡水泥输送到作业面，减少泡沫破碎。

g.刮平

由于泡沫混凝土呈高流态，浇筑到作业面时基本成自流平状态。

在作业层施工时，应分段流水作业摊铺泡沫混凝土，虚铺厚度为实

际厚度的 1.1～1.2 倍，在灰饼之间将混凝土铺均匀，厚度略高于灰

饼，待表面浆体初凝前，用长刮板沿灰饼高度轻微刮平即可。

h.养护

泡沫混凝土施工前，应尽量将房间窗、洞口用彩条布密闭，避

免直接照射垫层表面，或过堂风造成泡沫混凝土表面失水过快。泡

沫混凝土垫层强度达到上人条件后，采用喷水法保持混凝土表面湿

润，养护时间不得少于 3d。冬季施工应采取保温措施，保证室温保

持 5℃以上。

i.设置分格缝

当房间尺寸大于 4m 时，须设置分格缝。由于泡沫混凝土收缩系

数小于 0.5%，分格缝宽度 3mm～5mm 即可，分格缝留置的面积不应大

于 4m×4m，设置分格缝有两种方法：

1、预留分格缝：可采用 3mm～5mm 宽的 PVC 条或木条，在泡沫

混凝土施工前，用水泥砂浆粘贴在楼地面结构层上。

2、切割分格缝：当泡沫混凝土垫层强度达到上人条件后，用切

割机直接切割成缝，注意切割深度宜小于绝热层厚度 5mm，避免切伤

结构层，之后用橡胶条填缝。

5.材料与设备

(1)材料要求

a.水泥

P.C32.5 以上普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐

水泥等均可使用。水泥的安定性合格，且无结块现象。严禁不同品

种、不同强度等级的水泥混用。

b.发泡剂

泡沫混凝土发泡剂采用物理类型发泡剂，市场上优质发泡剂是

以动物(牛、羊)角质蛋白为主要原材料，经一系列水解反应，加温

溶解、稀释、过滤、高温缩水而成。产品呈暗褐色粘性液体，杂质

含量低，刺激性气味较轻，品质均匀，质量一致性好，具有良好的

起泡性和优异的泡沫稳定性，泵送破泡率低，用其制作的发泡水泥

其气泡呈相互独立的封闭状态，抗渗透性良好。

c.水

施工用水必须符合《混凝土用水标准》（JGJ 63）规定，严禁PH

值显酸性物质的水掺入发泡沫剂中，以免产生化学反应，影响发泡

沫剂的发泡效果。

6.质量控制

(1)质量标准主控项目

1、泡沫混凝土垫层使用的水泥、发泡剂原料，必须符合设计要

求及施工验收规的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098111007037006030