温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.( )电流和电阻。
A. 交流
B. 交直流
C. 直流
答案:C
2. 二极管或门逻辑关系中，下列正确的表达式是(  )。
A. A=0,B=0,Z=1
B. A=0,B=1,Z=0
C. A=1,B=0,Z=0
D. A=0,B=0,Z=0
答案:D
3. 电度表应垂直安装，表箱底部对地面的垂直距离一般为(  )m。
A. 1.4
B. 1.6
C. 1.8
答案:C
4. 光敏二极管是将光能转换为电能，其应工作在(  )状态。
A. 正偏
B. 反偏
C. 饱和
D. 截止
答案:B
5. 为了提高设备的功率因数，可采用措施降低供用电设备消耗的(  )。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 电压
D. 电流
答案:B
6. 具有I线=√3I相关系的电路为(  )。
A. 电源星接
B. 电源三角形连接
C. 负载三角形连接
D. 负载星接
答案:C
7. 工时定额通常包括作业时间.布置工作地时间.(  )与生活需要的时间.以及加工准备和结束时间等。
A. 辅助
B. 休息
C. 停工损失
D. 非生产性工作时所消耗
答案:B
8. 三相电源作三角形连接时线电流是相电流的(  )。
A. 1倍
B. 3倍
C. √3倍
D. √2倍
答案:C
9. 电网的频率降低会使电动机的(  )
A. 转速降低
B. 功率升高
C. 转速升高
D. 噪声升高
答案:A
10. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用(  )
A. 变容二极管
B. 稳压二极管
C. 点接触型二极管
D. 面接触型二极管
答案:D
11. 楞次定律说明，当原磁通增加时，感应电流产生的通过回路的磁通方向与原磁通的方向(  )。
A. 相同
B. 相反
C. 垂直
D. 无关
答案:B
12. 关断晶闸管{GTO}构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(  )容量。
A. 大.中
B. 大
C. 中.小
D. 较小
答案:D
13. 大小相等.方向相反.不共作用线的两个平行力构成(  )。
A. 作用力和反作用力；
B. 平衡力；
C. 力偶；
D. 约束与约束反力。
答案:C
14. 配电装置排列长度超过(  )m时，盘后应有两个通向本室或其他房间的出口，且其间距离不应超过15m。
A. 6
B. 10
C. 14
D. 18
答案:A
15. 低压架空线路的相序排列自上而下的顺序为( )。
A. C.
C.B.A.OB.A.B.C.OC.A.C.B.O
D.OA.B.C.
答案:A
16. 在交流电路中关于有功功率的叙述，正确的是(  )。
A. 每一瞬间电压与电流的乘积
B. 一个周期内电压与电流乘积的平均值
C. 一个周期内电压与电流乘积的最大值
D. 一个周期内电压与电流乘积的√2倍
答案:B
17. 熔体是熔断器的核心部件，一般由铅.铅锡合金.锌.铝.铜等(  )材料。
A. 半导体；
B. 陶瓷；
C. 金属；
D. 非金属；
答案:C
18. 假如在交接班过程中,有反常情况要处理,仍由(  )负责处理,必要时可请接班人员帮忙作业。
A. 交班人员
B. 接班人员
C. 调度员
答案:A
19. 当电阻R两端的电压U一定时，电阻R消耗的电功率P与( )成反比。
A. 电流I的大小
B. 电阻R的大小
C. 电阻R平方的大小
答案:B
20. 在分析用户的负荷率时，选(  )中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。
A. 一天24小时
B. 一个月720小时
C. 一年8760小时
答案:A
21. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的(  )。
A. 电流变化
B. 电流上升率
C. 电流上升
D. 电流
答案:B
22. 二极管是由(  ).电极引线以及外壳封装构成的。
A. 一个PN结
B. P型半导体
C. N型半导体
D. 本征半导体
答案:A
23. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发浑电机的(  )能力。
A. 过栽
B. 控制
C. 节流
答案:A
24. 下列关于万用表的使用，( )不是正确的。
A. 使用万用表前要校准机械零位
B. 测量前要先选好档位
C. 禁止带电切换量程
D. 不用时，切换开关应停在欧姆档
答案:D
25. 110KV及以下线路保护测控装置不具备(  )功能。
A. 三相一次或二次重合闸
B. 过电流保护
C. 断路器保护
D. 过负荷保护
答案:C
26. “止步，高压危险”属于( )标示牌。
A. 禁止类
B. 警告类
C. 准许类
答案:B
27. 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位(  )。
A. 限期改正
B. 罚款
C. 停产停业整顿
答案:A
28. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
29. 漏电保护器动作电流数值的选择，成套的开关柜，分配电盘等选用(  )mA以上；防止电气火灾为300mA。
A. 15；
B. 30；
C. 50；
D. 100；
答案:D
30. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕组的连接方法。
A. 电源电压
B. 电源电流
C. 工作制
答案:A
31. (  )仪表属于直读式仪表。
A. 兆欧表
B. 电桥
C. 接地电阻测量仪
答案:A
32. ( )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。
A. 外侨接线
B. 内侨接线
C. 单母线接线
答案:B
33. 电压较高和换向不好的电机应选用接触电阻(  )的电刷。
A. 小
B. 大
C. 大小均可
D. 特别小
答案:B
34. 操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据电气主接线和(  )及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。
A. 工作状态
B. 设备状况
C. 接地方式
D. 运行方式
答案:D
35. 三线电缆中的红线代表( )。
A. 零线
B. 火线
C. 地线
答案:B
36. 直流电器灭弧装置多采用(  )
A. 陶土灭弧罩
B. 金属栅片灭弧罩
C. 封闭式灭弧室
D. 串联吹式灭弧装置
答案:D
37. 安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时；每年再培训的时间不得少于(  )学时。
A. 10040
B. 248
C. 4816
答案:C
38. 软线吊灯灯具重量在(  )kg以下时，采用软线自身吊装。
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.6
答案:B
39. 形成大型电力系统，便于利用大型动力能源，特别是充分发挥(  )的作用。
A. 火力发电厂
B. 水电发电厂
C. 核电厂
答案:B
40. “止步，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。
A. 红字，有黑箭头
B. 黑字，有红箭头
C. 黑字，有黑箭头
D. 红字，有红箭头
答案:B
41. 工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。
A. 工作票签发人
B. 工作许可人
C. 工作负责人
D. 工作票签发人与工作许可人
答案:C
42. 同步电动机出现“失步”现象的原因是(  )。
A. 电源电压过高
B. 电源电压太低
C. 电动机轴上负载转矩太大
D. 电动机轴上负载转矩太小
答案:C
43. 在放大电路中，为了稳定输出电流，应引入(  )。
A. 电压负反馈
B. 电压正反馈
C. 电流负反馈
D. 电流正反馈
答案:C
44. 频率是指( )交流电变化的次数,用f表示。
A. 1秒钟内
B. 第1秒钟
C. 1分钟内
D. 第1分钟
答案:A
45. 三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。
A. 供电电源的方式
B. 外壳防护方式
C. 结构型式
答案:B
46. 长度超过( )m的高压配电室至少应有两个门。
A. 7
B. 10
C. 13
D. 16
答案:A
47. 运输液化气，石油等的槽车在行驶时，在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触，其目的是(  )。
A. 中和槽车行驶中产生的静电荷
B. 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
C. 使槽车与大地等电位
答案:B
48. 变压器.电机的铁心常用(  )。
A. 矩磁材料
B. 软磁材料
C. 硬磁材料
D. 非铁磁材料
答案:B
49. DH型两侧电源重合闸装置是把同步检查断电器DT-13串入重合闸的什么回路。(  )
A. 起动回路
B. 信号回路
C. 跳闸回路
D. 合闸回路
答案:A
50. 电压互感器在运行中，二次回路熔断器熔断后应(  )。
A. 更换熔断器立即投入运行
B. 检查是否由于二次侧短路引起的熔断
C. 检查是否由于一次侧短路引起的熔断
D. 检查是否由于二次侧开路引起的熔断
答案:B
51. 对电力变压器的停电操作要领是(  )。
A. 先停电源侧开关
B. 先停负荷侧开关
C. 先停高压侧开关
D. 先停低压侧开关
答案:D
52. 操作票操作完毕后，(  )应向发令人报告操作任务的执行时间和执行情况。
A. 值班人员
B. 值长
C. 监护人
D. 操作人员
答案:C
53. 专责监护人临时离开时,应通知(  )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。
A. 工作班成员
B. 作业人员
C. 小组负责人
D. 被监护人员
答案:D
54. 架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免(  )。
A. 电力线杆倒杆砸坏通讯线路
B. 高压线串入通讯线路
C. 通讯杆倒杆影响电力线路
D. 导线周围磁场对通讯信号的干扰
答案:D
55. 三相四线照明的有功电能计量应采用(  )元件的三相电能表。(直接接入式)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
56. 对单相接地电流大于(  )时的电动机，保护装置动作于跳闸。
A. 5A
B. 10A
C. 15A
D. 20A
答案:B
57. 低压开关一般为(  )。
A. 非自动切换电器
B. 自动切换电器
C. 半自动切换电器
D. 自动控制电器
答案:A
58. 绝缘预防性试验中的非破坏性试验是(  )
A. 测绝缘；
B. 直流耐压；
C. 工频耐压
答案:A
59. 能引起人的感觉的最小电流，称为(  )。
A. 摆脱电流
B. 感知电流
C. 致命电流
D. 击伤电流
答案:B
60. 三相异步电动机采用星一三角降压起动，起动时可以使电动机的起动电流降为三角形接法的(  )。
A. 1／√3
B. √3
C. 1／3
D. 3
答案:C
61. 高压隔离开关的主要功能是( )。
A. 拉合电流
B. 控制保护
C. 分断电流
D. 隔离电源
答案:D
62. 对于无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于(  )米。
A. 1
B. 0.8
C. 0.6
答案:C
63. 万用表使用完毕后应将旋钮置于( )档。
A. 电阻档
B. 交流电压最高档
C. 电流档
D. 直流电压档
答案:B
64. 电气火灾突发在高空设备或设施时，人体与带电体的仰角不应超过(  )°。
A. 30
B. 45
C. 60
答案:B
65. 在扩大器中直流扩大系数与沟通扩大系数β的巨细关系是(  )。
A. >β
B. <β
C. ≈β
D. =β
答案:C
66. 多台电动机在起动时应(  ).
A. 按容量从大到小逐台起动;
B. 任意逐台起动;
C. 按容量从小到大逐台起动;
D. 按位置顺序起动.
答案:A
67. 测定电动机绕线组冷态直流电阻时，小于1Ω必须用(  )。
A. 单臂电桥
B. 摇表
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