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[bookmark: _Toc317695431]第一章  工程及专业概况
[bookmark: _Toc167770799][bookmark: _Toc167778212][bookmark: _Toc167780479][bookmark: _Toc295909869][bookmark: _Toc295923459][bookmark: _Toc312157826][bookmark: _Toc317695432]1。1工程概况
1。1.1工程名称：营口开发区奥体中心—体育场
1.1。2工程地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区
1.1.3建设单位：营口市熊岳城市建设发展有限公司    
1。1。4设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团)有限公司
1.1。5监理单位：营口经济技术开发区建设监理有限公司
1。1.6施工单位：南通建筑工程总承包有限公司
1。1.7工程概况：营口开发区奥体中心—体育场总建筑面积约62430平方米，观众座位约25266个，内场设有标准400米跑道及足球场,可满足各项田径比赛要求。比赛场地为东、西、北看台，南侧为酒店，地上4层,建筑高度为37。327米（结构最高点），属于中型乙级体育场。考虑到场馆的赛后利用，体育场在东看台和南看台下部一层设有商业开发用房，面积约为8000平方米，用作商业开发、健身、休闲、娱乐、购物等综合功能。
[bookmark: _Toc295923460][bookmark: _Toc312157827][bookmark: _Toc312158640][bookmark: _Toc317695433]1.2专业概况
本工程为营口奥体中心体育场空调工程.本工程空调系统采用地源热泵风机盘管加新风系统，新风系统、空调水系统全部采用橡塑保温。采暖系统、室外明露管道、不采暖区域的给水排水管道、吊顶内的给水管道等都采用橡塑保温。
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[bookmark: _Toc317695434]第二章  编制依据的标准及规范
2。1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
2。2《柔性泡沫橡塑绝热制品质量技术要求》GB/T17794-1999
2。3 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
2。4 同济大学设计研究院集团设计的《奥体中心体育场》图纸；
2。5 国家、辽宁有关技术规范、图集；
[bookmark: _Toc317695435]第三章 施工准备
[bookmark: _Toc317695436]3.1技术准备
3。1.1开工前，施工员必须仔细审阅图纸，编制施工方案,并向班组作全面技术交底，以保证安装质量.
3。1。2管道工必须经过技术培训，经考核合格后，取得相应上岗证，方可上岗操作。
[bookmark: _Toc317695437]3。2材料准备
3.2.1保温材料的性能、规格应符合设计要求及规范规定并具有合格证.
3。2.2粘贴保温材料的胶水应同保温材料同一厂家生产，并具有合格证,必要时应送有关部门复检，合格后方可使用。
[bookmark: _Toc317695438]3.3主要设备、工具
专用剖管刀数把，锯条、刀片、钢卷尺、钢针、靠尺、圆规、卡钳、钢尺等。
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[bookmark: _Toc317695439]3.4施工作业条件
管道及设备试压、管道及设备防腐工程施工验收合格后方可施工保温层.
[bookmark: _Toc317695440]3。5人员准备
3.5.1技术负责（工长）1人	编制预决算、施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。
3.5。2施工班长 1人	对现场工人进行分工并协助技术负责（工长）抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。	
3.5.3保温工	 12人	负责管道的切割、下料及保温材料安装.
3.5.4质量安全员	   1人	抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故.
[bookmark: _Toc317695441]第四章 施工工艺
[bookmark: _Toc317695442]4.1工艺流程
管壳剖割→管道涂刷胶水→安装管壳→接合贴接→外观检查验收
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[bookmark: _Toc317695443]4。2 操作要点
4。2.1保温材料运至施工地点，在沿管线放置时必须确保规格尺寸与管道的管径相配套.
4。2。2保温材料的纵缝搭接应错开，横缝应朝上下。
4。2。3 立管保温时，其层高小于或等于5m，每层应设一个支撑托盘，层高大于5m,每层应不少于2个,支撑托盘应焊在管壁上,其位置应在立管卡子上部200mm处，托盘直径不大于保温层的厚度.
4。2。4管道、阀门、三通等复杂形状，将保温材料切割裁剪后在依不同造型包上粘合即可。
4。2.5保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝，并用碎快材料填塞。     
4。2.6管道保温层，在直线管段上每隔5～7m应留一条间隙为5mm的膨胀缝，在弯管处管径小于或等于300mm应留一条间隙为20～30mm膨胀缝，膨胀缝用碎快材料填塞后用专用胶带包裹.
4。2.7 用管壳保温时， 其操作方法一般由两人配合,一人将管壳缝剖开对包在管上,两手用力挤住，另外一人沿管壳一端向另一端均匀用力挤压管壳,使其紧密粘贴与管道之上。
[bookmark: _Toc317695444]4。3 根据不同的感到情况具体做法
4。3。1 直管段的保温：
取段合适的橡塑管包在管道上，在开口管材的开口处涂上胶水，待胶水干化后,先粘接开口管材的两端，再粘合管材中间，之后又由两端向中间粘合，直到全部封合。具体如下图所示（图中为铝箔橡塑，本工程为橡塑，工艺过程完全一样，以下同）：
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4。3.2 变径管处的保温方法：
4。3.2.1 小变径处的保温：
  选择与变径管最大直径一致的橡塑管，并切取所需长度；测量，并在橡塑管上做标记以保证橡塑管修剪后小端管径与变径管最小管径一致；以橡塑管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔形用胶水将切口粘合，只保留开口缝；待切口粘牢后，将管材套在变径管上，用胶水粘合接口。做法如下图：
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4。3。2.2 大变径管处的保温:
  量出变径管两头的管径并加上两倍橡塑厚度,得到最大、最小直径及渐缩部分高度。将量得的尺寸标在板材上，按如图所示方法作图.用相同厚度的细条量出大管径端得周长，沿A'B’C’D’切割；安装到变径管，用胶水粘合切面，并与两端直管粘牢.
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4.3。2。3 直角弯头处的保温:
    a、原理：在橡塑管上切下一小
段，用来做橡塑管的直径标准。如图
所示：在这两个圆切面的中间做个圆
切面，沿图所示的切线切下三段22.5
度的圆缺，将中间的圆缺旋转180度就
形成一个弯道,然后将这三段粘接起来
即可。
   b、工序：取一段合适长度的橡塑管，按所示原理从中间切开；在两个切面上涂上胶水，粘合成90度弯头；将弯头套在管道上；从两端向中间粘合橡塑管的开口缝，直至封合。如下图所示：
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4。3。2.4 弧形管道的保温:
根据工程实际，本工程存在大量的弧形管道，其保温方法是以直角弯头做法为基础原理。
取合适橡塑管段，根据弧形的弯曲半径的大小，隔段尺寸切开一缺口，在这些缺口的切面上涂上胶水,制成和弧形弯管弯曲一致的弧形橡塑管。将弧形橡塑管套在弧形管道上；从两端向中间粘合橡塑管的开口缝，直至封合。
4.3。2.5 大径管道保温方法:
a
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、原理：在橡塑管上切下一小段，用来做橡塑管的直径标准。如图所示：在这两个圆切面的中间做个圆切面，沿图所示的切线切下三段22。5度的圆缺，将中间的圆缺旋转180度就形成一个弯道，然后将这三段粘接起来即可。
b、工序：将中间的圆缺反转180度；粘合这三部分就形成一个弯管；将弯管套在管道上；从两端向中间粘合橡塑管的开口缝，直至封合。如下图所示:

4。3。2.6	T型结构的管道保温：
取段橡塑管，错开橡塑管开口处开一个与管道相同直径的孔，形成一个T型接点;在孔上开口管管缝开一条缝，便于安装;将橡塑管安装在T型管的直管上，在开口缝出涂上胶水，粘合；另取一段与侧管直径一致的橡塑管，在离管断口R处划一切线（R为橡塑管半径）；在切线与断口之间做一U型切面;修剪切面；在切面及开口缝上涂上胶水；胶水干化后，将橡塑管套在侧管上，与直管粘接起来;由两端向中间粘合,至封合。如图所示:
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