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[bookmark: _Toc510784677]编制依据
1、xxx工程施工图。
2、《地基与基础工程施工及验收规范》
3、《混凝土结构工程施工及验收规范》
4、《钢筋焊接及验收规程》
5、《工程测量规范》
6、《建筑工程施工测量规程》
7、《建筑机械安全技术规程》
8、《建筑施工高处作业安全技术规范》
9、《施工现场临时用电安全技术规范》
10、《建筑安装工程质量检验评定标准》
11、《建筑钢结构焊接规程》
12、《高强螺栓连接应用技术规范》
13、《钢结构工程施工及验收规范》
14、《钢结构工程质量检验评定标准》
15、《钢结构防火涂料应用技术规程》





[bookmark: _Toc510784678]工程概况
１、工程名称：xxx工程。
２、工程地点：xxx市
３、建筑地区特点：
（１）场地平坦，三通一平已完。
（２）地下水位较深，施工时不需采取降水措施。
（３）本工程基础持力层为中风化泥岩或砂岩。
４、工程概况：
（１）本工程为xxx有限公司投资的商业，建筑面积1147.22 m2，檐高10.40 m，±0.000相当于绝对标高227 m。
（２）展厅和商业结构形式采用钢框架形式，最大进深为14.1 m，最大横向跨度为11.05


 m，基础形式采用干作业机械成孔嵌岩桩,基础持力层为中风化泥岩或砂岩。中风化泥岩的天然单轴抗压强度标准值5.04MPa,中风化砂岩的饱和单轴抗压强度标准值为19.70MPa.泥岩和砂岩地基承载力特征值分别为1.096MPa和7.151MPa。砼强度等级:桩身、地梁、地抬梁、楼板混凝土等级为C30，桩基深度估计30 m左右，上部均预埋柱子连接螺栓，各基础尺寸如下表所示：
（3）±0.000以上采用钢结构，围护结构为砖砌体，檐口设天沟，采用有组织排水。
钢柱采用圆钢管和热轧宽翼缘H型钢。

[bookmark: _Toc510784679]施工部署
[bookmark: _Toc510784680]工程目标
１、质量目标：分部、分项工程一次验收合格率100%，单位工程达到合格工程。
２、安全目标：确保无重伤、无死亡事故。
３、工期目标：科学组织施工，合理安排工序穿插，确保合同工期实现。
[bookmark: _Toc510784681]管理组织机构
１、组织机构：因为一期工程接近尾声，项目经理及班子成员就选用一期项目报建人员。
项目部各主要成员及各主要组室的职责：



（１）领导班子：由项目经理、执行经理、项目总工程师组成，负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜，对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。
（２）技术室：负责编制工程施工组织设计，并在施工过程中进行动态管理，完善施工方案，对施工工序进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、试验、施工试验和施工测量，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的一切技术问题。
（３）施工室：负责组织施工组织设计、施工方案和技术交底的实施，制定生产计划，组织实施现场各阶段的平面布置，安全文明施工及劳动组织安排，工程质量等施工过程管理，并组织分项工程质量的评定。
（４）安质室：负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作，组织对分项工程质量进行核定。
（５）物资室：负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输，监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。
（6）机械室：负责施工机械调配、进场安装及维修、保养等日常管理工作。 
（7）核算室：负责工程款的回收，工程成本核算，工程资金管理，编制工程预算、决算，验收及统计等工作。
（8）综合办公室：设专人负责接待工程周边群众来访、协调、解决施工扰民问题等事项；负责文件管理，劳资管理，后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。


以上各室在经理部领导班子的领导下，统一协调，各尽其责，及时解决施工过程中出现的各种问题，确保优质、高效的完成施工任务。
２、劳动力组织：
专业技术管理力量配置
	序号
	专   业
	技术职称
	人数

	1
	土建
	工程师
	1

	2
	钢结构
	工长
	1

	3
	工长（水、电）
	技术员
	1

	4
	资料员
	技术员
	1

	5
	安全员
	
	1

	6
	质检员（土建、水、电）
	工程师；技术员
	1

	7
	测量管理（验线员）
	助理工程师
	1



主要技术工人配备表
	序号
	工     种
	数量
	备  注

	（一）钢筋混凝土独立基础结构施工

	1
	木工
	8
	

	2
	钢筋工
	12
	

	3
	混凝土工
	6
	

	4
	水暖工
	1
	

	5
	电工
	1
	

	6
	架子工
	2
	

	7
	吊装工
	1
	

	8
	焊工
	1
	





	9
	其他
	4
	

	（二）钢结构制作厂

	1
	电焊工
	4
	

	2
	机加工
	4
	

	3
	铆工
	2
	

	4
	其他
	6
	



[bookmark: _Toc510784682]施工部署
１、项目经理部下设作业分工：
（１）结构施工班组：负责基础旋挖桩、钢筋混凝土基础、地梁及板、维护结构工程的施工。
（２）钢结构加工公司：负责钢结构构件加工制作。
（３）钢结构安装公司：负责本工程钢构件安装。
（４）电气工程班组：负责管道预埋、管线敷设、电气设备安装调试工作。
（５）水、暖工程班组：负责水暖管道预埋、管线敷设、水暖设备的安装调试工作。
2、施工顺序：
展厅和商业足部跨度大、功能特殊，因此，在安排施工部署时必须分阶段确定重点项目，以保证综合均衡、配套施工，在施工部署以厂内机械加工钢结构，现场基础施工为主，中期则投入主要施工力量进行钢结构安装，维护结构等项工作。


由于本项目综合性强，各专业施工技术要求高，在施工中要特别注意安排好土建工程总包与各专业分包工程的配合和交叉流水作业，特别要安排好钢柱吊装、焊接、檩条布置安装，管道、电力、通风以及弱电工程的交叉配合，从而加快施工进度。在基础施工的同时，进行钢结构加工。
3、垂直运输：配汽车吊负责垂直运输。
4、基础桩采用旋挖钻桩施工，因为原回填土为松填，如出现塌孔再由有关单位共同研究确定地基处理方案。
5、混凝土采用商品砼。
6、模板工程：地梁模板采用竹胶合板。
7、脚手架工程：屋顶和外墙板安装施工时均采用可移动式脚手架。
8、钢结构构件在加工厂集中加工后运至现场安装。
9、基础混凝土同条件养护强度达到设计强度80%后方可进行钢结构安装。
10、钢筋在现场加工和现场绑扎成型。
11、检验、试验计划和计量检测设备，详见下表：
计量检测设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备  注

	1
	50m、10m钢卷尺
	
	各1套
	

	2
	经纬仪
	J2
	1台
	

	3
	水准仪
	DS3
	1台
	






[bookmark: _Toc510784683]施工技术准备
１、技术准备工作：
（１）项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审。
（２）针对本工程特点进行质量策划，编制工程质量计划，制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。
（３）编制实施性施工组织设计报上级技术主管部门和总工程师审批后组织实施，依据施工组织设计，编制临电施组报上级技术主管部门审批，编制分部、分项工程施工技术方案及措施，做好技术交底，指导工程施工。
（４）及时备料，进行材料复试，做钢构件图纸设计，做钢杆件图纸设计、放大样等构件加工前各项准备。
（５）做模板设计图，进行模板加工。
（６）依据施工测量方案确定的平面控制网及高程控制网，将场外座标引入场内作半永久性控制桩。
（７）做施工总平面布置（土建、水、电）报有关部门审批。
（８）编制施工预算，提出主要材料用量计划，并根据施工总进度安排、确定提出各种材料具体进场时间计划。


２、材料及半成品准备工作：
根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度控制计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。
３、现场三类及管理准备工作：
（１）按现场平面布置总规划要求，做好施工场地围护，根据平面布置做好水、电、消防器材的布置和安装。
（２）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。
（３）抓紧与地方政府各有关部门接洽，疏通关系，办理开工前各项手续，保证施工顺利进行。
（４）组织施工力量，做好施工队伍的组织及分工，做好进场三级教育和操作培训。
（５）落实各组室人员，制定相应的管理制度。

[bookmark: _Toc510784684]主要分部分项施工方案
[bookmark: _Toc510784685]测量工程
１、厂房平面控制网的测设：
（１）定位依据：根据业主提供的座标控制点。


（２）平面控制网的测设方法
由工程特点，业主提供的座标控制点直接测定桩中心点。
３、+0.00以下施工测量
（１）根据厂房座标控制网，将柱基中心点投测到地面上，放出柱基的钻桩边线，
（２）桩基开挖1米后，放入护筒后浇砼护壁，再将桩基轴线弹线到砼护壁上，作为桩基位置控制的依据。
（３）钢柱锚栓的测设
１）地梁和地坪混凝土凝结后，在砼面上投测中线点，并根据中线点弹出墨线，绘出锚栓固定架的位置，并在固定架外框四角处测出四点标高，用来检查并抄平垫层面，以便于固定架的安装。
２）根据垫层上的中心线及位置线，将固定架放置在垫层上，根据垫层上的标高点，找平地脚，安置好后，用水准仪测出四根横梁的标高，检查固定架的标高，允许误差±5 mm。投点前应对矩形边上的中心线端点进行检查，根据相应两端点将中线投测到固定架横梁上，并刻绘标志，其中线投点误差（相对于中线端点）为±1-±2 mm。
４、±0.00以上施工测量
（１）根据平面图，将各钢柱进行编号，并在每根钢柱的三面用墨线弹出中心线，中心线上应画出钢梁的安装高度标高控制点，及距±0.00处50 cm高标高点。


（２）在钢柱安装前，应对钢柱锚栓部位的柱十字定位轴线控制点组成的柱格网进行检查、调整，其允许误差为1 mm。安装时柱底面的十字轴线对准对准锚栓部位的柱十字定位轴线，允许误差为0.5mm。钢柱顶端面的纵横柱轴线，用架设在柱定位轴线控制点上的两台经纬仪垂直交会定位，允许误差为1mm。
（３）当施工到±0.00时，应将整体平面控制网恢复并对钢柱轴线格网的边长与角度进行检测及调整，钢柱顶面十字轴线交点与整体施工平面控制格网轴线的允许偏差小于2 mm时，方可继续向上施工。
（４）钢柱立稳后应观测±0.00标高是否符合要求，以保证钢梁的标高。
（５）钢柱垂直度测量采用两台经纬仪进行，成排钢柱就位后，用经纬仪统一校正，将两台经纬仪安置在纵横轴线一侧，偏离中线2 m，安置一次仪器，校正几根钢柱。
测设时的精度要求：
测量内容	允许误差（mm）
钢柱垂直度	±10
钢柱±0.00标高	±2

[bookmark: _Toc510784686]基础工程
本工程基础形式采用机械钻孔灌注桩和地基梁及地面钢筋混凝土板。


（一）机械钻孔嵌岩灌注桩施工
工程桩基共计25根，桩径800～1100，桩基平均深度约30米，采用C30砼浇筑，中风化泥岩或岩石作持力层。
具体施工工艺见旋挖桩施工专项方案。
[bookmark: _Toc510784687]钢筋工程
１、原材料：
钢筋进场应备有出厂质量证明，物资人员应对其外观、材质证明进行检查、核对无误后方可入库。
２、钢筋加工配料：
（１）认真做好钢筋图的审图及钢筋料表的计算工作。
（２）钢筋加工前，应将钢筋表面油渍、铁锈、漆污等杂物清除干净。
（３）根据施工部位及钢筋原材的长度合理配料、长短搭配。
（４）Ⅰ级钢筋末端需做180°弯钩。
（５）箍筋弯钩角度为135°，弯钩平直长度不小于箍筋直径的10倍。
７、钢筋绑扎：
（１）桩基础、地基梁钢筋在现场绑扎就位。


[bookmark: _Toc510784688]模板工程
1、地梁模板：
地梁模板采用12 mm厚的竹胶合板配以50×100 mm的木龙骨，龙骨间距201 mm，采用钢管加固，上部每隔600 mm设置一道水平钢管，在两侧梁侧模外设立管和斜撑。
3、地脚螺栓定位措施：
（１）质量标准：柱脚螺栓间距位置误差不得大于２mm，
（２）固定措施：
１）根据各柱基地脚螺栓的相对位置尺寸，按1：1的比例用角钢加工定位模具。
２）在模板支设时将所加工好的螺栓固定在定位模具上，将地脚螺栓上下位置确定后，上部用螺母拧紧定位。
３）将定位模具固放在柱基模板之上，并在安装前将地基中心线准确弹在定位模具上。
４）混凝土浇注时派专人看护，发现问题及时处理，确保位置准确。
５）混凝土终凝后，将全部地脚螺丝涂黄油并包油纸保护。

[bookmark: _Toc510784689]混凝土工程
１、混凝土均采用商品砼，直接输至混凝土浇筑部位。


2、桩基混凝土：
（１）桩基混凝土由汽车泵直接输至混凝土浇筑部位，靠机械输送管上下振捣成型，具体以专项方案为准。
3、基础梁：
（１）基础梁支模浇筑混凝土。
（2）在基顶需对地脚螺栓采取固定措施，造成基顶部位混凝土振捣困难，拟采取将振捣棒从基础梁伸向柱内进行辅助振捣的方法，确保振捣密实。
4、混凝土的养护：
基础在混凝土浇筑初凝后，及时进行养护。
[bookmark: _Toc510784690]土方回填
１、回填土施工前，首先应进行原土的土壤击实试验，根据土的最佳含水率及干容重，来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。
２、回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。
３、房心回填采用蛙式打夯机，每层至少夯实三遍，并做到一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉，并加强对边缘部位的夯实。

[bookmark: _Toc510784691]楼地面工程
1、混凝土地面


1）工艺流程：
基层清理→贴灰饼冲筋→浇灌混凝土→压光→养护。
2）基层清理：基层表面的杂物砂浆块等应清理干净。
3）根据标高贴灰饼。
4）浇筑混凝土，用长刮杠刮平，振捣密实。
5）第一遍抹压：用铁抹子轻轻抹压面层，把脚印压平。
6）第二遍抹压：当面层开始凝结，地面面层上有脚印但不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，此时要注意不漏压，并将面层上凹坑、砂眼和脚印压平。
7）第三遍抹压：当地面面层上人稍有脚印，而抹压不出现抹子纹时，用铁抹子进行第三遍抹压，此时抹压要用力稍大，将抹子纹抹平压光，压光时间应控制在终凝前完成。
8）养护：地面施工完成后，及时用塑料布和保温被进行覆盖。

[bookmark: _Toc510784692]脚手架工程
1、屋架安装脚手架：
为了缩短工期，屋架拟采用电动升降移动脚手架平台。
2、室外维护墙安装脚手架：


室外维护墙砌筑搭设脚手架。
3、脚手架搭设要求：
（1）材料要求：
选用直径48 mm，壁厚3.0-3.5 mm的钢管和扣件。
（2）技术要求：
1）脚手架立杆间距不得大于1.5米，大横杆间距不得大于1.2米，纵向设置剪刀撑。
2）操作面满铺5cm厚的脚手板，脚手板不得有探头板、飞跳板。脚手板下屋兜水平网，操作面外侧设两道护身栏杆和一道挡脚板。

[bookmark: _Toc510784693]钢结构制作和安装
钢结构制作和安装详专项方案。
[bookmark: _Toc510784694]砌筑工程
１、展厅和商业采用烧结页岩空心砖，各种砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，有出厂合格证和试验报告单、并进行复试。
２、砂浆严格按照配合比过磅配制，计量要准确，采用机械拌制，搅拌时间不得少于1.5分钟。
３、砌体砂浆必须饱满密实，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。


４、砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须初凝前使用完。
5、建筑物的临时间断处不得留直槎，建筑物的隔墙，除应留阳槎外并应设置拉筋，构造柱两侧留大马牙槎，高度不大于300 mm，沿构造柱每隔500 mm设2  6.5拉结钢筋，每边伸入墙内1000 mm。
6、构造柱与圈梁交接处，构造柱箍筋间距加密到100 mm，加密范围为圈梁上下各500 mm。
7、砖墙上的各种预留洞口及埋件以及接槎的拉结钢筋必须按设计标高位置或交底要求留置。
8、构造柱留置位置要正确、大马牙槎先退后进，上下顺直,柱内残留砂浆要清理干净。
[bookmark: _Toc510784695]电气工程
１、施工依据
（１）根据设计提供的施工图纸。
（２）根据国家和重庆有关电气规程规范做为电气工程技术施工依据和标准。
（３）根据建筑专业提供的土建条件。
２、施工范围：
钢管暗敷设，开关盒、插座盒暗固定安装，管内穿线，配电箱安装，开关、插座安装，电缆敷设，电缆桥架安装，供配电系统，照明系统，灯具安装，接地系统。


３、电源引入：
本工程电源引入从变配电室引来。
４、钢管敷设：
本工程钢管敷设，沿主钢梁做支架明敷设和墙内暗敷设。
（１）材料要求：
钢管的壁厚均匀，焊缝均匀、无裂缝、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌钢管外，其它管材需预先除锈，管内刷防腐漆。镀锌管和刷过防锈漆的钢管外表完整无落、剥落现象，所有钢管应有产品合格证，并有供应商加盖的红章。护口有用于薄、厚管之区别，护口要完整无损。
（２）管路敷设与连接：
　　管子的连接均采用套管连接，套管长度为连接管径的1.5∽3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密，管路过长的应加装接线盒，在管进盒、箱应排列整齐，并与管径相吻合。管入盒要求一管一孔，开孔时不得开长孔，铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。如果用定型盒、箱，其敲落孔大而管径小时，用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐，不得露洞。管口入盒、箱暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露出盒、箱应小于5 mm，露出锁紧螺母的丝扣为2∽4扣，两根以上管入盒、箱要长短一致，间距均匀，排列整齐。



钢管暗敷设于钢筋网中，在钢筋绑扎完应及时敷于钢筋网中间，并使用绑扎线绑扎牢固。如遇有过梁的钢管时，应先予埋套管，避免切割钢模板，盒子要用锯沫或纸塞满。现浇混凝土板墙固定盒加支铁固定，踞外墙需小于30 mm。
钢管超过下列长度，应加接线盒，其便于穿线，无弯时30 m，有弯时20 m，有二个弯时15 m，有三个弯时8 m。
在施工过程中特别注意板上接线盒应设在维修方便位置上，屋面电机回路的管路需要加接线盒，也要设在顶板下维修方便位置上。
（３）暗配管敷设工艺流程：
暗管敷设 →预制加工、冷烧管、切管 → 测定盒箱位置 →稳住盒箱 →管路连接、管箍丝扣连接、焊接套管连接、管进盒箱 → 暗管敷设方式：随墙配管、大模板现浇混凝土墙配管、现浇混凝土楼板配管 → 地线连接、跨接地线、防腐处理。
（４）安装要求：
敷设与多尘和潮湿场所的电线管，管口连接处均应做密封处理，暗配管管路宜沿最近的路线敷设，应减少弯曲。埋入墙或混凝土的管子离表面的净距不应小于15 mm，管口应高出设备基础面不小于50 mm并加防水弯头，在穿过建筑物基础时应加保护管。水平或垂直敷设明配管允许偏差值:管路在2 m以内时偏差为3 mm，全长不应超过管子内径的1/2；明敷设管子应顺直，金属钢管埋入土层内，应刷沥清包缠玻璃丝布后，再刷沥清油或采用水泥砂浆全面保护。
（５）质量标准：



连接紧密，管口光滑，护口齐全，排列整齐，管子弯曲处无明先折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15 mm。
管子入盒、箱内露出的长度应小于5 mm，用锁紧螺母固定的管口露出螺纹为2∽4扣。
５、管内穿线：
（１）材料要求：
绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。
（２）工艺流程：
选择导线 → 穿带线 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口→导线接头 → 接头包扎 → 线路检查绝缘遥测。
（３）穿线：
穿线之前应先把带线穿入，目的是检查管路是否通畅，管路的走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图的要求。导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去，然后将导线芯直接插入带线的盘圈内并折四压实，绑扎牢固，使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。导线根数较多时或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑扎线缠绕，绑扎牢固，使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。
（４）质量标准：
导线和规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ，动力线路的绝缘电阻值不应小于1 MΩ


。接地（接零）线截面选用正确，连接牢固，严密包扎，绝缘良好，不伤线芯，导线在管内无接头。不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。导线做电气连接时，必须削掉绝缘再连接，而后加焊。导线接头不能增加电阻值，不得降低绝缘强度。
[bookmark: _Toc510784696]水暖工程
１、工程基本概况：
	系统
名称
	管材
	连接方式
	保温
	防腐

	给水
	PPR管
	熔接
	
	

	消火栓
	镀锌钢管
	丝接
	
	

	排水
	UPVC管
	粘接
	
	


２、劳动力配备：
根据工程量和施工进度计划，本工程设专业技术人员2人，高峰人数5人。
 ３、主要施工方法：
（１）给水：管材采用PPR管，采用熔接，管道枝状分布，供厕所用水。
工艺流程：安装准备 → 预制加工 → 干 管安装 → 支管安装 → 管道试压 → 管道防腐和保温 → 管道冲洗。
（２）排水：管材采用UPVC排水管，污水经污水井汇集后排出。
工艺流程：安装准备  预制加工  干管安装  支管安装 


 卡件固定  封口堵洞  闭水试验  通水、通球试验。
１）UPVC管粘接所用粘接剂最好选用同一厂家配套产品，连接时应将承插口擦试干净，如有油污用丙酮除掉。
２）管道粘接前必须进行预装配，经预装配无误后方可进行粘接。
３）管道粘接应避免在湿度较大的环境中进行。
４）初粘接好的接头应避免受力，须静置固化牢固后方可继续安装。
５）预制好的UPVC管应防止曝晒，以免变形。
６）采用金属管卡固定管道时，管卡与管道间应采用塑料袋或橡胶物隔垫。
（３）消防：
	采用双路供水，并形成环线。消火栓箱明装。
工艺流程:安装准备 → 预制加工 →  干管安装 →  立管安装 →  支管安装 →消火栓 → 管道试压 →  管道防腐和保温 →  管道冲洗。
１）立管须按要求设置卡架，卡架设置应美观不妨碍使用。
２）镀锌层破损即使处理并加强保护，铜管应有保护措施，防止表面被硬物碰伤。
3）横管坡度为0.002。
　　（4）统一要求：



１）支吊架按规格制作，预埋件或镀锌螺栓埋入部分不得油漆，如有油污应除去。
２）安装好的管道不得用做支撑，不得踏压。支托吊架及管道不得作为其它用途的受力点。
３）管道在土建湿作业时须加以保护，防止灰浆污染。
４）一个施工阶段完成，管道应做临时封堵，临时封堵不得随意打开。
５）截门手轮、给水附件、配件等安装时应卸下，交工前统一安装。
６）钢材、管件等金属制品堆放时应有防雨雪措施，以免锈蚀。   
4、施工现场给排水
（１）给水
１）从建设单位指定位置接入水源，用软管引至施工作业面，供施工生产用水。
（２）排水
１）在原有大门处设冲洗水槽，负责车辆清洗。
[bookmark: _Toc510784697]季节施工措施
本工程施工期间为4-5月，根据重庆气象条件按正常施工。


[bookmark: _Toc510784698]施工管理措施
[bookmark: _Toc510784699]施工进度计划
（一）总工期控制：
针对该工程特点，钢结构备料、加工与钢筋混凝土基础及结构施工同时进行，钢构件在工厂加工成半成品，运到现场组装。
本工程工期60天，我方施工安排57日历天。
（二）主要分部工程工期安排：
１、土方开挖和桩基施工：19天
２、钢筋混凝土基础及地基梁施工：8天。
3、钢屋架安装：19天
4、屋面板、墙面板安装：
（三）工期保证措施：
１、技术保证措施：
（１）认真进行图纸审核，编制分部、分项施工技术方案，超前预想，超前准备，提前编制材料计划，确保工程按计划进行。
（２）合理安排施工程序，钢结构部分基础及地基梁先安排施工，为钢结构安装提前进入创造条件。


（３）钢结构在工厂加工成半成品运至现场安装，于施工现场密切配合，按安装顺序合理安排加工顺序。
（４）加强质量通病的预防，对易出现质量问题的部位，提前制定预防措施。减少不必要的返工。
（５）针对本工程特点，编制切实可行的施工方案及技术措施，钢结构焊接编制作业指导书，并加强过程监控。
２、加强工程进度的计划性：
（１）施工期间建立进度控制的组织系统，按施工项目的进展阶段进行目标分解，确定其进度目标，编制月、旬作业计划，做到日保旬，旬保月，并做好施工进度记录。
（２）加强施工进度控制力度，将实际进度与计划进度对比，及时调整，确保总工期的控制。
（３）建立施工现场协调会制度，每周召开一次现场协调会，每天召开生产调度协调会，加强信息反馈，及便控制施工进度。
３、材料订货超前准备：根据施工进度的安排，加工的时间，提前做好材料进场时间安排。指定专人负责及时做好原材料进场，复试等工作。确保按施工进度要求供货。
４、采用“四新”技术，保证工程进度：
积极采用新技术、新工艺、新材料，充分利用我单位现有的先进技术和成熟的工艺保证质量，提高工效，确保进度。
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