ICS 29.180

K41

备案号：19869—2007

中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 8315—2007

代替JB/T 8315—1996

# 变压器用强迫油循环风冷却器

Forced-oil and forced-air coolers for transformer

2007-01-25发布

2007-07-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 布

JB/T  8315—2007

目    次

前言	Ⅱ

1   范围	 1

2    规范性引用文件 	1

3    术语和定义	 1

4    产品规格及型号	2

4.1   产品规格	 2

4.2    产品型号	 2

5   技术要求 	2

6   检验规则	4

6.1    例行试验 	4

6.2    型式试验	4

7    试验方法 	4

7.1   密封(正压力强度)试验	 4

7.2   真空强度试验	 4

7.3   运行试验 	 5

7.4    热油清洗	 5

7.5    电气强度试验 	 5

7.6   声级测定	 5

7.7    冷却容量试验 	6

7.8    油路压降测试	 7

8    标志、包装、运输及贮存	7

8.1   标志	7

8.2   包装 	8

8.3   技术文件 	8

8.4   运输及贮存	 8

图 1  清洗装置	5

图 2 声级测定的规定轮廓线及测点位置	5

图 3  冷却容量试验系统示意图	6

图 4  冷却器安装位置	6

I

JB/T 8315—2007

前   言

本标准代替 JB/T8315—1996《 变压器用强迫油循环风冷却器》。

本标准与 JB/T 8315—1996 相比，主要变化如下：

——增加了“辅机损耗率”和“油流速”的术语和定义(见第3章);

——删除附录A,  将其内容并入正文，并对其内容进行了修订(1996年版的附录A;   本版的4.2);

——将第4章的内容并入第5章“技术要求”中(1996年版的第4章；本版的5.3);

——对于冷却容量160kW～400kW的冷却器，增加管道公称通径125mm 及“安装法兰尺寸”、“孔

直径×数量”等相应的参数(1996年版的表1;本版的表2);

——由于冷却器声级水平与用户选用风机的规格、数量有关，故对冷却器声级水平要求修改为“冷

却器的声功率级应由用户与制造单位协商确定”(1996年版的6.9;本版的5.10);

——根据目前产品生产和使用情况，删除“冷却器风路压降测试”项目及相应内容(1996 年版的

第7章、第8章；本版的第6章、第7章);

——对原其他部分章条内容也做了相应修订。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国变压器标准化技术委员会 (SAC/TC44)    归口。

本标准起草单位：沈阳变压器研究所、中国原子能科学研究院、河北宏翔电力设备有限公司、涿州

华丰工业制品有限公司、沈阳满融电力设备有限公司、西安西电变压器股份有限公司、长春东宝电工机

械有限公司。

本标准起草人：董慧生、陈玉宙、邹连余、赵玉靖、徐永欣、李琪、臧国山。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——ZB K 41007—1989,JB/T 8315—1996。

II

JB/T 8315—2007

变压器用强迫油循环风冷却器

1 范围

本标准规定了变压器用强迫油循环风冷却器(以下简称冷却器)的术语和定义、产品规格及型号、

技术要求、检验规则、试验方法和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于油浸式变压器类产品用的冷却器。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191—2000  包装储运图示标志 (eqv ISO 780:1997)

GB/T1094.10—2003  电力变压器第10部分：声级测定 (IEC60076-10:2001,MOD)

GB/T 2828.1—2003  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限 (AQL)   检索的逐批检验抽样

计划 (ISO   2859-1:1999,IDT)

GB/T 13306—1991 标牌

JB/T 3837  变压器类产品型号编制方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

强迫油循环风冷却器  forced-oil and forced-air cooler

强迫油和空气流动的热交换器。

3.2

额定油流量 rated oll-flow rate

在设计工况点下油的流量。

注：设计工况点为进口风温30℃、进口油温70℃时的工况点。

3.3

额定空气流量 rated  air-flow  rate

在设计工况点下风的流量。

3.4

额定冷却容量  rated  cooling  capacity

在冷却器进口油温与进口风温之差为40K, 并在额定油流量及风机正常工作条件下所具有的冷却容

量。

3.5

辅机损耗率 power loss rate of auxiliary equipment

在设计工况点下冷却器辅机损耗功率与额定冷却容量比值的百分数。

3.6

油流速 oil-flow velocity

冷却器进、出口油的流动速度。

JB/T 8315—2007

4  产品规格及型号

4.1  产品规格

冷却器规格按额定冷却容量分为：63kW、80kW、100kW、125kW、160kW、200kW、250kW、315kW、 400kW。

当工况条件改变，如进口油温和进口风温之差不为40K、油流量不为额定油流量时，冷却器的冷却

容量应相应改变；在这种情况下，应根据冷却器容量特性曲线来确定不同工况点的冷却容量。

每一种规格冷却器应提供额定条件下的冷却容量和油路压降及其随油流量变化的曲线。

4.2  产品型号

冷却器产品型号组成型式如下，其他要求应符合JB/T3837 的规定。

特殊使用环境代号： 一般地区不表示、湿热带为TH 、干热带为TA

额定冷却容量，单位为kW

设计序号

基本字母

冷却器产品型号基本字母排列顺序及含义见表1。

表  1

| 序号 | 分类 | 含义 |  | 代表符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被冷却介质循环方式 | 强迫油循环 |  | Y |
| 2 | 冷却介质循环方式 | 强迫通风 |  | F |
| 3 | 结构型式 | 翅片 | 绕片式 轧片式 板片式 | Z P D C |
|  |  | 管式 | 椭圆管式或滴管式 |  |
|  |  | 板翅式 |  |  |
| 4 | 冷却元件材质 | 钢铝材 铜铝材 铜材 铝材 |  | GL TL T L |

冷却器产品型号示例如下：

示例：额定冷却容量为200kW、采用钢铝材、板片式结构、第二次设计、 一般地区用的强迫油循环风冷却器的产品

型号为：

YFPGL2—200

5  技术要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108111130035006043