XXXXX综合体

安装工程施工组织设计

文件编号：XX/XX·XXX·01·2016

审　　批：

审　　核：

编　　制：

XXXXX有限公司

XXXXXX安装项目部

二零一六年五月

目   录

一、编制依据

二、工程概况

三、施工准备计划

四、施工部署

五、主要分部分项施工方案及技术措施

六、施工资源计划

七、工程进度计划及工期计划保证措施

八、检验试验计划

九、施工质量计划及保证措施

十、环境及文明施工管理方案

十一、职业安全管理方案

十二、季节性施工措施

十三、十项新技术推广应用计划内（建设部推广的十项新技术）

十四、专项施工方案编制计划

十五、科技成果推广实施计划

- 编制依据

施工依据主要文件

| 序号 | 文件名称 |  | 编 号 | 类 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律 法规 | 中华人民共和国节约能源法 | 第90号 |  |
| 2 |  | 中华人民共和国建筑法 | 第91号 |  |
| 3 |  | 中华人民共和国产品环境保护法 | 第22号 |  |
| 4 |  | 建设工程安全生产管理条例 | 第393号 |  |
| 5 |  | 建设工程质量管理条例 | 第279号 |  |
| 6 |  | 建筑施工企业安全生产许可证管理规定 | 第128号 |  |
| 7 |  | 中华人民共和国合同法 | 第15号 |  |
| 8 |  | 中华人民共和国劳动法 |  |  |
| 9 | 规范 标准 | 《建筑安装工程施工工艺标准》 | QB/SXJG-AZGY |  |
| 10 |  | 《山西省建筑工程施工资料管理规程》 | DBJ04-214-2004 |  |
| 11 |  | 《山西省建筑工程施工质量验收规程》 | DBJ04-226-2003 |  |
| 12 |  | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |  |
| 13 |  | 《建筑工程资料管理规程》 | DBJ01-51-2003 |  |
| 14 |  | 《建设工程项目管理规范》 | GB/T50326-2006 |  |
| 15 |  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB 50411-2007 |  |
| 16 |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB 50303-2002 |  |
| 17 |  | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB 50168-2006 |  |
| 18 |  | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB 50169-2006 |  |
| 19 |  | 《综合布线系统工程验收规范》 | GB 50312-2007 |  |
| 20 |  | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | GB 50171-92 |  |
| 21 |  | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | GB 50343-2004 |  |
| 22 |  | 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB 50242-2002 |  |
| 23 |  | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-2011 |  |
| 24 |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2002 |  |
| 25 |  | 《通风与空调工程施工规范》 | GB50738-2011 |  |

| 26 |  | 《通风管道技术规程》 | JGJ141-2004 J363-2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |  |  |  |
| 28 |  | 《建设工程施工安全技术操作规程》 |  |  |  |  |
| 29 |  | 《建筑工程施工安全管理标准》 | DBJ04-253-2007 |  |  |  |
| 30 | 标准图集 | 05D1-05D15建筑标准设计图集（电气工程） | DBJT02-45-2005 |  |  |  |
| 31 |  | 05S1-05S9建筑标准设计图集（给排水工程） | DBJT02-45-2005 |  |  |  |
| 32 |  | 05N1-05N6建筑标准设计图集（暖通工程） | DBJT02-45-2005 |  |  |  |
| 33 | 体系管理 | 《工程质量管理手册》 |  | 2014版 |  |  |
| 34 |  | 《技术管理手册》、 |  | 2014版 |  |  |
| 35 |  | 《党群管理手册》、《行政管理手册》 |  | 2014版 |  |  |
| 36 |  | 《环境和职业健康安全管理手册》 |  | 2014版 |  |  |
| 37 |  | 《施工生产管理手册》、《市场开发管理手册》 |  | 2014版 |  |  |
| 38 |  | 《合同、成本、预（结）算管理手册》 |  | 2014版 |  |  |
| 39 |  | 《人力资源管理手册》、《总手册》 |  | 2014版 |  |  |
| 40 | 技术 文件 | XXXXX安装工程施工图设计 |  |  |  |  |
| 41 |  | 暖通图纸 |  |  |  |  |
| 42 |  | 电气图纸 |  |  |  |  |
| 43 |  | 图纸会审、设计交底记录 |  |  |  |  |
| 44 |  | 工程建设合同 |  |  |  |  |
| 45 | 其它 |  |  |  |  |  |

二、工程概况

(1)工程建设概况一览表

| 工程名称 | XXXX | 工程地址 | XXX |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 一类 | 建筑面积 | XXXX |
| 建设单位 | XXXX | 勘察单位 |  |

| 设计单位 | XXXX | 监理单位 | XXXXX |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量监督 部门 |  | 质量要求 | 合格 |
| 总包单位 | XXXX | 合同工期 | 总日历工期XXX天 |
| 建设工期 | 有效工期XX天 |  |  |
| 工程主要功能及用途 | 集购物、餐饮、娱乐、休闲、办公等功能为一体的大型购物中心 |  |  |

（2）工程设计概况

安装工程概况一览表

| 电气系统 | 强电电气暗配管及管内穿线，照明成套配电柜及动力配电柜的安装，电气设备的安装，电机的电气检测和接线，电缆敷设，桥架安装，电气照明器具及配电箱安装，避雷网及接地装置安装及调试。 |
| --- | --- |
| 空调系统 | 商场场所采用风机盘管加新风的空调方式；，过渡季节则采用自然通风降温。 |
|  | 管材及连接方式：空调冷（热）水管道，DN≤100mm采用热镀锌钢管丝扣连接，DN>100mm采用无缝钢管焊接。 风管采用薄钢板镀锌铁皮风管制作。 |
| 通风系统 | 设备机房及车库均设有机械排风系统，进风来自于临近区域或送风机。 |
| 防排烟系统 | 地下室设备用房及车库均按要求设置了防排烟系统；电梯及疏散楼梯共用前室设置机械加压送风系统。 |
| 其它需说明的事项 | 空调配电按照动力回路执行。 |

（3）工程节能设计概况

| 节能项目 | 序号 | 节能措施 |
| --- | --- | --- |
| 暖通安装工程 | 1 | 空调系统体形系数为0.102，直燃机制冷能效比为1.42，制热能效比0.93 |
|  | 2 | 空调机组配置变频控制装置或双速控制装置。 |
|  | 3 | 空调冷热水系统配变频调速装置。 |
|  | 4 | 空调水系统、风系统设置满足节能要求的保温材料。空调设置自控系统。 |

|  | 5 | 风机盘管、新风机采用三速开关控制，可以实现冬夏转换的室温控制器联动回水管上的电动两通阀；风管、冷热水管采用橡塑保温，过渡季节自然通风等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 全空气系统根据室外参数和室内人员数量，进行调节，过渡季尽可能利用新风做冷源。 |

(4)工程特点和项目实施条件分析

本项目要求我们在施工期间确保安全，文明施工，降低噪声对居民的干扰，维护环保，合理安排施工工序，规范施工，同时创建标准化工地，也要加强对工程质量管理，高标准要求，争取创优，确保实现工期目标，优质高效的为业主服务。

1)主要电缆桥架、管道、风管在通道内，而且装修标准高，所以，对其进行布局时，需要综合考虑，必须做到布局合理、美观，在保证系统使用功能的前提下，尽量满足吊顶标高要求。

2）建筑高度达99.9米，各种材料、设备的垂直运输和平面运输较为困难，必须用专用升降设施和板车才可进行施工，而且安全保障必须到位。

(5)工程内容：

承包范围：施工图纸范围内电气和空调安装工程[包括：空调水系统、空调风系统、通风及防排烟系统，空调配电系统，低压配电系统（不含主材及空调设备）。

三、施工准备工作计划

3.1技术准备

项目接到图纸后，首先认真地看图纸提出对施工及做预算有影响的问题，而且对图纸不合理的地方提出合理的建议，再组织公司有关部门进行图纸会审，看图时不但要认真看专业图纸，而且要看其它专业的图纸，看是否有相互矛盾的地方，管线是否与其它专业图纸有发生平面交叉的现象，提前做好技术交底，对各专业劳务层讲明本工程要求及图纸中发生的变更，技术交底要分阶段，要有科学性、技术性强、操作性强的要求。

施工中严格按国家和行业现行质量检验评定标准和施工技术验收规范进行施工和检查，且遵照XX省、XX市质量监督站和国家、行业的有关规定，开工前准备好各种资料详表，施工中及时填写整理，分册保管，待工程竣工后装订成册。

3.2施工机具及材料准备

根据工程需要现场设置三级配电箱六台、分别放置于地下二层、一层、三层、五层、七层、九层，各种小型开关箱若干。其他施工机具均由专业劳务分包队伍自己根据工程量的变化提供。主要材料设备，先落实货源，再按计划采购、供应、陆续进场。

3.3施工队伍准备

项目管理班子在进驻施工现场后，及时组织工人进场，为开工前作好准备。开工时电气劳务队5-10人，管道、通风劳务队进场约20人，施工最高峰阶段劳力人数将达到80人以上。根据现场实际情况、工程量大小和进度要求随时调配各工种施工人员。

人员进场后，由项目技术负责人牵头对各级管理人员进行集中培训，学习相关法律法规，灌输本工程项目管理指导思想、管理原则及方法，学习国家、行业、省、市颁布的新规范、新标准，学习针对本工程所确定的管理规定施工工艺、施工方法，让所有管理人员吃透设计文件，掌握施工管理、施工组织及施工技术的全部内容。项目管理人员对其管辖范围内的劳务层、专业施工队进行培训，书面和口头交底，让劳务层人员都能熟悉掌握各项管理制度，操作工艺、质量标准等。

3.4现场准备

根据施工现场的实际情况和业主项目部、总包土建规定要求布置现场临时设施。

施工用电准备：由安装项目专业电气技术人员配合土建机械员，根据本工程主要用电的各种机械设备，计算出用电负荷和到各设备的电缆电线的截面。根据用电设备在施工现场的布置情况，从二级配电箱引入施工现场，形成环路，各主要用电处设置分配电箱，电缆线穿钢管或者埋地敷设。配电箱采用标准配置，铜芯橡胶绝缘电缆线引出，确保工程连续施工。

施工用水准备：现场用水包括施工用水、消防用水、现场和机械设备的清洗用水。由总包土建及业主统一安排。

本工程施工准备工作内容一览表

| 序号 | 工 作 内 容 |  | 执行人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸学习、会审、技术交底、编制施工组织设计 |  | 技术负责人、施工员 |
| 2 | 施工预算 |  | 施工员、造价员 |
| 3 | 根据施工图纸报材料计划 |  | 施工员、造价员 |
| 4 | 临建 设施 | 编制临时用电施工组织设计 | 电气施工员 |
|  |  | 生活区线路的敷设、配电 | 电气施工员、电工 |

| 5 | 施工 供电 | 施工现场以外电源 | 电工 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工现场以内电源 | 电工 |
|  | 施工机械、电气焊施工 |  | 施工员、安全员 |
| 7 | 劳动力进场教育 |  | 安全员、技术负责人、施工员 |

四、施工部署

4.1项目组织机构

项目组织机构表

| 序 号 | 项 目 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 年 龄 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 工程师 |  | 安装工程 |
| 2 | 电气施工员 |  | 助理工程师 |  | 安装工程 |
| 3 | 管道、通风施工员 |  | 助理工程师 |  | 安装工程 |
| 4 | 材 料 员 |  | 助理工程师 |  | 安装工程 |
| 5 | 资 料 员 |  | 施工员 |  | 安装工程 |
| 6 | 质量员 |  | 助理工程师 |  | 安装工程 |
| 7 | 安全员 |  | 助理工程师 |  | 安装工程 |

4.2项目管理人员职责

施工人员在公司统一布置下，组建安装项目班子，明确项目负责人，做到责任明确，各负其责。

项目负责人：负责全面协调工作，组织主持日常工作，并主持资金回收。

施工员：负责本专业的具体施工安排，保证本专业施工进度质量、安全等目标实现。

资料员：负责整个工程的质量验收资料和质量控制资料的整理及归档，工程竣工后负责归档验收。

材料员：对每个施工阶段的工程材料进行管理及整理。

质量员：对各个施工阶段的工程质量主控负责，并做好记录。

安全员：消除施工过程中各种安全隐患。

4.3项目经理部各部门责任矩阵：

项目经理

材料员

安全员

质量员

电气施工员

管道暖通施工员

安装劳务队

4.4项目管理目标

项目管理目标一览表

| 项目管理目标名称 | 目标值 |
| --- | --- |
| 质量目标 | 合格 |
| 施工工期 | 按合同执行 |
| 安全生产 | 杜绝重大伤亡事故，轻伤事故控制在3‰内 |
| 文明施工 | 创山西省安全文明标准化工地 |

4.5各项资源的供应方式

劳动力需用计划根据施工图纸，预算定额，劳动定额和总进度计划编制，以此来动态调配劳动力的主要依据。

劳动力按阶段性投入，安装工程要根据土建工期安排和工作量及时调整人员安排，不影响总体工期。根据土建流水段划分，进行流水作业，以保证优化配置和动态管理，以保证流水作业的可行性，工程质量的可靠性，施工作业人员的安全性，工程质量的高效性。

五、主要分部分项工程施工方案及技术措施

（一）电气系统：

1、电源及配电方式:

A负荷等级:本工程消防控制室、经营管理用计算机系统为一级中特别重要负荷，消防应急照明、消防疏散指示标志、走道照明、备用照明、警卫照明、障碍照明、消防动力设备用电、排污泵、生活水泵、电梯、安防系统用电、主要电子信息设备机房用电为一级负荷，自动扶梯、空调电力用电为二级负荷，其它电力负荷及一般照明为为三级负荷。

B供电电源：根据建设方提供的条件及用电负荷要求，

本工程应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。本工程从不同区域变电站引来2路10KV电源，本工程同时设计有EPS电源和UPS电源。

C配电系统：

本工程地下二层设3座变配电室，酒店变配电室选用四台干式变压器SCB10-1600/10*4，商业变配电室选用四台干式变压器SCB10-1600/10*4，办公变配电室选用两台干式变压器SCB10-1000/10*2，防护等级不低于IP40，低压配电柜按MNS开关柜设计，抽屉柜，落地式安装。

（1）低压配电系统采用220V/380V，配电系统采用TN-S系统；

（2）消防用电设备（消防水泵、喷淋水泵、排烟风机、补风机等）采用双路专用电缆供电，并在最末一级配电箱处设双电源自动切换装置。

2、设备、导线选型及敷设方式：

（1）设备选型、定型：

A各层竖井内配电箱挂墙明装，地下室电力配电箱挂墙明装，应急照明箱箱体应有明显标志，并作防火处理。

B照明、电力干线由低压配电室起采用电缆沿封闭式耐火桥架敷设，

电缆桥架及各种穿线钢管穿越墙、楼板以及穿越防火分区时，采用阻火密封包封堵。

C普通电力干线电缆选用低烟无卤阻燃电力电缆，消防电力干线电缆选用低烟无卤阻燃耐火电力电缆。

D应急照明采用耐火电线穿管在非燃烧体内暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm，明管敷设时，钢管外表面应涂防火涂料。

E电缆桥架及明敷设穿线钢管均涂刷防火涂料，同一桥架内不同用途电缆间须用隔板隔开，同一桥架内同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆须用隔板隔开。

F本工程线路敷设采用JDG钢管，照明、插座分别由不同的支路供电，照明为单相二线，除应急照明配电箱出现采用NH-BV-2.5mm2 外，其它均为BV-2.5mm2。

（2）实际施工措施

埋入建筑物、构筑物的电线保护管超出建筑物、构筑物表面的距离在15cm-20cm，暗配埋于混凝土内的线管，其弯曲半径不应小于管外径的10倍。进入箱、柜的电线保护管，排列应整齐，间隔1cm，管口高出配电柜基础面5-8cm。钢管不能有折扁和裂缝，管内无铁屑及毛刺，切断口应平整，切断口处毛刺要用手钳及半圆锉扫掉，管口光滑。采用套管连接时，套管长度为外径的1.5-3倍，管与管的对口应位于套管的中心。暗配的焊管与盒（箱）连接可采用焊接连接，管口宜高出盒（箱）内壁3-5mm，在盒（箱）的侧面做接地跨焊，且焊后补防锈漆。配电箱的高度和入墙深度要根据建筑标高和抹灰厚度来确定。

（3）实际施工注意事项：

1、所有管线要按图纸施工，不可随意改动
 2、配管时要考虑到配管路径，做到美观、实用、材料节约，避免多次交叉。

3、配电箱安装前实用开孔器开孔，严禁实用切割机或电气焊开孔。

4、箱体固定要求使用电焊焊接牢固可靠，保证安装水平和混凝土保护层厚度。
 5、箱体预埋时，箱内加方木或其他支撑，防止变形。
 6、箱体焊接固定完毕要求进行整体封堵，管口进行有效的封堵。
 7、混凝土浇注完毕，要求在第一时间对箱子进行清理，加盖进行保护。

8、板墙内铁盒子安装，全部实用86H70盒，用钢筋或铁钉加固，钢筋要求与板墙钢筋焊接牢固，可绑扎。
 9、墙内的线盒要求进行统一超平，对于插座功能的不同，安装高度不同，要认真查看图纸。
 10、开关、插座一定要固定牢固。
 11、照明要求在板上有黄色油漆做好标记，墙体上要对应的在地面做好标

12、要对土建和安装的成品进行保护。
 13、对土建成品墙面不可胡乱开凿，找盒子时要用平面凿子将盒边修理平整。
 14、做到工完场清，将垃圾和废料及时清理干净，将下次要用的材料归类分开放置在合理的位置。
 15、对于清理干净的箱子和线盒，管口要进行保护和封堵。
 16、找盒要及时，扫管也要及时。将问题及时处理，并且做到心中有数。

3、防雷保护：

A本建筑属二类防雷建筑物，相应采取防直击雷、侧击雷、雷电波侵入和等电位保护措施。

B接闪器在屋顶采用Φ10镀锌圆钢沿屋顶女儿墙四周明敷设作为接闪带，并且要求金属物各部件之间均连成电气通路，屋顶不同标高及各部分避雷接闪器之间均可靠焊接。

C引下线利用结构框架柱及剪力墙端柱内不少于两根主筋（大于Φ16）作为防雷引下线，利用基础钢筋网板作为防雷接地极，要求屋顶不同标高处避雷带相互焊接，接闪器、引下线、接地极之间可靠焊接，上下构成电气通路。

D接地极利用基础圈梁最外圈钢筋焊接成闭合环路，构成均压环，在基础板钢筋网上面按照图纸的设计轴线敷设-40×4镀锌扁铁并进行搭接焊与用作接地引下线的柱内主筋进行跨接焊，构成均压网，均压网在与防雷引下线连接处上下两层钢筋与引下线焊接。

E屋顶风机等突出屋面的各金属构件及装饰结构须与防雷装置可靠连接。

F在建筑物外圈四角及突出部位防雷引下线的位置，距离室外地坪0.5m处预留测试点，并在建筑物外圈各防雷引下线对应的室外埋深1m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40*4镀锌扁钢，伸向室外，预留人工接地极接口。

G竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接；

H引出屋顶风机配电箱回路处均设浪涌保护器；

4、接地保护：

（1）等电位连接

A本工程配电系统接地型式为TN-C-S系统，楼内做总等电位联结。

B在地下一层设置总等电位联结端子板（MEB板），距地面0.3m嵌墙暗装。

C总等电位联结端子板分别引两根接地连接线与基础钢筋网板连接。

D由总等电位联结端子板分别引出等电位联结线与进出楼内水、暖、煤气金属干管、电梯导轨、建筑物内所有用电设备不带电之金属外壳，各强弱电穿线钢管外皮、电缆金属外皮、电缆桥架、金属线槽、强弱电进户管等连接。

E电缆桥架及金属线槽支架全长不少于2处接地。

F本工程采用联合接地方式，与防雷系统共用基础钢筋网作为接地装置，要求总接地电阻不大于O.5欧姆，施工后进行测试，如不满足要求，须增补人工接地极。

（2）具体施工措施：

楼内做总等电位联结，端子箱距地0.3米，暗装。由总等电位联结端子板分别引二

根连接线与基础钢筋网连接。由总等电位联结端子板分别引出等电位联结线与进出楼内水金属干管、电梯轨道、建筑物内所有用电设备正常不带电的金属外壳、各强弱电的穿线钢管外皮、电缆金属外皮、电缆桥架、金属线槽、强弱电进户管等连接，并分别引出联接线至消防控制室、机房及各电间内，等电位联结线贯穿各层。卫生间局部等电位联结，采用联合接地方式，共用基础钢筋网做接地装置总接地电阻不大于O.5欧姆，接地装置安装做法及等电位联结做法见02D501-2及05D10。施工时与结构专业密切配合。

接地装置的焊接要采用搭接焊，搭接长度符合下列规定：

a、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；

b、圆钢与圆钢搭接为圆钢宽度的6倍，双面施焊；

c、圆钢与扁钢搭接为圆钢宽度的6倍，双面施焊；

d、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊。

焊缝饱满，不得有夹渣、咬肉、裂纹及气孔等。除埋设在混凝土中的焊接接头外，焊接处应做好防腐处理。

5、桥架安装

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，支、吊架打点时注意不要打断暗配管。金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接编织软铜线，接地线最小允许截面积不小于4mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。直线段钢制电缆桥架长度超过30m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝外设置补偿装置。电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-2m;垂直安装的支架间距不大于2m。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方时，要大于规范规定的最小间距。敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，用防火材料封墙。支架与预埋件焊接时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。桥架内电缆敷设大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。电缆出入竖井、建筑物、柜（盘）、台处以及管子管口处等做密封处理。电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于1000mm。电缆的首、末端分支处设标志牌。桥架敷设整洁，无污物，桥架内线路排列整齐。

6、电缆敷设

电缆型号、电压、规格应符合设计要求、测试绝缘电阻不小于0.5MΩ。电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封怀疑时，应进行潮湿判断。电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。聚氯乙烯绝缘电力电缆弯曲半径应大于10倍外径。电缆敷设时，电缆应从盘上的上端引出，不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。并列敷设的电缆，其接头的位置相互错开，排列整齐，易交叉，用专用电缆卡加以固定，并及时装设标识牌。电缆头制作时保护头的大小要合适，并用彩色塑料带缠绕。

7、管内穿线

电线、电缆穿管前，应清除管内杂物和积水，管口要加护口保护，防止划破线皮。穿线两人一组，一人送，一人拉，步调一致。当采用多相供电时，同一建筑物的电线绝缘层颜色应一致，即保护地线（PE线）应为黄绿相间色，零线淡蓝色；相线用A相—黄色，B相—绿色，C相—红色。

8、插座接线

单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。线在插座间不串联连接，灯具要固定牢固。插座安装完毕后，外观横平竖直，板面无污物。

10、 二次回路接线、柜内配线

按配线图施工，接线正确、接地牢固。柜内配线均应用“号字头”标明电路编号，编号应正确，字迹应清晰，且不易脱色。柜内配线不允许有接头。柜内的导线束应集中敷设在线槽内或专用塑料卡扣、塑料绑扎带以及白线绳绑扎，不应使用金属丝或绝缘导线绑扎。柜内配线应采用截面积不小于1.5mm2 ,电压不低于400V的铜芯绝缘导线，但对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时，在满足载流量和电压将及足够机械强度的情况下，可使用较小截面的绝缘导线，且导线不应有接头。 端子板接线，一个接线端子以压接一个导线为宜，最多不应超过两根。使用于连接可动部位的导线应使用多股软铜线，敷设时应留有适当的余度，线束应有加强绝缘层，在可动部分的两端，应用卡子固定。 引进柜内的控制电缆应排列整齐，不交叉，并固定牢靠，不应使接线端子承受机械力。用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆，当采用屏蔽电

缆时，则其备用芯线应有一根接地。

11、通电试运行

灯具、开关、插座、配电箱安装完毕，且各路支路的绝缘电阻摇测合格后方允许通电试运行，通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活准确，其漏电开关动作应灵活可靠，如发现问题须先断电，然后查找原因进行修复。

12、电气与照明调试施工：

电气调试是整个工程交工的最关键一道工序，在保证管线通畅的条件下，主要是关于设备和配电室，控制箱（柜）的试验主要内容有：

（1）设备试运行连续时间，试验工程及应测的参数应符合合同的技术协议或有关技术文件的规定。

（2）保证设备的外观完整，无缺损。

（3）设备油漆应完整，电缆相序正确。

（4）设备或装置外壳接地应良好。

（5）记录和保存好各种调试记录，以便交工。

（二）给排水系统

1给排水

A生活冷水系统：供水水源由小区内集中设置的生活加压水泵供给。工程给水全部由加压泵房集中供给。

B污水、废水系统：楼内生活污水、废水采用合流制，重力汇流排至室外。该楼卫生间污水均设专用通气立管，每隔两层设结合通气管与污水立管相连，采用H型管件替代结合通气管，结合通气管径DN100，H型管与通气管的连接点距安装地面1.3m。地下室人防每个集水坑设3台潜污泵，一用一备，轮换工作，一台为手摇式排污泵，水泵启停由集水坑水位控制，当水位达到启泵水位时，一台泵启动，当降至最低水位时停泵，如果水位继续上升至最高水位时，两台泵同时投入工作，并有音响及灯光向值班室报警。地下一层每个集水坑设2台潜污泵，一用一备，轮换工作。

C空调凝结水系统：在室外自成排水系统，经汇集后排至室外散水。

给水管：给水立管、主干管采用衬塑钢管，支管采用PPR管热熔连接。

污水、通气管：柔性抗震排水铸铁管，法兰压盖连接。

压力废水管：焊接钢管，焊接。

热熔连接管道技术要求

| 公称外径（㎜） | 热熔深度（㎜） | 加热时间S | 加工时间S | 冷却时间S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| 40 | 21 | 8 | 6 | 4 |
| 50 | 22.5 | 18 | 6 | 6 |

注：若环境温度小于5℃，加热时间应延长城50%。

管道采用法兰连接时，应符合下列规定：
a. 法兰盘套在管道上。
b. 校直两用对应的连接件使连接的两片法兰垂直于管道中心线，表面相互平行。
c. 法兰的衬垫，应采用耐热无毒橡胶圈。
d. 应使用相同规格的螺栓，安装方向一致。螺栓 应对称坚固。紧固好的螺栓 应露出螺母之外，宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。
e. 连接管道的长度应精确，
f. 当紧固螺栓时，不应使管道产生轴向拉力。
i. 法兰连接部位应设置支吊架。

柔性铸铁管连接操作要点

1预留洞：应随土建主体结构预留，在主体结构完工后，对预留洞口吊线、调整、修理，确保管中心在一条直线上，并保证管道能顺利垂直通过。

2管卡安装：按管道支架的制作和安装工艺栽好主立管管卡（∠50×5及Φ12U型管卡）U型管卡的横梁应栽埋于管子内侧，在每层立管安装后，均应立即以管卡固定以保持安装的稳固，U型管卡应在承口下缘处。

3安装前用干净的毛巾将承口、插口、法兰压盖、密封胶圈擦干净。

4在插口上划好插入深度标志线，插入端进入承口的长度应小于承口的深度，根据管道的涨缩补偿原则，在承插口处要留出5-10mm的涨缩补偿余量。

5在插口端先套入法兰压盖，再套入胶圈，胶圈的边缘应与插口上的插入深度标志线齐平。

6将插口插入法兰承口内，为保持橡胶圈在承口内深度相同，在推进过程中，尽量

保证插入管的轴线与承口轴线在同一轴线上。

7紧固螺栓时，三耳压盖的三个角要交替拧紧，四耳和四耳以上压盖应按对角位置交替拧紧。拧紧应分多次交替进行，使橡胶密封圈均匀受力。

具体操作要求：

A、先将螺栓拧到刚贴住法兰的位置。

B、用力矩扳手，在力矩值小于规定值50%时，每次拧紧2—3扣，力矩值在规定值的50%—70%之间时，每次1—2扣，力矩值大于80%

9试验与验收

10底层埋地管道隐蔽前做灌水试验。

11楼层管道一般在卫生器具安装后，进行通水试验和通球试验。

12灌水、通球合格后做验收记录。

劳动组织及安全

1劳动组织根据工程量确定施工人员数量，一般为8-20人。要有一定施工经验，经过培训的操作人员。

2安全注意事项。

A登高时梯子要有防滑措施。

B施工时戴好安全帽。

3质量要求

A施工中应严格按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）有关规定执行。

B排水管坡度必须符合设计或下表规定。

生活污水铸铁管道的坡度

| 项次 | 管径（mm） | 标准坡度（‰） | 最小坡度（‰） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 35 | 25 |
| 2 | 75 | 25 | 15 |
| 3 | 100 | 20 | 12 |
| 4 | 125 | 15 | 10 |
| 5 | 150 | 10 | 7 |
| 6 | 200 | 8 | 5 |

劳动组织及安全

1劳动组织根据工程量确定施工人员数量，一般为4-10人。要有一定施工经验，经过培训的操作人员。

2安全注意事项。

A登高时梯子要有防滑措施。

B施工时戴好安全帽。

C管道对口操作时，严禁将手放在对口管口内侧，搬移串动管子时人员动作一致。

D在竖井内安装管道时，必须有安全网等防护设施及相应措施，以免管子及其它杂物从管井落下伤人。

E管井内管道安装时进行焊接工作，必须有防火等安全措施，防止火花从上落下引起火灾。

质量要求

施工中应严格按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）有关规定执行。

PP-R管安装：

PP-R管在土建粉饰完毕后进行安装，安装前配合土建正确预留孔洞或预埋套管。管子安装时，不得有轴向扭曲或强制校正。铺设管边按规定长度剪切，切口垂直无突出毛刺，开口处及时封堵。在安装过程中，水平干管与水平支管连接，水平干管与立管连接，立管与每层支管连接，都应考虑管边相互伸缩时不受影响。有交叉重叠处用抱弯管绕过。热熔连接：接通电源加热热熔机，擦干净管材、管件油污杂质，标出管材方向和热熔深度位置。加热时，无旋转地把管端插入加热套内，加热时间到后，立即把管材与管件从加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘熔接圈。刚熔接好的接头及时校正。管卡固定：熔接好的管端必须设置管卡和吊架，特别是起补偿作用的固定支架，必须位置准确、固定牢固，埋设平整。

卫生洁具安装：

卫生洁具应在室内装修基本完成后进行安装，卫生洁具的坐标、标高应准确无误，安装后应稳固，无摇动现象。阀门、水嘴应开闭灵活，地漏安装应平正、牢固，低于排水表面，周围无渗漏。地漏安装严格控制标高，将标高线水平移至地漏位置，精确计算.地漏及存水弯水封高度不小于50mm,地漏箅子表面低于该处地面不少于10mm。卫生器具安装要求位置、标高准确，尤其为坐便、浴盆的下水口，必须洁具与下水管连接严密、准确，防漏水、漏气起到节约用水的作用。通过洁具与地面同时放中线的方法以保证位置的准确。根据坐便连接处的形状作连接口处封堵灰来保证其严密性。

管道试压、冲灌洗、通水、通球试验：

承压管道在试压前先进行系统管道清理，将杂物冲洗干净，防止局部堵塞，管道试压试验压力及持续时间按照图纸说明及施工规范进行。先通干管、立管，按编号顺序逐一开通最后达到全系统开通。给水管道按图纸说明及施工规范要求进行冲洗。给水管道必须用水冲洗和消毒，经检验合格符合《生活饮用水标准》方可使用。排水立管及干管需做灌水试验。

管道防腐：

管道在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。新出厂的管可直接刷油，如有生锈要清理锈渣，直到漏出光亮为止涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂。保温管道：管壳与管之间间隙不应大于2mm，间隙不应大于2mm，保温后要用粘接材料勾缝填满，纵缝错开，水平接缝设在侧下方。保温不 能间断。防潮层由低到高敷设环向搭接缝口朝向低段、纵向搭缝在管道的侧面。施工时,由两人配合,一人将管壳缝剖开对包在管上,两手用力挤压,保温管道的支架处应留有膨胀伸缩缝。

（三）、通风空调系统

（1）管道工程施工的总体原则为：先预留预埋、后管道安装；先主管、后支管；先施工室内部分再施工室外部分。

同时为了配合总体进度，对于土建优先施工的要提前施工给予配合。室内部分先配合土建做好预留、预埋工作，然后在土建适当工序完成后合理交叉、配合；室外部分管道的施工合理选择施工时机，一般为室内工作量已大部分完成、室外场地施工之前，按“先下后上、先大后小”的原则进行。

无法实施预埋的，采用现场机械取孔。

（2）主要施工方法及技术措施

1）施工准备

A．施工前认真熟悉图纸和相应的规范，进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中关于管道的所有内容，与图纸内容有无冲突之处，系统流程图与平面、剖面图有无不符之处，设计要求与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高，并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况，及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。

B．编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书。

C．对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底，使班组明确施工任

务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次，随时指导班组尽善尽美地完成安装任务。

D．根据现场情况配置机械设备，计量器具及劳动力计划。

2）主要设备、材料、成品和半成品的进场验收

材料采购、进场、检验及保管程序如下：

二次搬运

使用前的班组自检

出库自检

材料入库前的检查

材料需用量计划

采购计划

入库

使用

A．对进场材料进行严格检查，必须符合设计使用要求和施工规范规定。

B．材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料在进场前提供样品交业主、监理审批。

C．材料运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

D．由于本工程涉及材料种类多，因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理，同时采取防止变形、防止受潮霉变等措施，对材料出库验证并办理相关的领用手续。

E．材料出库后，在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠，如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查，包括外形检查，附着物的清除。

F．由于本工程具有体量大、系统多的特点，因此工程中使用的各种材料都应实现挂牌标识建档制度，根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案，使材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性，以保证本工程材料合理、规范的使用。

G．管道在验收及使用前进行外观检查，其表面符合下列要求：

①无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷；

②无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤；

③有材质证明或标记。

H．阀门的型号、规格符合图纸及设计要求，安装前从每批中抽查10%进行强度试

验和严密性试验，在主干管上起截断作用的阀门逐个进行试验。同时阀门的操作机构必须开启灵活。

阀门及配件要有出厂组件清单，检查组件是否完好无缺，且有制造厂的合格证；外观上无加工缺陷及损伤，有清晰的铭牌及标志。

3)预留、预埋

A．孔洞预留其工艺流程为：

绘制留洞图

各专业汇总、审验会签

模具制作

放线标识

复核确认

模具定位

配合施工

在管道安装工作开始前，熟悉设计图纸，根据图纸绘制管道留洞图，并同其它专业共同复核留洞图的正确性，如发现有专业交叉，管道“打架”现象发生，应及早做设计变更，以保证管道预埋工作准确、连续的实施。

B．套管预埋：

室内立管在穿过楼板时应配合土建施工预留孔洞，管道穿过墙壁时应加套管，套管内径比管道外径大2号，在套管两端和中间空隙处填充不燃性纤维隔绝材料。穿楼板套管高出楼板装饰面20mm，下与楼板底平；穿墙套管则两端与墙的最终完成面平齐。

施工时套管大小如下表：

| 管道直径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不保温管道 | 25 | 32 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 325 | 377 |
| 保温管道 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 377 | / |

管道穿越混凝土墙及穿梁处均设置预留洞或预埋钢套管。

| 套管安装位置 | 套管安装样图 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |

| 穿地下室建筑外墙 | 柔性防水套管（B型）： | 1-钢管 2-法兰套管 3-密封圈 4-法兰压盖 5-螺柱 6-螺母 7-法兰 8-密封膏嵌缝 9-建筑外墙 10-内侧 11-柔性填缝材料 |
| --- | --- | --- |
| 穿地下水池壁 | 柔性防水套管（A型）： | 1-钢管 2-法兰套管 3-密封圈 4-法兰压盖 5-螺柱 6-螺母 7-法兰 8-密封膏嵌缝（迎水面为为腐蚀性介质时适用） 9-迎水面 |
| 穿地上建筑外墙等防水墙体及顶板 | 刚性防水套管（钢管）： | 1-钢管 2-钢套管 3-翼环 4-挡圈 5-石棉水泥 6-油麻 |

| 穿建筑内隔墙套管 |  | 1-钢管 2-钢套管 3-密封填料 4-隔墙 5-不锈钢装饰板（明露管道适用） |
| --- | --- | --- |
| 穿无防水要求的楼板 |  | 1-钢管 2-钢套管 3-密封填料 4-楼板 |
| 穿有防水要求的楼板（如卫生间等） |  | 1-钢管 2-钢套管 3-翼环 4-挡圈 5-石棉水泥 6-油麻 |

穿墙套管在土建砌筑时及时套入，位置准确。过混凝土现浇板的管道，在混凝土浇筑前安置好套管且用铁丝将套管与钢筋固定牢，在套管内放入松散材料，防止混凝土进入套管内。

套管或木盒子预留好后，在土建浇筑楼板时派专人看护，以防止木盒、套管移位或堵塞。

套管两端平齐，毛刺清理干净，内壁要做防腐。

保温管道在穿墙时所埋设的套管应考虑管道的保温层厚度。

同时管道与套管的接缝处应用防火材料填充，以免火灾发生时火苗通过套管来扩散。

4）管道预制

为了提高施工效率，加快施工进度，保证施工质量，在熟悉图纸及现场的基础上，根据工程进度计划的要求组织安排，在预制场地集中进行预制。

- 预制程序

场地安排

材料出库

弯曲切断套丝或加工

现场测量

划线下料

除锈和第一遍防腐

组装及点固

焊  接

完善修理

编号、保管

B．预制前先按设计图纸设计的管线， 确定可行的具体的预制件品种及长度；预制的半成品要标注清楚编号，分批分类存放，运输和安装过程中要注意保护预制件，以便对号安装正确。

C．管道切割

管道切割采用砂轮切割机、管道割刀，切割时，切割机后面设一防护罩，以防切割时产生的火花、飞溅物污染周围环境或引起火灾。

所有管道的切割口面做到与管子中心线垂直，以保证管子的同心度。切割后清除管口毛刺、铁屑。避免由于毛刺的原因，造成长时间运行后管道堵塞。

D．在管道上直接开孔焊接分支管道时，切口的部位须用校核过的样板画定，用氧气-乙炔割矩切割，完毕后要用锉刀或砂轮磨光机打磨掉氧化皮和熔渣，使端面平整。

E．为了尽量减少固定焊口的焊接数量，将钢管及管件地面预制成管道组成件，管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。

5）管道放线

A．放线程序：

计量器具校核

核对施工图

标识支吊架位置尺寸

测量

管道定位、弹线

支架定位、弹线

B．管道放线由总管到干管，再到支管进行放线定位。放线前，逐层、逐区域进行细部会审，使各管线互不交叉，同时留出保温、绝热及其它操作空间。

C．管道在室内安装以建筑轴线定位，同时又以墙、柱、梁为依托。定位时，按施工图确定的走向和轴线位置，在墙（柱）上弹线，画出管道安装的定位坡度线，在机房、管道竖井内，并行多种管道，定位难度大，采用打钢钎拉钢线的方法，将各并行管道的位置、标高确定下来，以便于下一步支架的制作和安装，定位坡度线以管线的管底标高作为管道坡度的基准。

D．对立管放线时，打穿各楼层总立管预留孔洞，自上而下吊线坠，弹出总立管安装的垂直中心线，作为总立管定位与安装的基准线。

E．放线时，对支吊架的设置位置也要认真考虑，特别是防晃支架设置，要尽可能利用柱子或混凝土墙、梁体边，依托柱或墙做防晃支架。

# 6）管道支吊架的制作与安装

管道支架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管内流通的介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震 、保温空间及垫木厚度等因素选择支吊架的形式。

# A．支架的位置确定

固定支架的安装位置原则上按施工图纸。在管路需要固定，在任何方向都不准有位移的位置设置，如伸缩器的一端。

钢管水管活动支架最大安装间距(m)根据现场条件参考下表确定：

| 公称直径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温 | 1.5 | 2．0 | 2.0 | 2.5 | 3．0 | 3．0 | 4．0 | 4．0 | 4．5 | 5．0 | 6．0 | 7．0 | 8．0 | 8．0 |
| 不保温 | 2.5 | 3．0 | 3.5 | 4.0 | 4．5 | 5．0 | 6．0 | 6．0 | 6．5 | 7．0 | 8．0 | 9．0 | 9．0 | 9．0 |

管道穿越墙体时，从墙面两侧各向外量出1m，以确定墙两侧的两个活动支架位置；

管道转弯处的支撑要特别予以重视，自管道转弯的墙角，补偿器拐角各向外量过1m，定位活动支架。

在穿墙、转弯处活动支架定位后，剩余的长度里，按不超过最大间距的原则，尽量均匀地设置活动支架。

B．支架形式的选用（以下画出几种常有的典型样式）

1 管道  2 木托  3 U型管卡 4支架

支架示意图

1 滑托    2 垫铁

滑动支架示意图

注：尽量考虑土建梁预埋件上生根，或用预留及膨胀螺栓等方式

吊架示意图

# C．支架的安装

# ① 支架构件预制加工

a.下料前，先将型钢调直。下料时尽量采用砂轮切割机切割型钢，现场用气割切断时，应将切口用砂轮将氧化层磨光，切口表面应垂直。

b.

用台钻钻孔，不得使用氧乙炔焰吹割孔；煨制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷，支架制作或安装后要及时刷漆防腐。

c.支架的形式按设计要求进行加工，其标高须使管道安装后的标高与设计相符。

② 现场安装

a.管道安装时要及时调整支、吊架。支、吊架位置要准确，安装平整牢固，与管子接触紧密。固定支架必须安装在设计规定的位置上，不得任意移动。

b.在支架上固定管道，采用U型管卡。制作固定管卡时，卡圈必须与管子外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配，拧紧固定螺母后，管子要牢固不动。

c.无热位移的管道，其吊杆垂直安装。有热位移的管道，吊点设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。

d.管道安装过程中使用临时支、吊架时，不得与正式支、吊架位置冲突，做好标记，并在管道安装完毕后予以拆除。

e.保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开，木垫厚度同保温层厚度。

7）管道安装

A．编制质量计划，推行样板制。室内管道安装前，项目负责人要组织有关专业工长认真编制质量计划，提出质量目标和进行工序质量控制的具体要求，确保室内管道安装工程质量。对于运动员休息间、其他功能室等要配合土建做好样板间或样板系统，待样板检查验收达标后再全面进行管道安装。图中未注明定位尺寸及标高的管道应尽量贴梁、柱施工。

B．各种管道安装前都要将管口及管内管外的污垢、砂子、沥青、铁锈等杂物染除干净。

C．对于各种不同用途、不同介质的管道，工长要协同班组搞好安装前的总体布局施工交底工作，几个不同班组同时作业时做法要统一。安装时要考虑到主管、立管、支管及设备之间的位置与相互关系。

D．各种管道的设置一般不应穿过沉降缝和伸缩缝。对所有穿越建筑伸缩缝的管道均应进行处理，要按设计要求采用柔性连接。

E．暗装于管井、地沟、吊顶内和埋地等隐蔽安装的各种管道，在隐蔽前，必须做强度和严密性试验；合格后方准进入下道工序施工。

F．未注明位置的给水立管应尽量靠近墙边角，未注明标高的给水横管应尽量贴楼板、梁底敷设。

G．坡度

管道安装时要挂线找坡，要依据管子坡度的要求确定其下料尺寸。安装坡向正确

。管道按标准坡度安装好后要及时固定。土建与安装相互配合，不能在管道上悬挂或铺设架板，放置材料和站人，不能随意搬动管道等，以免破坏管道坡度，室内管道的坡度应符合设计及施工规范要求。

H．管道的对口焊缝和弯曲部位不得焊接支管，对于焊缝与分支管边缘的距离不应小于50mm；弯曲部位不得有焊缝；接口焊缝距起弯点必须大于50mm；接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50mm；分支管边缘与固定主管的支架边缘的间距不小于50mm；支管中心到变径管边缘的间距为：主管管径≤50mm时，间距不小于200mm；主管管径≥70mm时，间距不小于300mm；主管与支管焊接，支管管端要加工成马鞍形，插入主管的管孔中应和主管内壁平齐，主管上开孔尺寸略大于支管外径，主管上开孔尺寸不得小于支管内径而将支管对接在主管表面。

I．管材经检验合格后，然后按照管道的预制加工单线图，进行管道的下料、预制和加工；同时按管道的坐标、标高、走向，进行管道的支（吊）架预制加工、安装；待已加工预制的管道检验合格后，即可投入管道安装。

J．管道的加工预制

管道的加工预制应集中在加工棚内，并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工；严格控制加工预制质量，不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验，发现问题及时整改调正，确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。

K．管道与阀门、设备连接；管道与设备连接时，宜采用短管先进行法兰连接，定位焊接成型后再安装到位，然后再与系统管道连接。

L．水泵安装完毕后进行配管安装。管道不能与泵体强行组合连接，并且管道重量不能附加在泵体上，泵的进、出水管要设置支架。进水管变经处宜用偏心大小头，并且还应有沿水流方向连续上升的坡度接入泵入口。泵进、出口设可曲挠橡胶接头，以达到减震要求。

# 8）阀门及其他附件安装

A．安装前按设计要求，检查其种类、规格、型号及质量，阀杆不得弯曲，按规定对阀门进行试压，检验是否泄漏。阀门进场后先随机抽取10%作阀门打压试验，如全部合格则其余免检，否则应扩大试验面，当不合格率达到50%以上时，阀门全部退货。

B．阀门安装的位置除施工图注明尺寸以外，一般就现场情况，做到不妨碍设备的操作和维修，同时也便于阀门自身的拆装和检修。

C．水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装，不得朝下安装。

D．选用的法兰盘的厚度、螺栓孔数、水线加工、有关直径等几何尺寸应符合管道工作压力的相应要求。

E．法兰与管道焊接连接时，插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的1.3～1.5倍，便于焊接。焊接法兰时，保证管子与法兰端面垂直，用法兰靠尺从相隔90度两个方向度量，里外施焊。

F．法兰连接的管道应注意：法兰应垂直于管道中心线，其表面应相互平行。法兰的衬垫不得突入管内，其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫。

G．连接法兰的螺栓、螺杆突出螺母长度不宜大于螺杆直径的1/2。螺栓同法兰配套，安装方向一致，扭力对称均匀；法兰平面同管轴线垂直，偏差不得超标，并不得用扭螺栓的方法调整。

H．法兰阀门、软接头、过滤器等法兰配件、与管道一起安装时，可将一端管道上的法兰焊好，并将法兰紧固好，一起吊装；另一端法兰为活口，待两边管道法兰调整好，再将法兰盘与管道点焊定位，并取下焊好再将管道法兰与阀门法兰进行连接。

I．阀门等法兰盘与钢管法兰盘平行，一般误差应小于2mm，法兰螺栓应对称上紧，选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上，注意放正，然后沿对角先上紧螺栓，最后全面上紧所有螺栓。

J．安装阀门时注意介质的流向，截止阀及止回阀不允许反装。

K．螺纹式阀门，要保持螺纹完整，按介质不同涂以密封填料物，拧紧后螺纹应有3扣的预留量，以保证阀体不致拧变形或损坏。紧靠阀门的出口端装有活接，以便拆修。

9）管道冲洗、压力试验

A．试压一般项目

①管道在隐蔽前做好单项水压试验。系统安装完后进行综合水压试验；

②试压前要先封好盲板，认真检查管路是否连接正确，有无管内堵死现象；

③管路上的各种阀门在安装前要拆开清洗，检查阀柄是否灵活，并经试压不漏后方可安装；

④压力管道试压注水要从底部缓慢进行，等最高点放气阀出水，确认无空气时再打压，打至工作压力时检查管道以及各接口、阀门有无渗漏，如无渗透漏时再继续升压至试验压力，如有渗透漏时要及时修好，重新打压。如均无渗漏，持续规定时间内，观察其压力下降在允许范围内，通知有关人员验收，办理交持手续，然后把水泄净；

⑤压力管道试压设备采用电动打压泵或手动打压泵，试压用的压力表不少于2只，精度不得低于1.5级，量程要为试验压力值的1.5～2倍；

⑥试压时要设多人进行巡回检查，严防跑水、冒水现象。

B．管道试压：

①空调供回水管实验压力均为1.5MPa，试压方法为，金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏。

②空调冷凝水管应做闭水试验。注水高度应由水平排出管满至最上部雨水斗，在1小时内不渗漏为合格。

③每个空调系统在其送回风管上均应留风量测定孔，安装于气流稳定的直管段上。

C．管道的冲洗：

在系统试压合格后，交付使用前进行冲洗试验，冲洗要以有压生活用水进行冲洗，直至水中不带泥沙、铁屑等夹质，且出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时方为合格。

冲洗步骤：

①管路要分段分区进行冲洗。冲洗进水口及排水口要选择适当位置，各区的冲洗顺序按主干管、立管、支管的顺序，由上往下进行冲洗；

②清洗前要将管路上的滤网、阀门等阻碍污物通过的部件拆下，对管道支架、吊架进行检查，必要时要采取加固措施。同时在各条管路上装设法兰盲板，并在盲板上接临时给水或排水管道；

③向管路内注满水保持系统内一定压力；

④冲洗直径大于100mm的管道时，要对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道；

⑤对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管道段，如过滤器及除污器等，要进行清理；

⑥清洗合格后再装上拆下的部件。

D．泄水

①试压后泄水关系到电气安全、成品保护和地下室干燥问题，必须加以重视，要单独编制泄水方案，对于较大的水量，要考虑回收重复利用的方案。

②体育场内各区各段试压后的泄水可考虑加装临时排水管道，排至邻近的较大的水箱（池）内暂时贮存，以便重复利用；或者可用水龙带接至新的试压管道二次利用。

③系统泄水根据现场实际情况，加装临时管线，排至消防及杂用水合用的砼水池，设临时水泵，重复利用以供应现场临时生产用水。

# E．冷凝水管道灌水试验

空调冷凝水隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度要以一层楼的高度要不低于盘管凝水集水盘的上边缘，满水最少30分钟。

满水15min水面下降后，再灌满观察15min，液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。

10）管道防腐油漆

A．作业条件

一般应在管道试压合格后进行油漆、防腐作业。管道在施工准备时，集中预先进行油漆、防腐作业，涂刷底漆防腐涂料两道，应将管子两端留出接口端。油漆或防腐作业，须前一道干燥后进行后一道，严格按作业程序执行。

进行上述作业时，必须在环境温度5℃以上、相对湿度在85%以下的自然条件下进行，低于5℃时应采取防冻措施。露天作业应避开雨、雾天或采取防雨、雾措施。作业时应防止煤烟、灰尘、水汽等影响工程质量。作业场地和库房应有防火设施。

在涂刷底漆前，必须清除涂刷表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。管子受霜、露潮湿时，应采取干燥措施。

# B．油漆

一般管道在涂刷底漆前，应进行除锈。人工除锈用砂布或钢丝刷除去表面浮锈，再用布擦净。机械除锈用电动旋转的圆钢丝刷刷除管内浮锈或圆环钢丝刷刷除管外浮锈，再用布擦净。

管道除锈后应及时刷涂底漆，以防止再次氧化。

油漆开桶后必须搅拌均匀，油漆稀释应根据油漆种类和涂刷方式选用不同稀释剂。油漆不用时应将桶盖密封或封盖漆面。漆桶用完后，盛其它油漆时，应将桶壁附着的油漆除净。漆刷不用时应浸于稀释剂中，再使用时甩干。

手工涂刷应往复、纵横交叉进行，保持涂层均匀，面漆采用IPN8710-3C防腐涂料两道（底漆与面漆总厚度不小于140υm）。

由于施工周期长，造成管子等设备返锈、起皮的必须重新除锈、刷油。由于施工污染的管道和设备要清除污染后重新刷油。

11）管道保温

A．保温的施工程序

本工程采用30mm不燃橡塑管保温防结露，保温工序属隐蔽工作，在管路已试压合格，有关书面检测记录完成后才能开始。主要施工程序如下：

施工准备

防腐质量复核

材料准备

预制下料

保温

防护

刷防火漆

检查记录

刷标识漆

# B．主要施工方法及技术要求

①施工准备

a.熟悉图纸，考察管道及附件的现场安装情况（标高、数量、规格），提出用料计划，准备机具、梯子、预制平台、模板和胎具。

b.为保证保温质量和美观，对弯头、三通、阀门、附件要进行组合件保温，按不同的管径制作模板，达到预制成型、现场组装，避免现场试做，浪费物料且不能保证质量。

②保温施工

采用套管式时，将保温管纵向切开，并包在管子上，在切开的两面刷上两用胶水（一般由生产厂家提供）等胶水干后，将切开的两面用力粘牢。注意横缝密实整齐，平整一致，纵向缝错开。若用板材，用锋利的刀下料，在管道上刷胶水，将板裹上并用力粘紧，再在保温两头涂胶水，保温的纵横向缝用厂家提供专用胶带包扎严密。

三通保温要斜削或视实际情况自由切开，用胶水接紧。

1.阀门     2.管道  3.保温层  4.保温层

1.钢管    2. 法兰

3、4、5、6保温层.

阀门除将手柄露在外面外，阀体保温，法兰面之间板材要分体，缝隙粘紧，这样在检修时就不用毁坏大量保温材料。见下图所示。

阀门和法兰保温示意图

过滤器向下的滤芯外部要做活体保温，同样以利于拆卸的方便。水管穿楼板和外墙处套管内也要保温，而且要保证密实不露。

管道与设备的接头处也必须保温良好，严密无缝隙。

安装分步完成，要观察外观和用手扯动检查，以粘贴牢固，拼缝错开，填嵌饱满、密实，填缝整齐一致，纵向缝错开为要求。

③检验及成品保护

检验保温厚度时用钢针刺入保温层并用尺量检查，要求偏差范围在-0.05δ～0.10δ；表面平整度用塞尺靠尺检查，偏差不超过5mm。对因后续施工影响造成局部不合格的要进行补修，作好保温检查、验收记录。

操作人员不能站在绝热材料上操作或行走，梯子、操作台的数量要保证使用。同时不得外专业人员踩踏保温层。

空调系统

商场新风系统采用吊顶式新风机或者组合式空调机组向室内送入新风，同时回收排风中的能量，对新风进行预冷（热）。以满足室内空气品质和人员卫生要求，同时节省能耗。

通风系统

在地下车库、楼梯间设置机械通风系统。

防排烟系统

地下室车库及公共区域设置机械排烟系统。

（1）施工准备

1）技术重点与难点分析

A.施工面积大，给通风空调安装工程的现场施工管理带来一定的困难。这就需要对设计图纸消化吸收，及时解决图纸问题，施工进度计划安排合理，对现场劳动力、施工机具设备的配置要合理,综合组织协调能力需要很强。

B.风管工程量大，时间紧，风管

需要集中在厂家进行预制，这就需要专业技术人员吃透图纸，提供准确的有关预制的各项数据。另外风管从厂家到施工现场存在二次运输问题，时间紧，需要项目部协调解决好，以免影响施工工期。同时在室内安装与相关专业交差作业（如电气、火灾报警、装饰吊顶、给排水），这就更加要求我们要合理安排布置，相关专业要组织协调好，以免在施工过程中发生冲突。

C.各类机组及通风机单台重量较大，且数量众多，吊装及安装比较复杂。必须采取有效保护措施，防止设备坠落。

（2）施工程序

水管冲洗、试压

风管加工

风管检验

设备基础检查

风管支架

制作安装

设备安装

风管安装、检测

设备开箱检验

空调水管

预制、安装

单机试运

联动试车

水管防腐、保温

竣工验收

风管、水管与

设备接驳

（3）施工方法及技术措施

1）通用设备的安装

设备安装应遵循先大后小、先里后外、先下后上的安装原则。

- 设备安装主要施工程序

# B．基础验收

根据土建提供的有关设备基础的资料，检查基础的纵、横向中心基准线，标高及地脚螺栓（或地脚螺栓孔）是否符合设计及现场设备的要求。同时对设备基础进行外观检查，检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等缺陷，对不符合要求的地方，通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”并经有关人员会签。基础验收完成后，对基础表面及预留孔内杂物清除，灌浆处的基础表面应凿成麻面，灌浆所采用的材料应符合设计要求，以保证灌浆质量。

# C．设备拖运

①施工前熟悉施工现场设备布置平面图，了解现场设备安装位置和方向。

②拖运前查看设备的地点、外形尺寸和单件重量，了解拖运路线，考虑能否顺利通过，如需清理、平整、加固时，必须事先做好准备。

③拖运前对设备进行外观检查，发现有缺陷时，及时向现场负责人报告。

④设备拖运中要保持平稳，如沿斜坡拉下时，后面必须加尾绳，以防设备下滑，拖运设备上重下轻时，必须采取措施，以防设备倾倒。

⑤参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向，手脚严禁接触运行中的牵引索具，人须站在安全的一侧，拖运区内，不准其他人员随便进出。

D．开箱检查

所有设备在到货后视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的，在设备检查完后，及时做好设备的保护工作。以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应部门共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮，根据设计图纸按设备的全称核对名称、规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件，清点随机附件、专用工具是否齐全，设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查，要填写“开箱检查记录”，并经有关人员会签。

# E．设备吊装

本工程通风空调设备包括水环热泵机组、通风机、水泵、热交换器、全过程水处理器等设备，由于水环热泵机组、风机的体积较大，重量大，吊装过程较为复杂。设备吊装前作好技术交底，严格按照施工规程进行吊装作业。施工中坚持自检、互检和专业检查相结合的原则，对每一施工环节进行检查合格后，方可进行后序工作。

# ①空调机组的吊装

由于空调机组数量众多，每层均设置有该设备，可以通过土建的施工塔吊按照各层的具体型号、规格分别吊装至各个楼层，再用拖排加卷扬机或者液压推车运送至各个安装部位进行安装就位。设备吊装应选择在无风及视线良好的天气进行。吊装作业前必须仔细检查钢丝绳是否符合要求，设备绑扎是否牢固，确认无误后方可进行吊装作业。为了确保机组和吊机的绝对安全，须在吊装时采取安全保护措施，在设备可能坠落的区域设置警戒线，无关人员不得进入吊装作业区。

# ②通风机的吊装

整体安装的通风机，搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳回轴承盖的吊环上；现场组装的风机，绳索的捆绑不得损伤机件的表面，转子、轴颈、和轴封等处均不应作为捆绑部位。各楼层的通风机，可采用塔吊进行吊装，设备吊至拖排后，对风机进行稳固，确保风机平稳运输至各安装具体位置。

# ③设备吊装注意事项

a. 搬运过程中，要注意对设备进行保护。设备吊装时，吊装的绳索必须挂在设备的专用吊环上，不得将绳索捆绑在设备机壳、轴承及接管上。与设备机壳接触的绳索，在棱角处垫上柔软材料，防止磨损机壳及绳索被切断。

b. 施工中注意防电，索具应远离电线。不能远离的，要对机索具采取有效的保护措施。

c. 设备从地面向楼层上及向地下室吊装作业，必须在白天进行。吊装时做到信号明确统一。信号不明确不许作业。

d. 进入施工现场应穿戴好安全防护用品。

e. 每件设备必须试吊，试吊离开地面100mm，经确认吊装无异常后方可进行正式起吊。卷扬机圈筒上钢丝绳至少保留5圈，钢丝绳绳头应严格嵌固。

f. 遇有四级以上大风、雨天、雾天，禁止进行吊装作业。为防止设备在空中打转，在设备两端设两根白棕绳牵制。

g. 施工作业区要做好安全防护，地面要设安全警戒区，并设专人看管。

h. 在楼面上或梁、柱处的受力点部位要采取安全保护措施，经负荷计算后，对单位面积允许荷载较小的楼板一律用型钢和铺设钢板进行加固，凡钢丝绳捆绑梁柱要用木板保护。

F．设备滚运

设备在楼层上运输采用滚杆、拖排进行滚运。拖排驱动采用1吨卷扬机，如图3.21.3.1所示。对于重量在2吨以下设备，滚运时采用撬棍撬动。拖排下方滚杆的高度，根据设备基础的高度确定。

枕        木

设备滚运示意图

G．设备就位

设备就位前事先用枕木及钢板铺设斜坡，同时在基础上垫置枕木，以保护地脚螺栓。将拖排牵引索通过滑轮组接至卷扬机，由卷扬机将设备拖至基础上。设备就位示意图如下图所示。

设备就位前找出设备本体的中心线，垫铁的敷设应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》中的有关规定，每组垫铁必须垫实、压紧、接触良好，相邻两垫铁组的距离为500～1000mm。对于直接安装在较厚混凝土基础上的设备，将设备的底座安装橡胶垫板或减震装置上，安装要求必须符合工程设计文件及随机技术文件的规定。

图3.21.3.2  设备安装就位示意图

设备安装前，根据平面布置图在设备基础上划出安装基准线。安装基准线包括：按建筑轴线划定设备的纵向中心线；按建筑轴线划定设备的横向中心线；按标高基准线在基础上引出安装标高基准线。

①空调机组安装

a.热泵机组在安装前必须清理干净，保证机组内部无杂物。

b. 机组下部的凝结水排放管，排放管设水封，水封的高度必须根据机组的余压进行确定。

c. 机组减振器要严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装。安装后检查空调机组的水平度，如不符合要求，要对减振器进行调整。

d. 吊装的空调机组视设备的具体情况分别考虑吊架的形式。对重量较小的机组采用A型吊架，重量较大的采用B型吊架。

图3.17.3.3 设备吊架形式示意图

# ②风机安装

安装在混凝土基础上的风机，风机隔振器必须安装在平整的基础面上，各组隔振器承受荷载的压缩量必须均匀，不得偏心。隔振器安装完毕后，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。风机悬挂安装时，使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必须按国家现行标准《钢结构工程施工及验收规范》中的有关规定进行。焊接后必须矫正。

③水泵安装

a. 开箱检验：开箱应在施工、监理、业主三方均有人参加时进行，按照装箱单进行清点，检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象，声音是否正常，并做好开箱记录。

b. 水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁，使之符合下列要求：整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平，水平度允许偏差纵向0.05mm/m，横向为0.10mm/m；解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准，纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。

c. 采用联轴器传动的泵，两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。

d.

泵连接的接管设置单独的支架。接管与水泵连接前，管路必须清洁；密封面和螺纹不能有损坏；相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中，不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面，以保证连接处的气密性。

e. 有拆检及清洗要求的泵体，须对泵进行拆检并编号，用机油清洗后再按编号重新组装。

f. 水泵试车前，先拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外），盘车应灵活，无阻卡现象。检查完后，再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门，点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机，待泵出口压力稳定后，缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后，无异常现象为合格。

g. 管路与泵连接后，如在管路上进行焊接和气割，必须拆下管路或采取必要措施，防止焊渣进入泵内损坏水泵。

h．设备的单机试运行

按出厂技术文件和规范要求进行试运转工作，设备试运转前，对设备及其附属装置进行全面检查，符合要求后方可进行试运转。

①相关的电气、管道或其他专业的安装工程已结束，电气假动作已完成，试运转准备工作就绪，现场已清理完毕，人员组织已落实。

②试运转前必须检查电机转向、润滑部位的油脂等情况，直至符合要求。有关保护装置应安全可靠，工作正常。

③运转时，附属系统运转正常，压力、流量、温度等均符合设备随机技术文件的规定。

④严格按顺序进行运转，即应先无负荷，后负荷；先从部件开始，由部件至组件，由组件到单台设备试运转，然后进行联动试车。泵必须带负荷试车。运转中不应有不正常的声音，密封部位不得有泄露；各固件不得有松动；轴承温升符合设备随机技术文件的规定。

2）空调风管安装工程

A.施工准备

①人员进场后，组织主要施工技术人员熟悉图纸，解决建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。

②组织施工人员学习有关规范和规程，对施工人员进行技术交底；对风管的制作尺寸，采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。

③风管采用场外加工，根据风管及支吊架制作的工序合理布置风管加工设备。

④风管的堆放场地应有防潮、防雨淋及日晒措施，风管两端敞口应进行包扎，防止灰尘进入风管内部。

⑤风管预制场垫置橡胶板，以减少风管在下料、拼接等过程中的划痕。

B．材料准备

①所使用板材、型钢材料（包括附材）应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。

②制作风管及配件的板材厚度应符合设计要求和施工规范规定。

③镀锌钢板表面不得有划伤、结疤、水印及锌层脱落等缺陷，应有镀锌层结晶花纹。

④对进场的成品风管进行检测，其厚度应符合设计及规范要求。

⑤对进场的风口、风阀进行严格检查，杜绝不合格产品进入施工现场。

⑥所有材料进场后要按系统堆放整齐，并作好相应的标识。

C.风管及部件的制作

本工程空调风管宜采用保温复合玻纤风管，通风和正压送风管及排烟管道宜采用无机玻璃钢风管和镀锌钢板风管，厚度应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定要求。

①镀锌钢板风管的制作

a.主要施工程序

施工准备、方案会审→材料进场检验、报验→现场测量、放线、土建预留预埋复测→绘制加工草图→风管支吊架预制→风管下料、咬口→风管组对安装→漏风量测试→风管保温→风口安装→交工验收

b.主要施工方法及技术要求

本工程镀锌钢板风管连接采用法兰连接及无法兰连接两种形式,风管采用的板材厚度及连接方法按下表采用。由于两种风管的连接形式不同，风管的制作工序也不同，先分别就两种风管的制作方法按工序进行叙述。

| 风管直径D或长边尺寸b（mm） | 钢板厚度（mm） |  | 连接方式 | 风管法兰 | 风管加固 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形风管 | 矩形风管 |  |  |  |
| D(b)≤320 | 0.5 | 0.5 | 法 兰 |  | 楞 筋 |
| 320＜D(b)≤450 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
| 450＜D(b)≤630 | 0.75 | 0.6 |  |  |  |
| 630＜D(b)≤1000 | 0.75 | 0.75 | 法 兰 | ∟30×4 | ∟25×3 |
| 1000＜D(b)≤1250 | 1.0 | 1.0 1.0 |  |  |  |
| 1250＜D(b)≤2000 | 1.2 | 1.0 |  | ∟40×4 | ∟30×4 |
| 2000＜D(b)≤4000 |  | 1.2 |  | ∟50×5 | ∟40×4 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/108127044101006043