## 《牵引变电所运行检修与维护》考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.全星形连接变压器的零序阻抗具有一定的()。

A、正比

B、线性

C、非线性

D、无法确定

答案：C

2.电气化铁道牵引系统中不包括()。

A、内燃机车

B、变电所

C、回流线

D、接触网

答案：A

3.定时限过流保护装置的动作电流整定原则是()。

A、动作电流大于最大负荷电流

B、动作电流等于额定电流

C、动作电流小于最大负荷电流

D、无具体规定

答案：A

4.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与()无关。

A、铁芯结构参数

B、合闸初相角

C、分闸初相角

D、断路器合闸速度

答案：A

5.绕组的绝缘电阻值测试属于以下哪个电器元件的检测项目()。

A、电压互感器

B、熔断器

C、电流互感器

D、隔离开关

答案：C

6.氧化锌避雷器0.75U1mA泄漏电流的注意值是多少()。

A、20μA

B、30μA

C、40μA

D、50μA

答案：D

7.吸收储油柜内的水和杂质的是()。

A、活性炭

B、瓦斯继电器

C、高度活性炭

D、吸湿器

答案：D

8.电流制中的工频单项交流制的缺点是()。

A、距离长

B、损耗小

C、电压高

D、都不是

答案：D

9.检查变压器时线路没有电,应在线路两侧个挂一组()。

A、绝缘器

B、接地线

C、继电保护器

D、熔断器

答案：B

10.牵引变电所全所停电不包括牵引变电所()设备停电。

A、分合闸

B、继电保护

C、自用电

D、瓦斯保护

答案：C

11.在断路器操作回路中,当控制开关KK手柄转至合闸后位置时,KK16-13接点接通,()亮。

A、KK5-8

B、KK6-7

C、绿灯

D、红灯

答案：D

12.进行()试验前后应测其绝缘电阻以检查试验前后被测试设备的绝缘状态。

A、直流耐压

B、交流耐压

C、工频检测

D、工频耐压

答案：B

13.三相交流电是由三个大小相等,频率相同,相位互差()的电动势组成的供电系统。

A、相等

B、不等

C、160°

D、120°

答案：D

14.不设置架空回流线的供电方式的是()。

A、带回流线的供电方式

B、带吸流变压器的供电方式

C、自耦变压器供电方式

D、直接供电方式

答案：D

15.能够诊断变压器绝缘老化的方法包括()。

A、频率响应测试

B、交流耐压试验

C、介质扫频响应测试

D、直流耐压试验

答案：C

16.凡需要检修人员涉及所用电系统的检修工作,一般应确定为()检修。

A、类

B、类

C、类

D、类

答案：A

17.绕组中感应电动势大小与绕组中的磁通变化率成()。

A、线性

B、非线性

C、正比

D、反比

答案：C

18.电压互感器按其工作原理可以分为电磁式和()两类。

A、电容式

B、电感式

C、电压式

D、压电式

答案：A

19.设备长期停运后重新投入系统运行时应增加()。

A、检修次数

B、接地线

C、巡视次数

D、保护装置

答案：C

20.请说明变压器SF4-QY-1000/110是()。

A、是否破损

B、是否漏电

C、瓷绝缘件裂纹检查

D、绝缘电阻检查

答案：A

21.三相电力变压器的零序阻抗大小与()无关。

A、铁芯结构

B、绕组联结方式

C、其正序阻抗大小

D、铁芯截面大小

答案：C

22.剩磁对变压器哪些试验项目产生()影响。

A、绝缘电阻测量

B、tgδ值测量

C、空载测量

D、吸收比测量

答案：C

23.小型变压器油的检查应包括()是否正常,有无缺油漏油现象。

A、铭牌

B、声音

C、电压

D、油色

答案：D

24.变压器的一、二次电动势E1、E2和一、二次线圈匝数N1、N2之间的关系为()。

A、E1/E2=N1/N2

B、E1/E2=N2/N1

C、E2/E1=N2/N1

D、无关系

答案：A

25.对于二级负荷应用两路电源或()的供电方式。

A、两路电源

B、一路电源

C、一路可靠电源

D、一条输电电源

答案：C

26.试验发现电力电容器电容量变大,主要原因可能是()。

A、元件断路

B、电压太高

C、介质受潮

D、电流太高

答案：C

27.以下哪项工作不是所用电系统的A类检修()。

A、整体更换断路器

B、整体更换配电柜

C、整体更换母线排

D、更换部分电缆

答案：D

28.牵引变电所的作用是将110kV三相交流电变换成()kV。

A、55

B、220

C、27.5

D、13.5

答案：C

29.变压器铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低()。

A、杂散损耗

B、铜耗

C、涡流损耗

D、损耗

答案：C

30.在三相四线制中端线与中线之间的电压为相电压。三相电源中任意两根()之间的电压为线电压。

A、电线

B、中线

C、端线

D、地线

答案：C

31.晶闸管触发导通后,其控制极对主电路()。

A、仍有控制作用

B、失去控制作用

C、有时仍有控制作用

D、不一定

答案：B

32.下列关于RLC串联谐振电路特点说法正确的是()。

A、电路呈现纯阻性

B、电路呈现纯容性

C、电流呈最小

D、电流呈最大

答案：D

33.对称三相电源形连星型接,线电流等于()。

A、√3倍相电流

B、相电流

C、√2倍相电流

D、2倍相电流

答案：A

34.交流耐压试验应用于以下哪个原件的检测项目()。

A、多油断路器

B、电流互感器

C、少油断路器

D、负荷开关

答案：B

35.观察不同温度下的油面高度属于哪项的功能()。

A、记度表

B、油位计

C、温度指示器

D、吸收剂

答案：B

36.电力部门采用()的高压输电线。

A、界面小

B、抗腐蚀强

C、阻抗小通流大

D、带保护装置

答案：C

37.SF6断路器内气体水分含量增大的危害有()。

A、造成绝缘升高

B、影响灭弧功能

C、造成绝缘下降

D、影响输出电压

答案：C

38.最早出现的直流制,以下哪一个不是它的特点()。

A、电压低

B、安全

C、损耗大

D、距离长

答案：D

39.电力系统的四大环节不包括()。

A、生产

B、输送

C、分配

D、牵引

答案：D

40.穿墙套管(油纸绝缘)电容量初值差超过±5%,评价为()状态。

A、严重状态

B、正常状态

C、注意状态

D、异常状态

答案：A

41.在牵引变电所C相母线涂()色。

A、绿

B、黄

C、蓝

D、红

答案：D

42.晶体三极管开关电路相当于有触点开关,接通的状态时,三极管的工作点在()。

A、放大区

B、截止区

C、饱和区

D、基区

答案：C

43.GIS设备进行耐压试验,一般使用的方法包括()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/115342003034011034