ICS91. 140

P47

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T466— 2014

燃气输送用不锈钢管及双卡压式管件

Double-pressextrusion stainlesssteelgaspipesand fittings

2014-12-04发布

2015-05-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

·

CJ/T 466— 2014

目    次

前言  	  Ⅲ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   标记  	  2

4. 1   标记方法   	  2

4. 2   标记示例   	  2

5   材料  	  2

5. 1   钢管及管件   	  2

5. 2   转换接头   	  3

5. 3   密封胶圈   	  3

6   规格和尺寸  	  3

6. 1   钢管的规格与尺寸   	  3

6. 2   管件的结构型式与尺寸   	  4

7   要求 	  12

7. 1   钢管 	  12

7. 2   管件 	  13

8   试验方法 	  14

8. 1   钢管 	  14

8. 2   管件 	  14

9   检验规则 	  15

9. 1   材料验收 	  15

9. 2   钢管的分批 	  15

9. 3   检验分类 	  15

9. 4   检验项目 	  16

9. 5   出厂检验 	  16

9. 6   型式检验 	  17

10   标识 、包装 、运输和贮存  	  17

10. 1   标识   	  17

10. 2   包装   	  17

10. 3   运输和贮存   	  18

附录 A(规范性附录)    燃气输送用不锈钢双卡压管件 O形橡胶密封圈   	  19

·

CJ/T 466— 2014

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 :深圳市雅昌管业股份有限公司 、宁波市华涛不锈钢管材有限公司 、浙江正康实业 有限公司 、浙江正同管业有限公司 、广州美亚股份有限公司 、维格斯(上海)流体技术有限公司 、四川岷河 管道建设工程有限公司 、浙江汉君金属制品有限公司 、浙江中捷管业有限公司 、深圳市民乐管业有限公 司 、四川长鑫管业有限公司 、沧州市三庆工贸有限公司 、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 。

本标准主要起 草 人 : 陈 卫 东 、王 岚 、赵 志 江 、黄 建 聪 、何 世 涛 、高 胜 华 、赵 锦 添 、王 跃 强 、严 安 迅 、 苏光彬 、郑炜 、李银富 、贾福庆 、翟军 。

CJ/T 466— 2014

燃气输送用不锈钢管及双卡压式管件

1   范围

本标准规定了燃气输送用不锈钢管(以下简称钢管) 及双卡压式管件(以下简称管件) 的术语和定 义 ,标记 ,材料 ,规格和尺寸 ,要求 ,试验方法 ,检验规则 ,标识 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于温度为 - 20 ℃ ~ 60 ℃ 、公称尺寸为 DN15~ DN100、公称压力不大于 0. 4 MPa的建 筑燃气输送用不锈钢管及双卡压式管件的设计 、制造和检验 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T191   包装储运图示标志

GB/T222   钢的成品化学成分允许偏差

GB/T223(所有部分)    钢铁及合金化学分析方法

GB/T528   硫化橡胶或热塑性橡胶   拉伸应力应变性能的测定

GB/T531   硫化橡胶或热塑性橡胶    压入硬度试验方法

GB/T2100   一般用途耐蚀钢铸件

GB/T3280   不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T3512   硫化橡胶或热塑性橡胶   热空气加速老化和耐热试验

·

GB/T4334   金属和合金的腐蚀    不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T5721   橡胶密封制品标志 、包装 、运输 、贮存的一般规定

GB/T6031   硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~ 100IRHD)

GB/T7306. 1   55°密封管螺纹   第 1部分 : 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T7735   钢管涡流探伤检验方法

GB/T7759   硫化橡胶 、热塑性橡胶    常温 、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T10125   人造气氛腐蚀试验    盐雾试验

GB/T19228. 1   不锈钢卡压式管件组件   第 1部分 :卡压式管件

GB/T19228. 2   不锈钢卡压式管件组件   第 2部分 :连接用薄壁不锈钢管

HG/T3087   静密封橡胶零件贮存期快速测定方法

HG/T3092   燃气输送管及配件用橡胶密封圈胶料

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

双卡压式管件  double-pressfittings

在钢管连接中使用的 ,带有弹性橡胶 O形密封圈 ,用专用工具在密封圈两侧卡压进行密封和紧固 的连接件 。

·

CJ/T 466— 2014

4   标记

4. 1   标记方法

产品标记由燃气标识 、钢管规格(外径 ×壁厚) 或管件代号及规格(代号 公称尺寸 ×公称尺寸或管 螺纹尺寸) 、材料牌号或代号和标准编号组成 。

□    □    □    □    □

标准编号

材料牌号或代号

钢管规格或管件代号及规格

产品名称或代号

燃气标识(R)

4.2   标记示例

4.2. 1   钢管的标记示例

示例 :

公称尺寸为 DN25、钢管外径为 25. 4mm、壁厚为 1. 0mm、材料为 06Cr19Ni10的不锈钢燃气管的标记为 : (R) 不锈 钢管 25. 4×1. 006Cr19Ni10(或 S30408) CJ/T466— 2014。

4.2.2   管件的标记示例

示例 1:

公称尺寸为 DN32×20, 材 料 为 06Cr17Ni12Mo2的 不 锈 钢 异 径 三 通 标 记 为 : (R) T DN32×2006Cr17Ni12Mo2(或 S31608) CJ/T466— 2014;

示例 2:

公称尺寸为 DN40,管螺纹为 R111/2,材料为 022Cr17Ni12Mo2的 不 锈 钢 外 螺 纹 转 换 接 头 标 记 为 : (R)  ETC DN40 ×R111/2022Cr17Ni12Mo2(或 S31603) CJ/T466— 2014。

5   材料

5. 1   钢管及管件

钢管及管件所选用的不锈钢材料应符合 GB/T3280的规定 ,其牌号和化学成分见表 1。

表 1   不锈钢的牌号和化学成分(熔炼分析)

| 统 一数字 | 新牌号 | 化学成分(质量分数)/% |
| --- | --- | --- |

| 代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 其他元素 |
| S30408 | 06Cr19Ni10 | ≤0. 08 | ≤0. 75 | ≤2. 00 | ≤0. 045 | ≤0. 030 | 8. 00~ 10. 50 | 18. 00~ 20. 00 |  | — |
| S30403 | 022Cr19Ni10 | ≤0. 030 | ≤0. 75 | ≤2. 00 | ≤0. 045 | ≤0. 030 | 8. 00~ 12. 00 | 18. 00~ 20. 00 |  | — |
| S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | ≤0. 08 | ≤0. 75 | ≤2. 00 | ≤0. 045 | ≤0. 030 | 10. 00~ 14. 00 | 16. 00~ 18. 00 | 2. 00~ 3. 00 | — |

CJ/T 466— 2014

表 1(续)

| 统 一数字 代号 | 新牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 其他元素 |
| S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | ≤0. 030 | ≤0. 75 | ≤2. 00 | ≤0. 045 | ≤0. 030 | 10. 00~ 14. 00 | 16. 00~ 18. 00 | 2. 00~ 3. 00 | — |
| S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | ≤0. 025 | ≤1. 00 | ≤1. 00 | ≤0. 040 | ≤0. 030 | ≤1. 00 | 17. 50~ 19. 50 | 1. 75~ 2. 50 | (Ti+Nb)[0. 20+ 4(C+N)] - 0. 80 |
| S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | ≤0. 030 | ≤1. 00 | ≤2. 00 | ≤0. 030 | ≤0. 020 | 4. 50~ 6. 50 | 21. 00~ 23. 00 | 2. 50~ 3. 50 | — |
| 注 : 优先推荐选用 S31608和 S31603牌号不锈钢 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2   转换接头

管件的转换接头采用不锈钢铸造时 ,应符合 GB/T2100的规定 。

5.3   密封胶圈

密封胶圈材料应采用丁腈橡胶 、氢化丁腈橡胶 、氟橡胶 ,其材质 、型式和尺寸应符合附录 A的规定 。

6   规格和尺寸

6. 1   钢管的规格与尺寸

6. 1. 1   钢管的尺寸与公差应符合表 2的规定 。

表 2   钢管的基本尺寸                          单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | · 外径允许偏差 | 壁厚 S | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | ±0. 10 | 0. 8 |  |

|  |  |  |  | ±10%S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | ±0. 11 | 1. 0 |  |
| 25 | 25. 4 | ±0. 14 | 1. 0 |  |
| 32 | 32 | ±0. 17 | 1. 2 |  |
| 40 | 40 | ±0. 21 | 1. 2 |  |
| 50 | 50. 8 | ±0. 26 | 1. 2 |  |
| 60 | 63. 5 | ±0. 30 | 1. 5 |  |
| 65 | 76. 1 | ±0. 38 | 2. 0 |  |
| 80 | 88. 9 | ±0. 44 | 2. 0 |  |
| 100 | 101. 6 | ±0. 54 | 2. 0 |  |
| 注 : 根据供求双方商定 ,可以选择其他系列规格的管件 。 |  |  |  |  |

6. 1.2   钢管长度为定尺长度 , 以 3000mm~ 6000mm 为宜 ,不应有负偏差 。

6. 1.3   钢管的弯曲度应为任意 2mm/m。

6. 1.4   钢管的两端应锯切平整并与钢管轴线垂直 ,钢管端部的切斜应符合表 3的规定 。

·

CJ/T 466— 2014

表 3   钢管端部的切斜                          单位为毫米

| 钢管外径 Dw | 切斜 |
| --- | --- |
| ≤20 | ≤1. 5 |
| >20~ 50. 8 | ≤2. 0 |
| >50. 8~ 101. 6 | ≤3. 0 |

6.2   管件的结构型式与尺寸

6.2. 1   管件的型式 、代号及基本参数见表 4。

表 4   管件的型式、代号及基本参数

| 型式 | 代号 | 公称压力/MPa | 公称尺寸 DN |
| --- | --- | --- | --- |
| 管帽 、等径接头 、等径三通 、90°弯头 、45°弯头 | CAP、C(S) 、T(S) 、90E-A、45E-A | 0. 4 | 15~ 100 |
| 异径接头 、异径三通 | C-A、T |  | 20×15~ 100×80 |
| 内螺纹转换接头 | ITC |  | 15~ 50 |
| 外螺纹转换接头 | ETC |  | 15~ 50 |
| 注 : 根据供求双方商定 ,可以选择其他系列规格的管件 。 |  |  |  |

6.2.2   管件承口的结构型式和基本尺寸见图 1和表 5。

说明 :

1— 管件本体 ;

2— 密封圈 。

图 1   双卡压式管件承口

表 5   管件承口的基本尺寸                        单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | 管件壁厚 Tmin | 承口内径 d1 | 承口端外径 D | 承口长度 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | 0. 6 | 16. 2+00. 3 | 22. 2±0. 2 | 23±3 |
| 20 | 20 | 0. 8 | +0. 3 0 20. 2 | 27. 9±0. 2 | 26±3 |

表 5(续)

CJ/T 466— 2014

单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | 管件壁厚 Tmin | 承口内径 d1 | 承口端外径 D | 承口长度 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25. 4 | 0. 8 | 25. 6+00. 3 | 33. 8±0. 2 | 32±3 |
| 32 | 32 | 1. 0 | 32. 3+00. 4 | 44. 0±0. 3 | 38±3 |
| 40 | 40 | 1. 0 | 40. 3+00. 4 | 53. 5±0. 3 | 46±4 |
| 50 | 50. 8 | 1. 0 | 51. 2+00. 6 | 66. 5±0. 3 | 56±4 |
| 60 | 63. 5 | 1. 3 | 63. 9+00. 6 | 79. 3±0. 3 | 58±4 |
| 65 | 76. 1 | 1. 5 | 76. 7+ 10. 2 | 94. 7±0. 8 | 60±5 |
| 80 | 88. 9 | 1. 5 | 89. 5+ 10. 2 | 109. 5±0. 8 | 70±5 |
| 100 | 101. 6 | 1. 5 | 102. 2+ 10. 2 | 126. 4±0. 8 | 82±5 |

6.2.3   管帽的结构型式和基本尺寸见图 2和表 6。

·

图 2   管帽

表 6   管帽的基本尺寸

单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | 管帽长度 LS (推荐值) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 16 | ≤34 |
| 20 | 20 | ≤40 |
| 25 | 25. 4 | ≤46 |

| 32 | 32 | ≤55 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 40 | ≤67 |
| 50 | 50. 8 | ≤77 |
| 60 | 63. 5 | ≤92 |
| 65 | 76. 1 | ≤103 |
| 80 | 88. 9 | ≤120 |
| 100 | 101. 6 | ≤126 |

6.2.4   等径接头的结构型式和基本尺寸见图 3和表 7。

CJ/T 466— 2014

图 3   等径接头

表 7   等径接头的基本尺寸

单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | 接头长度 LS (推荐值) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 16 | ≤61 |
| 20 | 20 | ≤66 |
| 25 | 25. 4 | ≤82 |
| 32 | 32 | ≤96 |
| 40 | 40 | ≤116 |
| 50 | 50. 8 | ≤136 |
| 60 | 63. 5 | ≤152 |
| 65 | 76. 1 | ≤158 |
| 80 | 88. 9 | ≤165 |
| 100 | 101. 6 | ≤190 |

·

6.2.5   异径接头的结构型式和基本尺寸见图 4和表 8。

图 4   异径接头

表 8   异径接头的基本尺寸

单位为毫米

| 公称尺寸 DN×DN1 | 钢管外径 Dw ×Dw1 | 接头长度 LS1 (推荐值) |
| --- | --- | --- |
| 20×15 | 20×16 | ≤67 |
| 25×15 | 25. 4×16 | ≤77 |
| 25×20 | 25. 4×20 | ≤81 |

表 8(续)

CJ/T 466— 2014

单位为毫米

| 公称尺寸 DN×DN1 | 钢管外径 Dw ×Dw1 | 接头长度 LS1 (推荐值) |
| --- | --- | --- |
| 32×15 | 32×16 | ≤85 |
| 32×20 | 32×20 | ≤90 |
| 32×25 | 32×25. 4 | ≤94 |
| 40×15 | 40×16 | ≤90 |
| 40×20 | 40×20 | ≤95 |
| 40×25 | 40×25. 4 | ≤110 |
| 40×32 | 40×32 | ≤114 |
| 50×15 | 50. 8×16 | ≤110 |
| 50×20 | 50. 8×20 | ≤120 |
| 50×25 | 50. 8×25. 4 | ≤134 |
| 50×32 | 50. 8×32 | ≤136 |
| 50×40 | 50. 8×40 | ≤138 |
| 60×32 | 63. 5×32 | ≤157 |
| 60×40 | 63. 5×40 | ≤165 |
| 65×50 | 76. 1×50. 8 | ≤168 |
| 80×65 | 88. 9×76. 1 | ≤189 |
| 100×65 | · 101. 6×76. 1 | ≤206 |
| 100×80 | 101. 6×88. 9 | ≤214 |

6.2.6   等径三通的结构型式和基本尺寸见图 5和表 9。

图 5   等径三通

·

CJ/T 466— 2014

表 9   等径三通的基本尺寸                          单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw | LS (推荐值) | HS (推荐值) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | 78±3 | 39±2 |
| 20 | 20 | 94±4 | 46±3 |
| 25 | 25. 4 | 115±4 | 56±3 |
| 32 | 32 | 136±4 | 68±3 |
| 40 | 40 | 168±4 | 82±4 |
| 50 | 50. 8 | 198±4 | 97±4 |
| 60 | 63. 5 | 220±5 | 114±5 |
| 65 | 76. 1 | 237±5 | 120±5 |
| 80 | 88. 9 | 263±8 | 130±8 |
| 100 | 101. 6 | 304±8 | 151±8 |

6.2.7   异径三通的结构型式和基本尺寸见图 6和表 10。

图 6   异径三通

表 10   异径三通的基本尺寸                         单位为毫米

| 公称尺寸 DN | 钢管外径 Dw ×Dw1 | LS (推荐值) | HS (推荐值) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20×15 | 20×16 | 94±4 | 46±3 |
| 25×15 | 25. 4×16 | 115±4 | 50±3 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116052030044010052