# 目	录

第一章	概	述	1

  - 工程名称	1

  - 建设单位	1

  - 编制原则	1

  - 编制依据	1

  - 编制范围	1

第二章	工程概况	2

  - 工程概述	2

  - 建设规模	2

  - 设计水量与水质	2

    - 设计水量	2

    - 设计水质	3

第三章	工程设计	4

  - 处理工艺确定原则	4

  - 工艺流程确定	4

    - 格栅及泵房	5

    - 接触氧化池	5

    - 平流式沉淀池	6

    - 消毒接触池	6

    - 污泥贮存池	6

    - 带式浓缩脱水机	6

  - 处理效果预测	7

  - 规模 500M3/D 单元设计	7

    - 提升泵站	7

    - 集水池及泵房	8

    - 接触氧化池	8

    - 沉淀池	8

    - 消毒接触池	9

    - 污泥池	9

    - 配电值班化验间	9

  - 规模 1000M3/D 单元设计	9

    - 提升泵站	9

    - 集水池及泵房	10

    - 接触氧化池	10

    - 沉淀池	11

    - 消毒接触池	11

    - 贮泥池	11

    - 配电值班化验间	12

3.6 规模 2000M3/D 单元设计	12

    - 集水池及提升泵站	12

    - 接触氧化池	13

    - 沉淀池	13

    - 消毒接触池	13

    - 贮泥池	14

    - 配电值班化验间	14

## 第四章	电气自控设计	14

  - 电气设计	14

  - 自控设计	14

## 第五章	工程投资估算与技术经济指标	16

  - 主要设备材料一览表	16

5.1.1 规模500m3/d	16

5.1.2 规模1000m3/d	16

5.1.3 规模2000m3/d	17

  - 运行费用	18

5.2.1 规模500m3/d	18

5.2.2 规模1000m3/d	19

5.2.3 规模2000m3/d	19

  - 项目报价表	20

5.3.1 规模500m3/d	20

5.3.2 规模1000m3/d	21

5.3.3 规模2000m3/d	22

# 第一章	概	述

## 工程名称

宁海县乡镇污水处理工程

## 建设单位

宁海县水务集团公司

## 编制原则

① 执行国家关于环境保护的政策，符合国家的有关法规、规范及标准。

② 采用先进可靠的处理工艺，设备选型合理、可靠、先进。

③ 力求减少投资、节约能耗、降低处理成本，充分体现处理技术的先进性、工程建设的可操作性和运行管理的可靠性。

④ 为适应不同乡镇的需要, 特编制 500 吨/日、1000 吨/日和 2000 吨/日三种规模的污水处理厂工程方案供选用。

## 编制依据

① 提供的设计资料；

② 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

③ 给水排水相关的设计规范

## 编制范围

本工程的编制范围包括厂内的处理工艺技术方案设计、设备选型、工程投资和运行成本分析等。

# 第二章	工程概况

## 工程概述

宁海县位于浙江省东部沿海，计划单列市宁波市属县。全县下辖17 个镇乡， 人口 58.3 万，总面积1931 平方公里，海岸线176 公里，滩涂2.6 万公顷，山林12 万公顷，耕地 3.5 万公顷。

改革开放以来，宁海县国民经济取 得了令人瞩目的成就，综合实力和人民生活水平大幅度提高，走在了全省前列。农业资源丰富，山有竹木茶桑果之盛； 海有鱼虾蟹贝藻之丰，誉称浙东鱼米之乡；全县海洋水产养殖面积达 21.8 万亩， 为浙江省海水养殖面积第一大县；工业经济是全县国民经济的主体，以纺织服装、机械电子、食品饮料、橡胶制品、金属制品等行业为支柱的工业格局初步形成； 宁海经济开发区是省级经济开发区和全国乡镇企业示范区。

随着各乡镇工农业生产的发展，大量的生活污水及工业废水排至周围的明渠及河道，该污水有机物含量高,同时具有较高的可生化性，若不经处理直接排入水体中，会导致水体严重富营养化，破坏水体的生态平衡，对周围环境造成严重污染。

宁海县各乡镇政府为响应建设国家级生态示范区建设试点县的号召，本着经济效益和保护环境协调发展的思想，根据国家及当地相关环保法规制度的要求， 拟建设乡镇水处理站一批。处理后出水达到国家一级 B 排放标准。

## 建设规模

日处理总水量：500m3/d；1000 m3/d；2000 m3/d

## 设计水量与水质

## 设计水量

日处理总水量：500m3/d；1000 m3/d；2000 m3/d，按满负荷 24 小时连续运行。

## 设计水质

① 设计进水水质：

由于没有实测资料，根据以往设计经验和国内一些城镇污水处理厂的实测资料，设计进水水质拟定为

COD

cr

BOD

5

SS

NH -N

3

P

PH 值

## ②处理要求

250mg/L

150mg/L

150mg/L 25mg/L

- mg/L 6~8

本工程按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准进行设计,出水水质标准为:

COD

cr

BOD

5

SS

NH -N

3

P

PH 值

≤60mg/L

≤20mg/L

≤20mg/L

≤8mg/L

≤1 mg/L 6-9

# 第三章	工程设计

## 处理工艺确定原则

废水处理工艺的选择是整个处理工程成败的关键，处理工艺是否合理直接关系到废水处理站的处理效果、出水水质、运转稳定性、投资及运转成本和管理操作水平等。因此，必须结合实际情况，综合考虑各方面因素，慎重选择适宜的处理工艺，以达到最佳的处理效果和经济效益。

80 年代以来，由于污水排放量的急剧增加以及对污水处理要求的日益严格， 废水生物处理新工艺、新技术的研究、开发和应用在世界范围内得到了长足的发展。这些新工艺的共同特点是高效、稳定、节能，具有对污染物去除的多功能性， 大多具有脱氮除磷等功能，目前，较成熟的好氧处理工艺有：接触氧化工艺、A2/O 工艺、SBR 及其改进工艺、生物滤池工艺及氧化沟工艺等。

对于小流量的污水处理，接触氧化工艺具有如下优点：工艺较为成熟，运行操作管理简便，出水水质好且稳定，总体运行成本较低。它是在池内充填惰性填料，并在池内充氧，使污水中的有机物与填料上的生物充分接触，在生物膜上的微生物新陈代谢作用下，有机污染物质被去除，它同时也具有与曝气池相同的活性污泥降解机理。

本次设计拟采用射流曝气接触氧化的工艺。采用水下喷流式曝气机进行充氧曝气，充氧效率高，能够为好氧微生物提供充足的氧源，保证系统运行稳定，出水水质达标；同时省去了鼓风机房，有效地避免了风机运行所产生的噪音对周围环境的影响，还避免了配套微孔曝气器可能堵塞而带来的清洗不便。

## 工艺流程确定

本工程拟采用射流曝气接触氧化的工艺。具体处理工艺流程示意如下：

CLO2发生器

消毒池

达标排放

喷流式曝气机

原污水

格栅及泵站

接触氧化池

平流沉淀池

外运填埋

污泥脱水机

污泥池

格栅及泵房

格栅是污水处理厂的第一道预处理设施，用以截流较大的悬浮物或漂浮物， 如纤维、碎皮、木屑及塑料制品等，以保护后续处理设备的正常运行，减轻后续处理单元的负荷。除设计水量为 500m3/d 的采用人工清渣的平板式格栅外, 水量为 1000m3/d 和 2000m3/d 的均采用机械式格栅，其自动化程度高、分离效率高、动力小、无噪音、耐腐蚀性能好，可在无人看管的情况下连续稳定工作，日常维护工作很少。设计选用间距为 5mm 的循环式齿耙清污机。经格栅排出的栅渣， 装车外运至垃圾填埋厂进行填埋。

集水井的作用是保证水泵的安全运行。水泵将污水提升至满足后续工艺对高程的要求，以保证后续构筑物的连续进水。本设计集水池和泵房采用一体式建筑，集水池在下，采用潜水排污泵提升污水至接触氧化池。

## 接触氧化池

生物接触氧化法工艺是一种兼有生物滤池法和活性污泥法特点的处理工艺。在生物接触氧化法中，微生物主要以生物膜的状态固着在填料上，同时又有部分絮体或碎裂生物膜悬浮于处理水中，生物接触氧化法生物膜上的生物相非常丰 富，有细菌、真菌、原生动物和后生动物等，组成了一个比较稳定的生态系统； 在适宜的水温、溶解氧和 pH 条件下，这个稳定的生物群充分利用废水中的污染物为营养源，一方面维持自身的良性发展，另一方面使废水得到充分的净化。

## 平流式沉淀池

接触氧化池出水中含有大量的生物代谢产生的悬浮污泥，需要沉淀去除。平流式沉淀池是在污水水平流动的过程中，依靠重力作用进行固液分离的一种处理工艺，被处理的污水从池的一端流入，按水平方向在池内向前流动，从另一端的上表面溢出。池表面呈长方形，在进口处底部设有泥斗。本次设计排泥采用桁架式吸泥机，视实际运行情况定期排泥至污泥贮存池。

## 消毒接触池

一般城市生活污水含有大量的细菌和病毒，国家排放标准要求粪大肠肝菌指数应≤104，因此出厂污水应采取消毒处理。本设计采用化学法二氧化氯发生器所产生的二氧化氯对沉淀池出水进行消毒；所用药剂为次氯酸钠和盐酸。

## 污泥贮存池

由于接触氧化池和沉淀池的排泥不是连续的，因此必须设置污泥贮存池，用于暂时贮存其剩余活性污泥和沉淀污泥，保证脱水机能够连续运行。污泥贮存容积按 1 天的排泥量设计。

## 带式浓缩脱水机

目前常用的污泥处理方式包括重力浓缩、气浮浓缩、机械浓缩。重力浓缩由于需要停留时间长，浓缩过程产生厌氧状态，污泥中磷的释放致使上清液回流磷的浓度很大，磷会在主体反应单元中累积，对生物除磷系统造成不利影响。另外， 重力浓缩散发气味也很大，对整个污水厂环境产生不利影响；气浮浓缩由于空气扩散装置堵塞及设备复杂、能耗高等原因，应用不甚广泛。

目前常用的污泥脱水方式多为机械脱水，包括带式压滤机、真空过滤机、板框压滤机、螺压脱水机以及离心脱水机等。本设计采用带式浓缩脱水一体机，含加药除磷功能，处理量大，固体捕捉率高达到95%，脱水后的污泥含水率低；组  合式结构，清洗、维护方便；全自动控制运行，操作强度低，运行稳定可靠。

## 处理效果预测

|  | Mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 | 150 | 150 | 25 | 3 | 6~9 |
| 出水 | 63 | 23 | 135 | 8.8 | 2.7 | 6~9 |
| 去除率% | 75% | 85% | 10％ | 65% | 10% | 6~9 |
| 出水 | 56 | 20 | 14 | 8 | 0.95 | 6~9 |
| 去除率% | 10% | 10% | 90% | 10% | 65% | 6~9 |
| 总出水 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤1 | 6~9 |

污染指标

COD

BOD

SS

NH3-N

P

pH

处理设备

接触氧化

平流式

式沉淀池

规模 500m3/d 单元设计

## 提升泵站

规格：	集水池 3.0×3.0×2.5m ，泵房 3.0×3.0×4.5m

有效容积：	12.0m3，水深 2.0m

数量：	1 座

材质：	钢筋砼配置设备

潜水提升泵：	Q=21m3/h, H=14m, N=1.5kW, n=2840r/min, W=78kg

数量：	2 台（1 备 1 用） 材质：	铸钢潜水泵

平板格栅：	B=1000mm, H=2~3m, 栅间距 5mm

数量：	2 台,替换使用.

材质：	钢制防腐处理（设在拦截河流或合流制管渠的入口处）

## 集水池及泵房

## 接触氧化池

规格：	8.1×4.6×5.0m ,水深 4.3m

单池供气：	167m3/h	升压 0.05MPa

数量：	1 座	2 格材质：	钢筋砼

## 配置设备

沉水喷流曝气机：	Q=70m3/h	H=4.3m	N=3.7kW

4 台 JA-35-100	同时用

半软性填料: 剩余污泥泵:

## 沉淀池

片距 80mm, 体积 90m3

Q=10m3/h, H=9m, N=0.75kW, n=2840r/min, W=63kg

规格：	8.1×3.0×3.3m, 水深 3.0m

停留时间：	2.5h

数量：	1 座 2 格材质：	钢筋砼

## 配置设备

桁架式吸泥机：	有效宽度 3.8m, L=8.1m, H=4.0m N=4.05kW	1 台

## 消毒接触池

规格：	4.05×1.5×2.8m, 水深 2.3m 有效容积：	10.4m3

数量：	1 座

材质：	钢筋砼

## 配置设备

二氧化氯发生器：	有效氯产量 125g/h，功率 0.8kW	选 200g/h	1 套

## 污泥池

规格：	4.05×1.5×2.8m,	水深 2.3m 有效容积：	10.4m3

数量：	1 座

材质：	钢筋砼

## 配置设备

排泥时,可请市政环卫的吸粪车外运

## 配电值班化验间

设计拟建配电值班和化验为一体的控制间一座, 平面尺寸为 14.3×5.0m2, 高

4.0m.

## 规模 1000m3/d 单元设计

## 提升泵站

规格：	集水池 4.0×3.0×2.5m 泵房 4.0×3.0×4.5m

有效容积：	15.0m3，水深 2.0m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/117051023030006035