温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电压表的内阻(  )。
A. 越小越好
B. 越大越好
C. 适中为好
答案:B
2. 电器设备或线路拆除后，可能来电的线头，必须及时(  )
A. 用绝缘胶布包扎好
B. 用钳子剪断
C. 通知值班监督
D. 通知安全监督
答案:A
3. 查找变电所直流接地的办法，下列哪种做法不对(  )。
A. 用外表查看时，所用外表内阻不低于2000Ω/V
B. 当直流发生接地时，制止在二次回路上作业
C. 处理时不得形成直流短路和另一点接地
D. 查找和处理有必要在调度指挥下由一人进行
答案:D
4. PVC线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的(  )。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
答案:B
5. 两地控制线路的启动控制，通常是将(  )触头并联起来。
A. 一地按钮的常开与另一地按钮的常开
B. 一地按钮的常闭与另一地按钮的常闭
C. 同一地按钮的常开
D. 一地按钮的常闭与另一地按钮的常开
答案:A
6. 埋设接地极时，其最高点距地面应不小于(  )。
A. 0.5m
B. 0.6m
C. 1.0m
D. 1.2m
答案:B
7. KYN28T0系列高压开关柜中小车与接地开关防误操作的联锁装置包括(  )。
A. 接地开关摇把还没有取下时,小车可以由试验位置的定位状态转变为移动状态
B. 接地开关处于合闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态
C. 接地开关处于分闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态
答案:B
8. 电磁操动机构的优点之一是(  )。
A. 对合闸电源要求不高
B. 加工工艺要求不高
C. 机构耗材少
答案:B
9. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于( )MΩ。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
10. 一个工作负责人员只能发给(  )张工作票。
A. 一
B. 二
C. 三
答案:A
11. 在易燃.易爆危险场所,电气线路应选用(  )或许铠装电缆敷设。
A. 穿金属蛇皮管再沿铺砂电缆沟
B. 穿水煤气管
C. 穿钢管
答案:C
12. SF6断路器的缺陷之一是,SF6气体在电弧的效果下分化的(  )气体有毒。
A. 硫化物
B. 氧化物
C. 低氟化物
答案:C
13. 电容器中储存的能量是(  )
A. 热能；
B. 机械能；
C. 磁场能；
D. 电场能。
答案:D
14. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当(  )，消除事故隐患后，方可重新投入使用。
A. 停止使用
B. 维修
C. 对其进行全面检查
D. 更换
答案:C
15. 当电气设备采用(  )V以上安全电压时，必须采取直接接触电击的防护措施。
A. 220
B. 36
C. 24
D. 12
答案:C
16. 热继电器的动作电流整定值是可以调节的，调节范围是热元件额定电流的( )
A. 50%—70%
B. 60%—90%
C. 40%—50%
D. 60%—100%
答案:D
17. 单相半波可控整流电路，有(  )组触发电压。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:A
18. 运行中的电压互感器相当于一个(  )的变压器。
A. 短路运行
B. 空载运行
C. 带负荷运行
答案:B
19. 电力系统发生三相短路时，短路电流(  )
A. 由负荷流到短路点;
B. 由电源流到短路点;
C. 由电源流到负荷;
答案:B
20. 三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。
A. 外壳防护方式
B. 供电电源的方式
C. 结构型式
答案:A
21. 一般先按(  )选择截面，然后按发热条件和机械强度进行校验。
A. 允许持续电流
B. 短路电流
C. 允许电压损失
D. 动稳定
答案:C
22. 交流电压表扩大量程，可使用(  )。
A. 电流互感器
B. 互感器
C. 并接电容
D. 电压互感器
答案:D
23. 变压器运转时,其绕组和铁芯发生的损耗转变成(  ),一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。A.热量B.有功C.无功
答案:A
24. 市场经济条件下，职业道德最终将对企业起到(  )的作用。
A. 决策科学化
B. 提高竞争力
C. 决定经济效益
D. 决定前途与命运
答案:B
25. 在TT系统中，PE线表示(  )。
A. 相线
B. 中性线
C. 工作零线
D. 保护接地
答案:D
26. 模板支撑结构监测数据速率加快时，应(  )。
A. 降低监测频率
B. 提高监测频率
C. 对监测数据进行处理
D. 重新调整监测设备
答案:B
27. 热继电器具有一定的(  )自动调节补偿功能。
A. 时间
B. 频率
C. 温度
答案:C
28. 热继电器反复短时工作，操作次数过多，应如何排除(  )。
A. 适用合适的可返回时间系数的热继电器
B. 合理选用热继电器
C. 选带防震装置的专用热继电器
D. 更换适合工作条件的热继电器
答案:B
29. 6—10kV架空线路接户线对地距离不得小于(  )而。
A. 2.0
B. 3.O
C. 3.5
D. 4.0
答案:D
30. 测量500v以下设备的绝缘应选用(  )的摇表.
A. 2500v
B. 1000v
C. 5000v
答案:B
31. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的( )倍。
A. 10
B. 1
C. 1/20
答案:C
32. 角频率用符号(  )表示。
A. T
B. 1/T
C. f
D. w
答案:D
33. 保险绳的使用应(  )。
A. 高挂低用
B. 低挂调用
C. 保证安全
D. 保证质量
答案:A
34. 电气安全检查时,对使用中的电气设备,应( )测定其绝缘电阻。
A. 定期
B. 一年
C. 半年
D. 3个月
答案:A
35. 一般的金属材料，温度升高后，导体的电阻(  )
A. 增加
B. 减小
C. 不变
D. 不定
答案:A
36. 正弦交流电的三要素是(  )角频率.初相位。
A. 瞬问值
B. 有效值
C. 额定值
D. 幅值
答案:D
37. 要测量非正弦交流电的平均值，应选用仪表( )
A. 电磁系
B. 磁电系
C. 整流系
答案:B
38. 载流导体在磁场中将会受到(  )的作用。
A. 磁通
B. 电磁力
C. 电动势
答案:B
39. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。
A. 火花
B. 机械
C. 热量
答案:C
40. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应(  ).
A. 直接转动量程开关;
B. 先将钳口打开，再转动量程开关
答案:B
41. SF6断路器的特点之一是(  )
A. 开断电流大
B. 端口耐压低
C. 开断电流小
答案:A
42. 电磁力的大小与导体的有效长度成( )。
A. 反比
B. 正比
C. 不变
答案:B
43. 轻型户内隔离开关一般采用(  )操作机构。
A. 电动
B. 气动
C. 手动蜗轮式
D. 手动杠杆式
答案:D
44. 在齐纳二极管上施加逆方向电压，当电压超过某一数值时，(  )。
A. 会急剧产生电流
B. 会急剧产生电阻
C. 会急剧产生电流导致二极管击穿损坏
D. 会急剧产生电流而不会出现击穿损坏
答案:D
45. 触头间恢复电压的大小与触头间(  )等因素有关。
A. 距离
B. 电源电压
C. 温度
D. 以上答案皆不对
答案:B
46. 照明灯具的(  )必须经开关控制，不得引入灯具。
A. 工作零线
B. 保护零线
C. 相线
D. 回路
答案:C
47. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在( )min内进行抢救,约80%可以救活。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
48. 在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而( )。
A. 查障困难
B. 减小停电范围
C. 扩大停电范围
答案:C
49. 下列关于阀型避雷器阀电阻片特性描述正确的是( )。
A. 正常电压时阀片电阻很小
B. 过电压时阀片电阻很大
C. 正常电压时阀片电阻很大
答案:C
50. 接触器的电气图形为( )。
答案:A
51. 严格执行安全操作规程的目的是(  )。
A. 限制工人的人身自由
B. 企业领导刁难工人
C. 保证人身和设备的安全以及企业的正常生产
D. 增强领导的权威性
答案:C
52. 继电保护的(  )是指保护快速切除故障的性能。
A. 可靠性
B. 选择性
C. 速动性
D. 灵敏性
答案:C
53. 当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率(  )。
A. 随着下降
B. 随着升高
C. 不变
答案:A
54. 电路主要由负载.线路.电源.(  )组成。
A. 变压器
B. 开关
C. 发电机
D. 仪表
答案:B
55. 防雷接地装置每隔(  )应挖开接地装置的地下部分检查一次。
A. 1年；
B. 2年；
C. 3年；
D. 5年；
答案:D
56. (  )控制方式的优点是精度高.速度快，其缺点是调试和维修比较复杂。
A. 闭环
B. 半闭环
C. 双闭环
D. 开环
答案:A
57. 对运行中的电容器组，夏季的巡视检查应安排在(  )时进行。
A. 室温最高
B. 系统电压最高
C. 每日午后2点钟
D. 任何时间均可
答案:A
58. 新《安全生产法》立法目的是为了加强(  )，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。
A. 安全生产工作
B. 安全生产监督管理
C. 处罚力度
D. 安全生产
答案:A
59. 在变配电站停电检修或安装时,( )负责完成安全技术措施与安全组织措施。
A. 监护人
B. 值班员
C. 检修人员
答案:B
60. 单结晶体管触发电路的移相范围为(  )。
A. 90°
B. 120°
C. 150°
D. 180°
答案:C
61. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )
A. 体积小.节能
B. 抗冲击电压能力强
C. 抗冲击电流能力强
D. 机械强度好
答案:A
62. (  )是固体介质中存在的少量自由电子在强电场的作用下产生碰撞游离,最后导致击穿。
A. 电化学击穿
B. 热击穿
C. 电击穿
答案:C
63. 反时限动作型漏电保护器的动作时间与漏电电流值(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 成比例
答案:B
64. 6-10KV空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为(  )米。
A. 6
B. 5
C. 6.5
答案:C
65. 导体的电阻与其材料的(  )和长度成正比
A. 电压
B. 电流
C. 电阻率
D. 功率
答案:C
66. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于( )保护,有时也可用于过载保护。
A. 速断
B. 短路
C. 过流
答案:B
67. SF6负荷开关-熔断器组合电器在更换熔断器前应( )。
A. 使负荷开关合闸
B. 使操动机构储能
C. 合上接地开关
答案:C
68. 磁路中的导磁材料是(  )。
A. 空气
B. 铁磁材料
C. 导线
D. 气体
答案:B
69. 两票三制是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效(  )。
A. 组织措施
B. 安全措施
C. 技术措施
D. 绝缘措施
答案:A
70. 绑扎导线用铜绑线的直径应在(  )mm范围内,使用前应做退火处理。
A. 2.2-2.6
B. 3-3.3
C. 3.3-3.6
D. 2.6-3
答案:A
71. 旋转变压器的输出电压与转子转角的函数关系为(  )
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