温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 定时限过流保护动作时限的级差一般为(  )S。
A. 0.5
B. 0.7
C. 1.5
D. 3
答案:A
2. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。
A. 恒定直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 恒定交流电
答案:C
3. 反时限动作型漏电保护器的动作时间与漏电电流值(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 成比例
答案:B
4. 测试油介损时所用介损油杯注油前应对空杯进行( )工作电压的耐压试验。
A. 1倍
B. 1.5倍
C. 2.5倍
D. 3倍
答案:B
5. 接触电压触电属于(  )。
A. 单相触电
B. 间接接触触电
C. 两相触电
D. 跨步电压触电
答案:B
6. 国家电网公司的充电桩应具备( )三种充电方式。
A. 国网电卡充电.验证码充电.账号充电
B. 国网电卡充电.二维码扫码充电.账号充电
C. 验证码充电.账号充电.二维码扫码充电
D. 国网电卡充电.二维码扫码充电
答案:B
7. JCZR2-10JY/D50型交流高压接触器为(  )接触器。
A. 空气绝缘
B. SF6
C. 真空
D. 油
答案:C
8. 测量500v以下设备的绝缘应选用(  )的摇表.
A. 2500v
B. 1000v
C. 5000v
答案:B
9. 低压架空线路的零线应采用( )。
A. 钢芯绞合线
B. 铝绞合线
C. 钢线
D. 铜线
答案:A
10. 电力生产与电网运行应当遵循(  )的原则。
A. 安全.平稳.可靠
B. 安全.平稳.经济
C. 安全.优质.经济
D. 安全.优质.可靠
答案:C
11. 在随机振动中，用于描述现象的一个概率变量是？
A. 平均值
B. 方差
C. 峰值
D. 标准差
答案:C
12. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的( )时，高压电容器组应立即停运。
A. 1.1倍
B. 1.2倍
C. 1.3倍
答案:A
13. 在焊条药皮中，能促使电弧稳定燃烧的物质是( )。
A. 碳酸钙
B. 萤石
C. 白云石
答案:A
14. 电能的常用单位是(  )。
A. W
B. kw
C. MW
D. kWh
答案:D
15. 全电路欧姆定律指出，电流的大小与电源内部电阳与负载电阻之和成(  )。
A. 正比
B. 反比
C. 不确定
D. 相等
答案:B
16. 液压操作机构适用于(  )kV等级的断路器
A. 6~10
B. 20~35
C. 110~220
答案:C
17. 电缆接头制作安装成败的关键是电缆接头( )。
A. 导体的连接
B. 密封
C. 增绕绝缘和电场的处理
答案:C
18. 润滑油一级过滤的网目是(  )。
A. 60
B. 80
C. 100
答案:B
19. 避雷线在防雷维护中所起的效果是(  )。
A. 防感应雷
B. 防高压雷电波
C. 防直击雷
答案:C
20. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护。
A. 过压
B. 短路
C. 过热
答案:B
21. 由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的调速装置的调速原理是(  )调速。
A. 变极
B. 变频
C. 改变转差率
D. 降压
答案:B
22. 110kV以下隔离开关相间距离误差不大于(  )mm。
A. 5
B. 15
C. 10
D. 20
答案:C
23. 下列(  )属于基本安全用具。
A. 携带型接地线.临时遮栏
B. 绝缘手套.绝缘靴
C. 绝缘棒.绝缘夹钳
答案:C
24. (  )指令为操作置位。
A. NOP
B. END
C. S
D. R
答案:C
25. 采用微机综合自动化的变电所，其继电保护均采用(  )保护。
A. 微机
B. 过流过压混合
C. 备用电源
答案:A
26. 采用人工胸外按压法，按压频率为每分钟(  )左右。
A. 12次
B. 36次
C. 80次
D. 120次
答案:C
27. 对绕制好的电机线圈，应检查(  )符合要求后方可进行嵌线。
A. 尺寸.焊点.导线
B. 材料.尺寸.直流电阻
C. 尺寸.匝数.直流电阻
D. 匝数.焊点.导线
答案:C
28. P1C功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令.(  ).高速处理指令.方便指令等等。
A. 顺控指令
B. 数据处理指令
C. 步进指令
D. 计数指令
答案:B
29. 当电阻串联时，串联的总电阻等于串联各电阻之(  )。
A. 和；
B. 差；
C. 积；
D. 倒数之和；
答案:A
30. 在如下关于信号与信息的说中，正确的是(  )。
A. 信息含于信号之中
B. 信号含于信息之中
C. 信息是一种特殊的信号
D. 同一信息只能承载于一种信号之中
答案:A
31. 裸导线的长期使用工作温度不宜超过(  )。
A. 105℃
B. 75℃
C. 45℃
D. 25℃
答案:B
32. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(  )。
A. 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
B. 中和槽车行驶中产生的静电荷
C. 使槽车与大地等电位
答案:A
33. 下列(  )安全用具是在电气操作中运用的根本安全用具。
A. 绝缘手套.验电器
B. 绝缘鞋.绝缘站台
C. 验电器.绝缘夹钳
答案:C
34. 双向晶闸管具有(  )层结构。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
答案:C
35. 拉线与电杆的夹角一般(  )。
A. 小于70°
B. 30°～45°
C. 45°～60°
D. 大于60°
答案:B
36. 在对380V电机各绕组的绝缘检査中，发现绝缘电阻(  )则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
A. 小于10MΩ
B. 大于0.5MΩ
C. 小于0.5MΩ
答案:C
37. 倒闸操作票执行后，必须(  )。
A. 保存至交接班:
B. 保存三个月；
C. 长时间保存。
答案:B
38. 交流电能表属(  )仪表。
A. 电磁系
B. 电动系
C. 感应系
D. 磁电系
答案:C
39. 用具本身的(  )强度不足以抵抗电气设备运行电压的，称为辅助的绝缘安全工具。
A. 导电；
B. 绝缘；
C. 耐压；
D. 耐振动；
答案:B
40. 漏电保护断路器在设备正常工作时，电路电流的相量和(  )，开关保持闭合状态。
A. 为正
B. 为负
C. 为零
答案:C
41. 可控硅的正向阻断是(  )。
A. 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压
B. 阳极与阴极加正向电压，控制极与阴极加正向电压
C. 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压
D. 阳极与阳极加反向电压，控制极与阴极加正向电压
答案:B
42. 变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到(  )时,此时所施加的电压称为阻抗电压.
A. 最大值
B. 最小值
C. 额定值
答案:C
43. 当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火，但当电源无法切断时，只能带电灭火，500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(  )。
A. 泡沫灭火器
B. 二氧化碳灭火器
C. 水基式灭火器
答案:B
44. (  )控制方式的优点是精度高.速度快，其缺点是调试和维修比较复杂。
A. 闭环
B. 半闭环
C. 双闭环
D. 开环
答案:A
45. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。
A. 50伏
B. 数万伏
C. 220伏
答案:A
46. 电业安全工作规程上规定，对地电压为(  )V及以下的设备为低压设备。
A. 380
B. 400
C. 250
答案:C
47. 在10kV及以下带电杆塔上进行工作，工作人缘距最下层带电导线垂直距离不得小于( )。
A. 0.35m
B. 0.5m
C. 0.7m
D. 1.0m
答案:C
48. 在开关回路中，主要运用了晶体管的(  )优点。
A. 不存在类似继电器触点磨损.烧损等情况
B. 可以实现高速开闭
C. 不会发生间歇电震
D. 可实现小电流控制大电流。
答案:D
49. 电力网的电力线路按用途一般可分为( )。
A. 输电线路和配电线路
B. 输电线路和用电线路
C. 高压线路和配电线路
答案:A
50. 电磁式操作机构中，铁心中短路环的作用是(  )。
A. 消除铁心振动
B. 增大铁心磁通
C. 减缓铁心冲击
D. 铁心涡流显著减小
答案:A
51. 操控电缆的编号"2UYH'标明该电缆归归于(  )。
A. 220kVII段电压互感器间隔
B. 35kVII段母线间隔
C. 35kVII段电压互感器间隔
答案:C
52. R，Xl，XC串联电路中，已知电源电压有效值U=220V和R=Xl=XC=440Q，则电路中的电流为(  )
A. O
B. 0.25
C. 0.5
D. 1
答案:C
53. 静电现象是十分普遍的电现象(  )是它的最大危害。
A. 对人体放电，直接置人于死地
B. 高电压击穿绝缘
C. 易引发火灾
答案:C
54. 操作票由( )填写。
A. 监护人
B. 值班长
C. 所长
D. 操作人
答案:D
55. 静电现象是十分普遍的电现象(  )是它的最大危害。
A. 对人体放电，直接置人于死地
B. 高电压击穿绝缘
C. 易引发火灾
D. 以上均不对
答案:C
56. 屏顶上小母线裸露载流部分与未绝缘的金属导体之间，电气间隙不得小于( )毫米。
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14
答案:C
57. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机( )所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。
A. 一相绕组
B. 两相绕组
C. 三相绕组
答案:B
58. 电磁力起动器主要由(  )组成。
A. 0.8～1.0
B. 1.0～1.2
C. 1.3～1.5
D. 1.5～2.5
答案:D
59. 在大型变压器中，采用强迫油循环水冷却器时，冷却器中的冷却介质是(  )。
A. 水
B. 油
C. 风
答案:A
60. 检测电源正反相序应用(  )电工仪表。
A. 频率表
B. 相序表
C. 功率因数表
D. 相位表
答案:B
61. 互感电动势的方向不仅取决于磁通的(  )，还与线圈的绕向有关。
A. 方向
B. 大小
C. 强度
D. 零增减
答案:D
62. 低压架空线路的相序排列自上而下的顺序为( )。
A. C.
C.B.A.OB.A.B.C.OC.A.C.B.O
D.OA.B.C.
答案:A
63. 晶体三极管处于放大工作状态，测得集电极电位为6V，基极电位0.7V，发射极接地，则该三极管为(  )型。
A. NPN
B. PNP
C. N
D. P
答案:A
64. 一般气体绝缘变压器采用(  )散热器进行自然风冷却。
A. 片式
B. 管式
C. 面式
D. 立式
答案:A
65. 环网柜高压母线的截面要根据()选择。
A. 该配电站负荷电流
B. 环网穿越电流
C. 该配电站负荷电流与环网穿越电流之和
答案:C
66. (  )是以屏面安置图为根底,以原理图为依据而制作成的接线图,是一种指导屏柜上配线作业的图纸。
A. 设备接线图
B. 屏面安置图
C. 归总式原理图
答案:A
67. 安全带的外表检查周期为(  )一次。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
答案:A
68. 电感为0.1H的线圈，当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时，线圈上所产生电动势的绝对值为(  )
A. 4V
B. 0.4V
C. 0.8V
D. 8V
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