温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 定时限过流保护动作时限的级差一般为(  )S。

- 0.5

- 0.7

- 1.5

- 3

- 答案:A

- 2. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。

- 恒定直流电

- 交流电

- 脉动直流电

- 恒定交流电

- 答案:C

- 3. 反时限动作型漏电保护器的动作时间与漏电电流值(  )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 成比例

- 答案:B

- 4. 测试油介损时所用介损油杯注油前应对空杯进行( )工作电压的耐压试验。

- 1倍

- 1.5倍

- 2.5倍

- 3倍

- 答案:B

- 5. 接触电压触电属于(  )。

- 单相触电

- 间接接触触电

- 两相触电

- 跨步电压触电

- 答案:B

- 6. 国家电网公司的充电桩应具备( )三种充电方式。

- 国网电卡充电.验证码充电.账号充电

- 国网电卡充电.二维码扫码充电.账号充电

- 验证码充电.账号充电.二维码扫码充电

- 国网电卡充电.二维码扫码充电

- 答案:B

- 7. JCZR2-10JY/D50型交流高压接触器为(  )接触器。

- 空气绝缘

- SF6

- 真空

- 油

- 答案:C

- 8. 测量500v以下设备的绝缘应选用(  )的摇表.

- 2500v

- 1000v

- 5000v

- 答案:B

- 9. 低压架空线路的零线应采用( )。

- 钢芯绞合线

- 铝绞合线

- 钢线

- 铜线

- 答案:A

- 10. 电力生产与电网运行应当遵循(  )的原则。

- 安全.平稳.可靠

- 安全.平稳.经济

- 安全.优质.经济

- 安全.优质.可靠

- 答案:C

- 11. 在随机振动中，用于描述现象的一个概率变量是？

- 平均值

- 方差

- 峰值

- 标准差

- 答案:C

- 12. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的( )时，高压电容器组应立即停运。

- 1.1倍

- 1.2倍

- 1.3倍

- 答案:A

- 13. 在焊条药皮中，能促使电弧稳定燃烧的物质是( )。

- 碳酸钙

- 萤石

- 白云石

- 答案:A

- 14. 电能的常用单位是(  )。

- W

- kw

- MW

- kWh

- 答案:D

- 15. 全电路欧姆定律指出，电流的大小与电源内部电阳与负载电阻之和成(  )。

- 正比

- 反比

- 不确定

- 相等

- 答案:B

- 16. 液压操作机构适用于(  )kV等级的断路器

- 6~10

- 20~35

- 110~220

- 答案:C

- 17. 电缆接头制作安装成败的关键是电缆接头( )。

- 导体的连接

- 密封

- 增绕绝缘和电场的处理

- 答案:C

- 18. 润滑油一级过滤的网目是(  )。

- 60

- 80

- 100

- 答案:B

- 19. 避雷线在防雷维护中所起的效果是(  )。

- 防感应雷

- 防高压雷电波

- 防直击雷

- 答案:C

- 20. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护。

- 过压

- 短路

- 过热

- 答案:B

- 21. 由可控硅整流器和可控硅逆变器组成的调速装置的调速原理是(  )调速。

- 变极

- 变频

- 改变转差率

- 降压

- 答案:B

- 22. 110kV以下隔离开关相间距离误差不大于(  )mm。

- 5

- 15

- 10

- 20

- 答案:C

- 23. 下列(  )属于基本安全用具。

- 携带型接地线.临时遮栏

- 绝缘手套.绝缘靴

- 绝缘棒.绝缘夹钳

- 答案:C

- 24. (  )指令为操作置位。

- NOP

- END

- S

- R

- 答案:C

- 25. 采用微机综合自动化的变电所，其继电保护均采用(  )保护。

- 微机

- 过流过压混合

- 备用电源

- 答案:A

- 26. 采用人工胸外按压法，按压频率为每分钟(  )左右。

- 12次

- 36次

- 80次

- 120次

- 答案:C

- 27. 对绕制好的电机线圈，应检查(  )符合要求后方可进行嵌线。

- 尺寸.焊点.导线

- 材料.尺寸.直流电阻

- 尺寸.匝数.直流电阻

- 匝数.焊点.导线

- 答案:C

- 28. P1C功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令.(  ).高速处理指令.方便指令等等。

- 顺控指令

- 数据处理指令

- 步进指令

- 计数指令

- 答案:B

- 29. 当电阻串联时，串联的总电阻等于串联各电阻之(  )。

- 和；

- 差；

- 积；

- 倒数之和；

- 答案:A

- 30. 在如下关于信号与信息的说中，正确的是(  )。

- 信息含于信号之中

- 信号含于信息之中

- 信息是一种特殊的信号

- 同一信息只能承载于一种信号之中

- 答案:A

- 31. 裸导线的长期使用工作温度不宜超过(  )。

- 105℃

- 75℃

- 45℃

- 25℃

- 答案:B

- 32. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(  )。

- 泄漏槽车行驶中产生的静电荷

- 中和槽车行驶中产生的静电荷

- 使槽车与大地等电位

- 答案:A

- 33. 下列(  )安全用具是在电气操作中运用的根本安全用具。

- 绝缘手套.验电器

- 绝缘鞋.绝缘站台

- 验电器.绝缘夹钳

- 答案:C

- 34. 双向晶闸管具有(  )层结构。

- 3

- 4

- 5

- 6

- 答案:C

- 35. 拉线与电杆的夹角一般(  )。

- 小于70°

- 30°～45°

- 45°～60°

- 大于60°

- 答案:B

- 36. 在对380V电机各绕组的绝缘检査中，发现绝缘电阻(  )则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

- 小于10MΩ

- 大于0.5MΩ

- 小于0.5MΩ

- 答案:C

- 37. 倒闸操作票执行后，必须(  )。

- 保存至交接班:

- 保存三个月；

- 长时间保存。

- 答案:B

- 38. 交流电能表属(  )仪表。

- 电磁系

- 电动系

- 感应系

- 磁电系

- 答案:C

- 39. 用具本身的(  )强度不足以抵抗电气设备运行电压的，称为辅助的绝缘安全工具。

- 导电；

- 绝缘；

- 耐压；

- 耐振动；

- 答案:B

- 40. 漏电保护断路器在设备正常工作时，电路电流的相量和(  )，开关保持闭合状态。

- 为正

- 为负

- 为零

- 答案:C

- 41. 可控硅的正向阻断是(  )。

- 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阴极加正向电压，控制极与阴极加正向电压

- 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阳极加反向电压，控制极与阴极加正向电压

- 答案:B

- 42. 变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到(  )时,此时所施加的电压称为阻抗电压.

- 最大值

- 最小值

- 额定值

- 答案:C

- 43. 当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火，但当电源无法切断时，只能带电灭火，500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(  )。

- 泡沫灭火器

- 二氧化碳灭火器

- 水基式灭火器

- 答案:B

- 44. (  )控制方式的优点是精度高.速度快，其缺点是调试和维修比较复杂。

- 闭环

- 半闭环

- 双闭环

- 开环

- 答案:A

- 45. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

- 50伏

- 数万伏

- 220伏

- 答案:A

- 46. 电业安全工作规程上规定，对地电压为(  )V及以下的设备为低压设备。

- 380

- 400

- 250

- 答案:C

- 47. 在10kV及以下带电杆塔上进行工作，工作人缘距最下层带电导线垂直距离不得小于( )。

- 0.35m

- 0.5m

- 0.7m

- 1.0m

- 答案:C

- 48. 在开关回路中，主要运用了晶体管的(  )优点。

- 不存在类似继电器触点磨损.烧损等情况

- 可以实现高速开闭

- 不会发生间歇电震

- 可实现小电流控制大电流。

- 答案:D

- 49. 电力网的电力线路按用途一般可分为( )。

- 输电线路和配电线路

- 输电线路和用电线路

- 高压线路和配电线路

- 答案:A

- 50. 电磁式操作机构中，铁心中短路环的作用是(  )。

- 消除铁心振动

- 增大铁心磁通

- 减缓铁心冲击

- 铁心涡流显著减小

- 答案:A

- 51. 操控电缆的编号"2UYH'标明该电缆归归于(  )。

- 220kVII段电压互感器间隔

- 35kVII段母线间隔

- 35kVII段电压互感器间隔

- 答案:C

- 52. R，Xl，XC串联电路中，已知电源电压有效值U=220V和R=Xl=XC=440Q，则电路中的电流为(  )

- O

- 0.25

- 0.5

- 1

- 答案:C

- 53. 静电现象是十分普遍的电现象(  )是它的最大危害。

- 对人体放电，直接置人于死地

- 高电压击穿绝缘

- 易引发火灾

- 答案:C

- 54. 操作票由( )填写。

- 监护人

- 值班长

- 所长

- 操作人

- 答案:D

- 55. 静电现象是十分普遍的电现象(  )是它的最大危害。

- 对人体放电，直接置人于死地

- 高电压击穿绝缘

- 易引发火灾

- 以上均不对

- 答案:C

- 56. 屏顶上小母线裸露载流部分与未绝缘的金属导体之间，电气间隙不得小于( )毫米。

- 8

- 10

- 12

- 14

- 答案:C

- 57. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机( )所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。

- 一相绕组

- 两相绕组

- 三相绕组

- 答案:B

- 58. 电磁力起动器主要由(  )组成。

- 0.8～1.0

- 1.0～1.2

- 1.3～1.5

- 1.5～2.5

- 答案:D

- 59. 在大型变压器中，采用强迫油循环水冷却器时，冷却器中的冷却介质是(  )。

- 水

- 油

- 风

- 答案:A

- 60. 检测电源正反相序应用(  )电工仪表。

- 频率表

- 相序表

- 功率因数表

- 相位表

- 答案:B

- 61. 互感电动势的方向不仅取决于磁通的(  )，还与线圈的绕向有关。

- 方向

- 大小

- 强度

- 零增减

- 答案:D

- 62. 低压架空线路的相序排列自上而下的顺序为( )。

- C.

- C.B.A.OB.A.B.C.OC.A.C.B.O

- D.OA.B.C.

- 答案:A

- 63. 晶体三极管处于放大工作状态，测得集电极电位为6V，基极电位0.7V，发射极接地，则该三极管为(  )型。

- NPN

- PNP

- N

- P

- 答案:A

- 64. 一般气体绝缘变压器采用(  )散热器进行自然风冷却。

- 片式

- 管式

- 面式

- 立式

- 答案:A

- 65. 环网柜高压母线的截面要根据()选择。

- 该配电站负荷电流

- 环网穿越电流

- 该配电站负荷电流与环网穿越电流之和

- 答案:C

- 66. (  )是以屏面安置图为根底,以原理图为依据而制作成的接线图,是一种指导屏柜上配线作业的图纸。

- 设备接线图

- 屏面安置图

- 归总式原理图

- 答案:A

- 67. 安全带的外表检查周期为(  )一次。

- 1个月

- 3个月

- 6个月

- 12个月

- 答案:A

- 68. 电感为0.1H的线圈，当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时，线圈上所产生电动势的绝对值为(  )

- 4V

- 0.4V

- 0.8V

- 8V

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118020012132006045