JFPA

团	体	标	准

T/JFPA 0008—2021

磷酸铁锂电池储能电站可燃气体探测器

Combustible gas detectors for lithiium iron phosphate battery energy storage power station

2021-12 -31发布	2021-12-31实施

江 苏 省 消 防 协 会	发	布

T/JFPA 0008—2021

目  次

前  言............................................................................................................................................................. 	II

1  范围................................................................................................................................................................. 	3

2  规范性引用文件.............................................................................................................................................	3

3  类型与型号..................................................................................................................................................... 	3

4  要求................................................................................................................................................................. 	4

5  试验方法......................................................................................................................................................... 	5

6  检验规则......................................................................................................................................................... 	7

7  标志、包装、运输和贮存.............................................................................................................................	8

I

T/JFPA 0008—2021

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由江苏省消防协会提出并归口。

本标准起草单位：国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、南京消防

器材股份有限公司、烟台创为新能源科技股份有限公司、齐丰科技股份有限公司、南京南消电子技术有

限公司。

本标准主要起草人：王庭华、吴静云、郭鹏宇、李明明、姚效刚、王球、胡亚山、黄峥、袁志超、

姚丽娟、何大瑞、田方媛、鄢博、马青山、王智睿、俞鑫春、王彬、曾嵘、薛伟强、王群、戴金林。

本标准为首次发布。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

II

T/JFPA 0008—2021

磷酸铁锂电池储能电站可燃气体探测器

1 范围

本标准规定了磷酸铁锂电池储能电站用可燃气体探测器的类型与型号、要求、试验、检

验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于磷酸铁锂电池储能电站（储能设施）和移动储能车所用可燃气体探测器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本

适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 15322.1—2019	可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

3 类型与型号

3.1 类型

应选用符合GB 15322.1—2019规定的系统式氢气和（或）一氧化碳探测器。

3.2 规格型号

3.2.1 产品型号编制方法

探测器产品型号代码组成如图１所示。

为 0~1000×10  （体积分数），探测器为 X 企业生产。

图1 产品型号代码组成

示例：GE-HM1-X 表示工业及商业用途、储能系统专用氢气和一氧化碳复合式点型探测器，探测器量程

-6

3

a  ）  1  ——测量范围为0~1000×10  （体积分数）的探测器；

b  ）  2  ——测量范围为0~10000×10  （体积分数）的探测器；

不应大于 20×10  （体积分数）。

值不应大于 300×10  （体积分数）。

4.3.1.6	测量范围为 0～10 000×10 （体积分数）的探测器应根据可燃气体浓度低限和高

a)	测量范围为 0～1 000×10 （体积分数）的探测器，显示值与基准值之差的绝对值

b)	测量范围为 0～10 000×10  （体积分数）的探测器，显示值与基准值之差的绝对

T/JFPA 0008—2021

说明：

探测气体代码：

a ）H —— 氢气；

b ）M —— 一氧化碳；

c ）HM —— 氢气和一氧化碳气体复合。

探测量程代码：

-6

-6

企业代码：企业代码由制造商自行编制。

复合型探测器产品型号应将其对应的探测气体代码并列使用，以完整代表产品的特性。

4 要求

4.1 总则

可燃气体探测器（以下简称探测器）应符合GB 15322.1的要求，同时满足本标准第4章

要求，并按第5章要求进行试验,以确认探测器对第4章要求的符合性。

4.2 外观

4.2.1 探测器应具备产品出厂时的完整包装 ，包装中应包含质量检验合格标志和使用说明

书 。

4.2.2 探测器表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损

伤，紧固部位无松动。

4.3 特性指标

4.3.1 一般要求

4.3.1.1 探测器供电电源工作范围宜为 9 V～36 V,典型工作电压为 24 V。

4.3.1.2 探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时，应能发出报警信号，

再将探测器置于正常环境中，30 s 内应能自动(或手动)恢复到正常监视状态。

4.3.1.3 探测器在传感元件断路或短路时应发出与报警信号有明显区别的故障信号。

4.3.1.4 对于有输出控制功能的探测器，当探测器发出报警信号时，应能启动输出控制功

能。

4.3.1.5 探测器的通讯接口宜采用 CAN 或 RS-485，宜支持 CAN2.0B/MODBUS-RTU 通信协议。

-6

限分级响应输出，输出信号宜同时接入火灾自动报警系统和电池管理系统。

4.3.1.7 探测器的量程与误差应符合以下规定 ：

-6

-6

-6

-6

4.3.2 报警设定值

4

| 试验气体 | 低限报警设定值范围 | 高限报警设定值范围 |
| --- | --- | --- |
| 氢气 | 0.05%～0.5%（LEL） | 5%~20%（LEL） |
| 一氧化碳 | 0.02%～0.16%（LEL） | 1.6%～6.4%（LEL） |
| 注：“LEL” (lower explosion limit), 最低爆炸极限。 |  |  |

T/JFPA 0008—2021

探测器具有低限、高限两个报警设定值时，其报警设定值应符合表1中低限报警设定值

范围和高限 报警设定值范围的规定；仅有一个报警设定值的探测器，其报警设定值应符合

表1中低限报警设定值范围的要求。

表1 	探测器报警设定值范围表

4.3.3.2 	测量范围为 0～1 000×10  （体积分数）的探测器报警动作值与报警设定值之差

不应大于 20×10 （体积分数）。测量范围为 0～1 0000×10 （体积分数）的探测器，低限

报警设定范围内报警动作值与报警设定值之差不应大于 20×10 （体积分数），高限报警设

4.3.3 报警动作值

4.3.3.1 在本部分规定的所有试验项目中，探测器的报警动作值不应低于表 1 中低限报警

设定值范围 的下限值。

-6

-6	-6

-6

定范围内报警动作值与报警设定值之差不应大于 3%量程。

4.3.4 响应时间

4.3.4.1 向探测器通入流量为 500 ml/min，浓度为满量程的 60%的试验气体，保持 60 s，

记录探测器的显示值作为基准值。显示值达到基准值的 90%所需的时间为探测器的响应时

间。探测器的响应时间不应大于 20 s。

4.3.5 方位、报警重复性、电气性能、电磁兼容性能、气候环境耐受性、机械环境耐受性

应符合 GB 15322.1—2019 要求。

5 试验

5.1 试验条件

除有关条文另有说明外，各项试验均在下述大气条件下进行：

——温度：15 ℃～35 ℃；

——相对湿度：25％～75％；

——大气压力：86 kPa～106 kPa。

5.2 外观检查

目视检测探测器外观，结果应符合5.2的要求。

5.3 报警动作值试验

按照GB 15322.1—2019中5.3的要求进行试验。

5.4 响应时间试验

按照GB 15322.1—2019中5.5的要求进行试验。

5

T/JFPA 0008—2021

5.5 方位试验

按照GB 15322.1—2019中5.6的要求进行试验。

5.6 重复性试验

按照GB 15322.1—2019中5.7的要求进行试验。

5.7 电气性能

5.7.1 电压波动试验

按照GB 15322.1—2019中5.12的要求进行试验。

5.7.2 绝缘电阻试验

按照GB 15322.1—2019中5.13的要求进行试验。

5.7.3 电气强度试验

按照GB 15322.1—2019中5.14的要求进行试验。

5.8 电磁兼容性能

5.8.1 静电放电抗扰度试验

按照GB 15322.1—2019中5.15的要求进行试验。

5.8.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

按照GB 15322.1—2019中5.16的要求进行试验。

5.8.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照GB 15322.1—2019中5.17的要求进行试验。

5.8.4 浪涌（冲击）抗扰度试验

按照GB 15322.1—2019中5.18的要求进行试验。

5.8.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验（适用于具有外部连接线的试样）

按照GB 15322.1—2019中5.19的要求进行试验。

5.9 气候耐受性

5.9.1 高温（运行）试验

按照GB 15322.1—2019中5.20的要求进行试验。

5.9.2 低温（运行）试验

按照GB 15322.1—2019中5.21的要求进行试验。

5.9.3 恒定湿热（运行）试验

按照GB 15322.1—2019中5.22的要求进行试验。

6

| 序号 | 检验项目 | 要求 条文号 | 检验方法 条文号 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.2 | 5.2 | √ | √ |
| 2 | 报警动作值 | 4.3.3 | 5.3 | √ | √ |
| 3 | 响应时间 | 4.3.4 | 5.4 | √ | √ |
| 4 | 方位 | 4.3.5 | 5.5 | √ | √ |
| 5 | 重复性 | 4.3.5 | 5.6 | √ | √ |

表2 	检验项目

7

T/JFPA 0008—2021

5.10	机械环境耐受性

5.10.1 振动(正弦)(运行)试验

按照GB 15322.1—2019中5.23的要求进行试验。

5.10.2 振动(正弦)(耐久)试验

按照GB 15322.1—2019中5.24的要求进行试验。

5.10.3 跌落试验

按照GB 15322.1—2019中5.25的要求进行试验。

6 检验规则

6.1 检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

6.2 出厂检验

6.2.1 探测器应经制造商质量检验部门检验合格后方可出厂，并附产品质量检验合格证。

6.2.2 组批：按每天生产的产品进行组批。每批产品均应进行出厂检验。

6.2.3 检验项目：出厂检验应按表 2 规定的试验项目进行检验。

6.2.4 在出厂检验中，若有一项或一项以上不合格时，允许返修，若仍有一项或一项以上

不合格，则判定该产品为不合格。

6.3 型式检验

6.3.1 在下列情况之一时应进行型式检验：

a)  新产品试制定型鉴定时；

b)  正式生产后如结构、原材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

c)  产品停产 1 年以上，恢复生产时。

6.3.2 探测器检验项目的分组及顺序见表 2，型式检验时，同一样品不同检验项目的检验

顺序可由制造商和检测机构协商决定。

6.3.3 在型式检验中，若有不合格项目时，则应从该批探测器中加倍抽样对不合格的项目

进行复检，复检再不合格则该次型式检验为不合格。

| 6 | 电压波动 | 4.3.5 | 5.7.1 | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 绝缘电阻试验 | 4.3.5 | 5.7.2 | √ |  |
| 8 | 电气强度 | 4.3.5 | 5.7.3 | √ |  |
| 9 | 静电放电抗扰度 | 4.3.5 | 5.8.1 | √ |  |
| 10 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 4.3.5 | 5.8.2 | √ |  |
| 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4.3.5 | 5.8.3 | √ |  |
| 12 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 4.3.5 | 5.8.4 | √ |  |
| 13 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 4.3.5 | 5.8.5 | √ |  |
| 14 | 高温（运行） | 4.3.5 | 5.9.1 | √ |  |
| 15 | 低温（运行） | 4.3.5 | 5.9.2 | √ |  |
| 16 | 恒定湿热（运行） | 4.3.5 | 5.9.3 | √ |  |
| 17 | 振动（正弦）（运行） | 4.3.5 | 5.10.1 | √ |  |
| 18 | 振动（正弦）（耐久） | 4.3.5 | 5.10.2 | √ |  |
| 19 | 跌落试验 | 4.3.5 | 5.10.3 | √ |  |

T/JFPA  0008—2021

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

探测器上应有下列标志：

a)  产品名称及商标；

b)  产品型号或规格；

c)  制造厂名称；

d)  制造日期或代号。

7.2 包装

包装箱外部应有下列标志：

a)  产品名称、型号或规格和数量；

b)  产品标准编号；

c)  每箱的净质量和毛质量；

d) “防震”“防潮”等标志，并符合 GB/T 191 的有关规定。

7.3 运输

包装完整的产品在运输过程中应避免雨淋，并防止受到剧烈的撞击和振动。

7.4 贮存

产品应密封包装储存在通风、干燥的室内，附近应无酸性、碱性及其他腐蚀性物质存在。

_________________________________

8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118071020023006047