学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS 13.020

CCS Z

团	体	标	准

T/HNAEPI 009-2024

水质自动监测系统智慧站房建设技术

指南

Technical guidelines for the construction of intelligent station buildings for water

quality automatic monitoring systems

2024-02-04发布	2024-02-04实施

湖南省环境保护产业协会	发 布

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

目  次

前言..................................................................................................................................................................... 	Ⅱ

1  范围................................................................................................................................................................. 	1

2  规范性引用文件............................................................................................................................................	1

3  术语和定义..................................................................................................................................................... 	1

4  总则................................................................................................................................................................. 	1

5  基础要求......................................................................................................................................................... 	2

6  智慧系统功能................................................................................................................................................	3

7  智慧站房的建设............................................................................................................................................	5

8  装修设计与选材............................................................................................................................................	8

9  建设质量保证与质量控制..........................................................................................................................	10

10 验收............................................................................................................................................................. 	11

11 运行维护..................................................................................................................................................... 	11

附录A（资料性附录） 智慧站房验收检查表............................................................................................. 	13

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，防治水环境污染，持续改

善生态环境质量，促进智慧监测在生态环境保护工作中发展应用，推动水质自动监测系统智慧站房建设技术

进步，制定本文件。

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省环保产业协会提出并归口。

本文件起草单位：湖南省生态环境监测中心、湖南长沙生态环境监测中心、长沙华时捷环保科技发展股

份有限公司、湖南省郴州生态环境监测中心。

本文件主要起草人：甘 杰、刘 静、李建钊、田梦莹、吴 坚、骆 英、王 俊、易 勇、谭 杰、陈 阳、

李 濠、张 康、鲁雅清、吴文晖、李晓华。

II

兔

ｗ

学

兔

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

水质自动监测系统智慧站房建设技术指南

1  范围

本文件提供了水质自动监测系统智慧站房（以下简称“智慧站房”）建设的总则、基础要求、智慧运行

管理系统（以下简称“智慧系统”）功能、智慧站房的建设、装修设计与选材、质量保证与质量控制、验收

和运行维护等方面的技术指导和建议。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅

该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749	生活饮用水卫生标准

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB 50057	建筑物防雷设计规范

GB 51022	门式刚架轻型房屋钢结构技术规范

GB 55037	建筑防火通用规范

HJ 915	地表水自动监测技术规范（试行）

JGJ 227	低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水质自动监测 automatic water quality monitoring

对水质样品进行自动采集、处理、分析及数据传输的整个过程。

3.2

水质自动监测数据平台 automatic water quality monitoring data platform

对水质自动监测站进行远程监控、数据传输统计与应用的系统。

3.3

水质自动监测系统 automatic water quality monitoring system

由满足监测参数的水质自动监测仪器和水质自动监测数据平台组成。

4  总则

4.1	智慧站房建设原则

智慧站房作为一种利用智能技术和物联网技术来管理、运营的现代化水质监测站房，分为站房和智慧系

统两部分，旨在提供更高效、更便捷、更多元化的自动监测服务，以高水平监测技术推动水环境质量管理提

升。智慧站房的建设应遵循以下总体原则：充分考虑最新技术水平和当前社会需求，认真分析所涉及领域

的在线监测要求，在准确把握监测对象、系统使用者、生态环境防治措施的基础上，明确系统具备的功能，选

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

择和确定适宜水质自动监测站点建设需求的原材料或产品，合理设置内外部配套设施，保障水质自动监测系

统稳定运行的同时，确保安全可靠性、环境适应性、兼容和可扩展性等技术内容。

4.2	智慧系统建设原则

智慧系统的建设应充分考虑系统实用性、可靠性、安全性、稳定性和可扩展性，涵盖动力、环境、空调

门禁、视频监控、能耗等方面的运行管理；支持监控大屏、站点地图、设备地图、移动端app监控，联动策

略、单机部署、云端部署、支持集群和应用服务负载均衡。

5  基础要求

5.1	灵活、美观

智慧站房应根据规划面积、形状、周边环境进行定制，可实现工厂预生产，满足现场吊装或现场拼装的

方式进行站房建设，建成后可支持整体起吊迁移。外部结构与装修设计宜彰显美观、大气，能与周边环境相

协调，符合水质站房的特定场景及地理文化。

5.2	抗震、抗风

智慧站房主体宜采用具有较好延展性的轻钢龙骨，能够承受7级强度地震，确保在地震力的作用下可以

消耗一部分能量，对轻钢主体即使造成轻微或大的变形也不会倒塌，从而为自救或营救争取足够的时间。站

房抗风等级原则上应满足抗12级台风要求，可根据当地气象条件适当调整。

5.3	保温、隔热、隔音

智慧站房墙体应填充足量玻璃棉，可以良好绝热、有效吸收和隔绝声音传播。夹层宜采用保温材料岩

棉，确保墙体内部没有空洞，以达到保温、隔热、吸声降噪的作用。外墙宜加装金属雕花板及基础文化石

等，减少热量的散失。

5.4	防腐、防潮、防水、防火、防雷

智慧站房所选材料应环保、防火、防潮、防水、防腐，符合国家相关规范的要求。防雷安装接闪带、

引下线、接地装置、接闪器、浪涌保护器、地网等防雷装置，符合国家防雷规范的要求。主体轻钢龙骨宜采

用双面镀铝锌，镀铝锌材料与地面紧密连接后形成完整的避雷系统。墙体外覆材料与结构覆面板材之间宜采

用防水透气膜，保障防水透气性能和防潮性能。智慧站房地面标高应根据当地水位变化情况而定，能够抵御

百年一遇的洪水。

5.5	施工周期短、对地基要求低

智慧站房主体所选钢结构材料须强度高、厚度薄，房屋整体结构轻，能减少基础负载、降低基础造价。

机械化程度高，能够满足现场模块化组装、施工周期短、可批量化生产和预制等。同时，应满足受气候因素

影响小、建设速度快、对地基要求低等要求，能适应山地、河滩、沙地、海岛等多种地形。

5.6	节能环保、便于装修

智慧站房主体可回收再利用，是可持续发展的生态化建筑体系。智慧站房墙体龙骨与地梁加工时应预设

管道、线缆及网络入户，上下水、空调、管道均在墙体内穿管布置，不外露，以增加室内装修设计上的便利

性。

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

6  智慧系统功能

6.1	智慧运行管理平台

智慧运行管理平台采集网关应具备与水质自动监测数据平台对接的能力。各设备应配置独立设备地址，

具有良好的兼容性。智慧站房现场集成控制模块，应可通过各类数据口采集站房所有工控设备的数据并对现

场部分可控设备进行联动控制，可由集成控制模块本身设定的联动策略进行控制，也可通过智慧运行管理平

台下发指令到集成控制模块进行远端控制。集成控制模块可通过无线、有线等传输方式与智慧运行管理平

台、水质自动监测数据平台进行通信链接，实现一点多传。

6.2	综合监控内容

6.2.1	动力、环境监控

智慧系统应具备对站房的动力、环境监控功能，对站房的配电设备、视频、门禁、消防、空调、环境温

湿度、水浸等配套单元及辅助设施的监控进行集中统一管理，能保障水质自动监测仪器设备适宜的工作环境

和站点安全，满足水质自动监测系统运行所需要求。主要监控内容应有：

a)	UPS 电源：输入电压、输出电压、输出负载百分比、电池总电压、模块温度、UPS 故障、市电

故障提示等内容；

b)	三相稳压电源：三相输入输出电压、功率因数、部件运行状态、部件故障提示等内容；

c)	交流配电：三相电压、三相电流、三相功率、三相视在功率、三相功率因数、有功电能、无功电

能、频率、三相缺相、市电停电提示等内容；

d)	站房空调：回风温湿度、送风温度、工作电流、工作模式、工作状态、来电自启、控制开关机、设

置温度、手动或自动控制模式等内容；

e)	站房环境：温度、湿度、工作台漏水情况、屋顶漏水情况、设备漏水情况、红外侦测、门开关状

态；

f)	消防自动灭火系统：消防火警、消防故障；

g)	站房门禁：具备非法开门、合法开门（身份识别人脸双认证、扫码开门）、门状态、布/撤防、非法

开门告警、门未关告警、事件记录等监控功能；

h)	视频监控系统：具备对硬盘录像机实时视频（支持不低于 200 万像素高清网络视频的预览、存储

和回放）、实时录像（存储 30 天及以上）、告警录像、视频中断告警等监控功能；具备对摄像头

取水口视频、周围环境视频、室内大门视频、室内侧门或仪器视频等监控功能；

i)	站房能耗：可通过供配电安装的能耗电表监测站房空调用电、照明用电、水质监测仪器用电及其他

设备用电等情况；具备用电能耗统计、用电总能耗报表、用电回路能耗报表、不同用电性质的能耗

报表和站房 PUE 值展示功能，能耗报表可导出为 Excel 表。

6.2.2	移动端 app 监控

应支持移动端app对智慧系统进行访问及控制现场设备，可通过微信小程序或微信公众号监控。支持首页

定制、微信告警接受、报警确认、视频预览抓拍、站点导航等功能，设备数据可通过列表、地图方式显示。

6.3	深度融合多维度呈现

智慧系统应深度融合站房环境（温湿度状态、漏水预警、空调运行状态）、站房动力（UPS、三相稳压

电源、电表）、站房安防（门禁、视频、消防）等站房配套辅助单元及辅助设施的集中监控、集中管理、统

一派单。智慧系统应可多维度呈现：

3

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

——监控大屏可视化：页面呈现系统整体运行状态，支持可视化直观展示、操作灵活且全面的信息动态

展示、自适应屏幕分辨率等；

——智慧系统监控首页：可根据用户需要配置组件，可统计站房设备直观的数据，以设备总数、在线离线

设备、告警设备等维度进行统计，展示出设备的告警趋势、设备最新事件的动态，具备背景主题的一

键切换功能等；

——站房地图页面：展示站房的分布位置以及设备运行状态，在线或离线地图上可显示智慧站房的经纬

度位置信息，可总览站房的分布情况。站房内环境、辅助单元设备设施出现异常时，可通过醒目颜

色等进行提醒，通过点击对应位置信息等可实现快速进入异常设备对应的监控界面。可通过移动端

选取站房位置，进行快速导航；

——设备信息页面：多层次树形窗口，可呈现设备的重要参数。以站房为维度，建立树形列表，通过电子

表格方式进行设备数据的查看；

——实时告警页面：实时呈现当前站房设备的告警信息。

6.4	系统本地联动

6.4.1	空调联动

智慧站房空调应一备一用，具备来电自动启动功能。智慧系统可根据室内温度自动调节空调的运行时

间及空调制冷或制热的温度设定，可自动控制空调的开关机操作，联动运行模式可设置冬季模式、夏季模

式、节能模式等。

6.4.2	门禁联动

如火灾发生时，智慧系统可通过站房内烟感、温感等装置自动下发开门信号，实现站房门或安全

门的快速开启。

6.4.3	灯光联动

智慧系统可通过门状态、红外状态来联动站房灯的开启与关闭，当门处于开启和站房内有人的情

况下，开启灯光；当人离开时，自动关闭灯光。

6.4.4	新风联动

智慧系统可根据现场站房室内环境空气质量需求，设置定时开启或关闭功能，自动联动新风系统

进行通风换气。

6.4.5	除湿联动

当站房内部湿度过高时，智慧系统可自动联动除湿系统开启除湿机进行抽湿；当湿度达到正常范

围内，智慧系统可自动关闭除湿机。

6.5	系统远程运维

6.5.1	告警通知

工控设备、站房环境等数据异常时，智慧系统可及时发现并通过微信、电话、短信等方式通知管

理人员。如：动环系统中的视频、门禁告警通知，能做到站房设备故障及时上报通知，预防故障持续

而导致重大事故的发生。

6.5.2	移动端 app 操作

可通过移动端app查看动环数据，如实时视频、视频录像、门禁状态等。运维人员日常维护过程中，

也可通过移动端app操作记录、上报设备现场运行状况，远程控制空调、开关门等。后台运维管理人员

4

兔

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

发布维护计划后，运维人员可通过移动端app实时接收任务通知，并按时处理、跟踪、审核、查看维护

过程。

6.5.3	告警消息免打扰

可根据不同客户群体需求进行人性化设置，自定义屏蔽告警消息通知规则。

6.5.4	远程升级

动环主设备应安装有自主研发的远程服务端，可以实现系统远程升级、远程管理等操作。

6.6	站房巡检

综合利用电子技术、计算机技术、通信技术和控制技术等手段代替人工在作业现场进行数据采集、

分析告警及存储。可配置定时巡检策略，系统自动按照定时巡检要求配置自动巡检设备信号量，并生成

报表，用户可以查询任意巡检任务的巡检结果。

自动巡检应具备以下功能：

——设备异常发现：自动巡检本系统下所监控设备的健康情况、联动功能的检验，发现异常自动

记录；

——数据分析报表整理：自动巡检系统对每天产生的大量数据均可自动生成巡检日报、巡检月报、

维修工单、隐患类型表、趋势分析等，并且提供Excel 表格进行导出；

——巡检轨迹：自动记录设备的巡检轨迹，提供历史轨迹回放，实现重现和可溯。

6.7	模式切换管理

系统运行模式应支持一键切换，可切换平台内置无人值守工作模式、人员在值工作模式、消防报

警工作模式等，通过平台实现软件按钮，一键进行模式切换，支持PC端、移动端操作。

6.8	站房档案管理

可登记查看站房设计图、布局图、线路图等站房相关档案资料信息，便于日后运维或施工人员查

阅资料。

7  智慧站房的建设

7.1	站址选择

站址选择宜考虑以下基本原则：

——基础条件的可行性：土地、交通、通讯、电力、清洁水及地质等方面具备良好的基础条件；

——水质的代表性：根据监测目的和断面功能，具有较好的水质代表性；

——站点的长期性：不受城市发展、农业、水利等建设的影响，采样水域具有比较稳定的水深与

河流宽度，能够保证系统长期运行；

——系统的安全性：水站周围环境条件安全、可靠；

——运行维护的经济性：便于日常运行维护和管理。

7.2	建站基础条件

为确保系统长期稳定运行，选择的建站位置应满足以下基础条件：

5

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

——交通方便，从运维驻点到达水站的时间一般不超过 4 h；

——电力保障稳定可靠，供电电压应满足 380V，设备电压满足 220 V 士 10%，容量不低于 15000 W；

——具有自来水或可建自备井水源，水质应符合 GB 5749 的用水要求；

——通讯条件良好，且通讯线路或无线网络质量符合数据传输要求；

——采水点与站房距离不宜超过 300 m，枯水期时不宜超过 350 m，且有利于铺设管线及保温设施；

——最低水面与站房的高度差不超过采水泵的最大扬程；

——断面常年有水，河道摆幅应小于 30 m，采水点水深不小于 1 m，保证能采集到水样，采水点最

大流速一般低于 3 m/s，有利于采水设施的建设、运行维护和安全。

7.3	站房结构设计与选材

7.3.1	结构框架

智慧站房的建设宜采用重、轻钢相结合的一体化结构，将仪器室、质控室、值班室合并建设，面

积宜小于30 m2，主体结构推荐尺寸：长7000 mm×宽3000 mm×高4700 mm，包括用于承载系统仪器、

设备的主体建筑物和内外部配套设施。

7.3.2	底舱层

设备区底部宜采用轻钢龙骨架空，推荐架空高度200 mm。宜采用重型方钢搭建，水质监测仪器放

置区焊接承重钢底座，方钢面可平铺一层50 mm厚的波纹板，内置入户排给水接驳装置及通风系统，

预留150 mm高度后，铺设防腐防滑抗静电地板。

7.3.3	设备层

设备层结构推荐净高2600 mm。墙体宜采用镀铝锌高强C型龙骨，轻钢龙骨可采用圆头滑丝的自攻

自钻螺钉拼接，轻钢墙体和主体钢结构之间宜使用六角钻尾的螺钉连接。室内空间按仪器区、实验区、

储存区、水处理区、废液暂存区等功能分区规划，配套建设室内配电箱、稳压电源、防雷单元、消防自

动灭火系统、空调系统、新风系统、除湿系统、视频监控系统、门禁系统、水质自动监测系统、实验和

办公一体化操作台、智慧系统等。

7.3.4	阁楼及屋顶层

阁楼层上面宜采用轻钢屋顶结构，屋顶结构和墙体之间宜采用六角钻尾的螺钉连接，主体钢结构吊

耳凸出屋顶面层。阁楼层推荐高度900 mm，其中阁楼层楼板宜采用200 mm厚的轻钢龙骨桁架梁，墙体

同样采用轻钢龙骨。站房阁楼层可平铺一层欧松板，设计灯光开关照明电路，配置冷轧钢折叠式伸缩

梯，后墙面应配置2张通风百叶窗及新风系统出风口，屋顶应采用斜坡式，重、轻钢结合搭建，配置6个

吊装勾耳，设计排水沟及屋檐，其它材质宜采用欧松板、自粘防水卷材、沥青瓦，应满足防潮、防腐、

防火、防水、保温等技术要求。

7.4	内部配套设施

7.4.1	室内配电箱

智慧站房设计建设时应考虑站房最大用电功率的要求。电源动力线与通讯线、信号线应相互屏蔽，

以免产生电磁干扰。配电箱安装位置宜在入户门侧方，供电电源使用380 V交流电、三相四线制、频率

50 Hz。根据仪器、设备的用电情况，在380 V供电条件下总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及

其他生活用电（220 V），一相为专用UPS供仪器系统用电（220 V），另外一相为水泵供电（220

V）。同时，在站房配电箱内至少保留1～2个三相（380 V）和单相（220 V）电源接线端备用。监测仪

器室内应为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。总配电箱处须进行重复接地，确保零、地线分开，

6

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/HNAEPI 009-2024

其间相位差为零，并在此安装电源防雷设备。入户配电箱应配置63 A漏电保护开关，动力设备须配置电

空气开关并安装能耗监测电表，采集电压、电流、功率因数等参数，计算站房用电能耗情况。

7.4.2	稳压电源

7.4.2.1	三相交流稳压电源

由伺服电机、控制电路、自耦调压器（或加补偿变压器）所组成，应体积小、重量轻、效率高、稳

压范围宽、无波形失真等。应设过压（欠压）保护、延时（选择）保护和故障保护等功能，电压双向指

示，确保功能完善、安全可靠。

7.4.2.2	后备电源

后备电源宜采用UPS电源，推荐功率为5.4 kW。能在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪

涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真）的基础上，进一步提高产品的适应性和可

靠性，为用户设备以及UPS本身提供尽可能的保障，并具备稳定电压功能。UPS供电与市电供电应分

开布线，在指定位置配置UPS插座、市电插座。

7.4.3	防雷单元

防雷设计应根据站房分布区域、所在地区环境差异，以及电源系统重要程度、防护要求的不同，

划分各区域站房的抗雷电强度。前期须认真调查站房所在区域的地理、地质、土壤、气候、环境等

条件和雷电活动规律、站房特点等，按照 GB 50057 的要求详细研究并确定防雷装置的形式及其布

置。从站房防雷、电源防雷、通讯防雷三级防雷措施角度展开，安装防雷保护器，避免雷电入侵建筑

物电力线（二级）和通讯线路（光缆、电话）。站房的接地电阻宜小于10 Ω，仪器设备接地电阻宜小

于4 Ω。设备指定位置须留有地线汇流排（端子），配电箱内至少预留3个接地端子。

7.4.4	消防自动灭火系统

智慧站房耐火等级应符合 GB 55037 的规定。站房内推荐采用七氟丙烷气体自动灭火系统，其灭火

剂无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染，对大气臭氧层的耗损潜能值为零，七氟丙烷灭火药

剂的量依据站房面积计算配置。自动灭火系统应为轻便、可移动、可自动灭火的智能消防设备，须包

含气体灭火装置、烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控

制器、自动泄压阀等，其控制部分应实现与智慧系统链接，确保灭火效能高、速度快、毒性低、对设

备不造成污损。站房内另需配置至少2台3 kg的手提式二氧化碳/干粉灭火器，充分保障突发火情的灭火

所需。

7.4.5	空调系统

智慧站房配置空调设备应采用一主一备模式。室内温度须保持在18～28 ℃，湿度控制在60%以内，

空调宜采用1.5 P挂机，避免占用地面空间；须具备来电自动复位功能，并可根据温度要求自动调节。

7.4.6	新风系统

站房设备间应安装2台管道式新风系统，采用智能控制与手动控制两种模式，保障设备层及底舱

的通风换气。

7.4.7	除湿系统

除湿机须采用可自动排水、除湿面积 ≥30 m2、具备24 h双向定时除湿的设备。

7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/126052015225010054