目 录

第十章 工程质量通病防治措施	1

10.1 回填土工程质量通病防治措施	1

10.2 主体结构工程质量通病防治措施	1

10.3 钢结构工程主要质量通病防治措施	7

10.4 装饰装修工程主要质量通病防治措施	9

10.5 屋面工程质量通病防治措施	13

10.6 机电工程质量通病防治措施	14

10.7 节能工程质量通病防治措施	16

10.8 幕墙工程质量通病防治措施	18

10.9 室外工程质量通病防治措施	20

该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式，高度契合本年度最新施工及评标标准！-林工

# 第十章 工程质量通病防治措施

### 10.1 回填土工程质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 填土出现橡皮土 | 在含水量较大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质黏土等原状土上进行回填，或采用这种土作土料回填，当对其进行夯击或碾压，表面易形成一层硬壳，使土内水分不易渗透和散发，因而使土形成软塑状态的橡皮土 | 夯实填土时，适当控制填土的含水量，避免在含水量过大的原状土上进行回填；用干土石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量，或将橡皮土翻松、晾干、风干至最优含水量范围，再夯（压）实 |
| 回填土密实度达不到要求 | 填方土料不符合要求，土颗粒过大，含石块等硬质填料；采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料；土的含水量过大或过小，因而达不到 | 选择符合要求的土料回填，土料过筛；按所选用的压实机械性能，通过试验确定含水量，控制每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度；严格进行水平分层回填、压（夯）实；加 |

|  | 最优含水量下的密实度要求；填土厚度过大或压实遍数不够；或碾压机械行驶速度过快；碾压或夯实机具能量不够，影响深度较小，使密实度达不到要求 | 强现场检验，使其达到要求的密实度。如土料不合要求，可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固；土料含水量过大，可采取翻松、晾晒、风干或掺入干土重新压、夯实；含水量过小时，在回填压实前适当洒水增湿；如碾压机具能量过小，可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施 |
| --- | --- | --- |

### 10.2 主体结构工程质量通病防治措施

#### 10.2.1 模板工程质量通病防治措施

（1）模板安装质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 梁、下垂、下挠；梁侧模板不平直；梁上下口胀模 | 模板龙骨、支柱刚度、强度不够，支柱基础下沉 | 梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距要通过设计计算决定，使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中要认真执行设计要求，以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱要求立在垫有通长模板的坚实的地面上，防止支柱下沉，使梁、板产生下挠，，梁、板模板要按设计或按标准要求起拱。梁模板上下口设销口楞，再进行侧向支撑，以保证上下口模板不变形。 |
| 柱模板胀模、断面尺寸不准，混凝土保护层过大 | 柱模板强度、刚度不够 | 根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距，以及对大断面柱使用穿柱螺栓和竖向钢楞，以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力，施工要认真按设计要求作业 |
| 柱身模板扭向 | 校正时未双面校正 | 支模前先校正柱筋，使其首先不扭向。安装斜撑（或拉锚），吊线找垂直时，相临两片柱模从上端每面吊两点，使线坠到地面，线坠所示两点到柱位置线距离均相等，以使柱模不扭向 |

| 柱身模板轴线位移 | 柱支模时未拉通线 | 成排的柱子，支模前要在地面上弹出柱轴线及柱边通线，然后分别弹出每柱的另一方向轴线，再确定柱的另两条边线，支模时，先立两端柱模，校正垂直与位置无误后，柱模顶拉通线，再支中间各柱模板。柱距不大时，通排支设水平拉杆及剪刀撑，每柱分别四面支撑，保证每柱垂直和位置正确 |
| --- | --- | --- |
| 墙体厚薄不一，平整度差 | 模板的强度和刚度不够，龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法未认真操作 | 模板设计要有足够的强度和刚度，龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法等在作业中要认真执行 |
| 墙体烂根，模板接缝处跑浆 | 模板根部缝隙未堵严，模板内清理不干净，混凝土浇筑前未座浆 | 模板根部砂浆找平塞严，模板间卡固措施牢靠。模板内杂物清理干净，混凝土浇筑前应用与混凝土同配比的无石子水泥砂浆座浆50mm厚 |
| 门窗洞口变形 | 门窗模板与墙模或墙体钢筋固定不牢，门窗模板内支撑不足或失效 | 门窗模板内设足够的支撑，门窗模板与墙模或墙体钢筋固定牢固 |
| 模板缝隙跑浆 | 模板拼装时缝隙过大，连接固定措施不牢靠 | 模板拼装时缝隙垫海绵条挤紧，并用胶带封住。加强检查，及时处理 |
| 标高偏差超标 | 楼层无标高控制点或控制点偏少，控制网无法闭合；竖向模板根部未找平；模板顶部无标高标记，或未按标记施工；建筑标高控制线转测次数过多，累计误差过大；预埋件、预留孔洞未固定牢，施工时未重视施工方法；楼梯踏步模板未考虑装修层厚度 | 每层楼设足够的标高控制点，竖向模板根部须作找平；建筑楼层标高由控制层标高控制，严禁逐层向上引测，以防累计误差；预埋件及预留孔洞安装前要与图纸对照，确认无误后准确固定在设计位置上， 必要时用电焊或套框等方法将其固定。在浇筑混凝土时，要沿其周围分层均匀浇筑，严禁碰击和振动预埋件与模板；楼梯踏步模板考虑装修厚度。 |

（2）模板拆除质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土表面粘连 | 模板清理不好，涂刷隔离剂不匀，拆模过早 | 模板表面清理干净，隔离剂涂刷均匀，拆模时间严格按方案执行 |
| 混凝土楞角破损、脱落 | 拆模过早，混凝土强度不足；操作人员不认真，用大锤、撬棍硬砸猛撬，造成混凝土楞角破损、脱落 | 混凝土强度必须达到质量验收标准中的要求方可拆模；对操作人员进行技术交底，严禁用大捶、撬棍硬砸猛撬 |

#### 10.2.2 钢筋工程质量通病防治措施

（1）钢筋加工质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 箍筋不方正 | 箍筋边长成型尺寸与图纸要求误差过大；没有严格控制弯曲角度；一次弯曲多个箍筋时没有逐根对齐 | 注意操作，使成型正确；当一次弯曲多个箍筋时，要在弯折处逐根对齐 |
| 成型尺寸不准确 | 下料不准确；画线方法不对或误差大；用手工弯曲时，扳距选择不当；角度控制没有采取保证措施 | 加强钢筋配料管理工作，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值。根据钢筋弯制角度和钢筋直径确定好扳距大小 |
| 已成型的钢筋变形 | 成型后，往地面摔得过重，或因地面不平，或与别的物体或钢筋碰撞成伤；堆放过高或支垫不当被压弯；搬运频繁，装卸“野蛮” | 搬运、堆放要轻抬轻放，放置地点要平整，支垫要合理；尽量按施工需要运至现场并按使用先后堆放，以避免不必要的翻垛 |
| 圆形钢筋直径不准 | 圆形螺旋筋成型所得的直径尺寸与绑扎时拉开的螺距和钢筋原材料弹性性能有关，直径不准是由于没有很好的考虑这两点因素 | 根据钢筋原材料实际性能和构件所要求的螺距大小预先确定卷筒的直径。当盘缠在圆筒上的钢筋放松时，螺旋筋就会往外弹出一些，拉开螺距后又会使直径略微缩小，其间差值由计算确定 |
| 箍筋弯钩形式不对 | 不熟悉箍筋使用条件，忽视规范规定的弯钩形式使用范围；配料任务多，各种弯钩形式取样混乱 | 熟悉各种弯钩的应用范围和相关规定，特别是对于斜弯钩，是用于有抗震要求和受扭的结构，在钢筋加工的配料过程中要注意图纸上的标注和说明 |

（2）钢筋直螺纹连接工程质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋套丝缺陷 | 操作工人未经培训或操作不当 | 对操作工人培训，取得合格证后再上岗 |
| 接头露丝：拧紧后外露丝扣超过一个完整扣 | 接头的拧紧力矩值没有达到标准或漏拧；接头套丝过长 | 按规定的力矩值，用力矩扳手拧紧接头；连接完的接头必须立即用油漆做标记，防止漏拧；规范套丝长度 |

（3）钢筋安装工程质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 骨架外形尺寸不准、歪；扣筋被踩向下位移 | 多根钢筋端部未对齐，绑扎时个别钢筋偏离规定位置 | 绑扎时将钢筋端部对齐，防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲 |
| 柱、墙钢筋位移 | 固定钢筋的措施不可靠，在混凝土浇筑过程中被碰撞，偏离固定位置 | 墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固，确保位置准确。必要时可附加钢筋电焊焊牢，混凝土浇筑前、后要有专人检查修整 |
| 受力筋保护层不符规定，露筋 | 混凝土保护层垫块间距太大或脱落；钢筋绑扎骨架尺寸偏差大，局部接触模板；混凝土浇筑时，钢筋 | 混凝土保护层垫块要适量可靠；钢筋绑扎时要控制好外形尺寸；混凝土浇筑时，要避免钢筋受碰撞位 |

|  | 受碰撞位移 | 移。混凝土浇筑前、后要设专人检查修整 |
| --- | --- | --- |
| 绑扎接头松脱 | 搭接处没有扎牢，或搬运时碰撞、压弯接头 | 钢筋搭接处应用铁丝扎牢。扎结部位在搭接部分的中心和两端共3处。搬运已扎好的钢筋骨架要轻抬轻放，尽量在模板内或模板附近绑扎搭接接 |
| 柱箍筋接头未错开布置 | 绑扎柱箍筋骨架时疏忽所致 | 做好钢筋绑扎技术交底工作 |
| 钢筋接头位置错误，受力钢筋锚固长度、搭接长度不够，在连接区段内接头数量超规范 | 没有对操作人员进行技术交底；未认真核对图纸 | 对操作人员专门交底，梁、柱、墙钢筋接头较多时，翻样配料加工时，要根据图纸预先画出施工翻样图，注明各号钢筋搭配顺序，并避开受力钢筋的最大弯矩处 |
| 箍筋加密区长度不够，箍筋数量不足；绑扎不牢 | 未认真执行设计和规范的要求，箍筋绑扎不牢 | 认真按设计和规范要求设置箍筋加密区，箍筋绑扎要牢固 |
| 梁柱接头处柱箍筋数量不足或漏绑 | 因操作困难，未绑加密箍筋；采用模外绑梁筋，后落入梁底，加之梁柱接头早已封模，无法绑梁、柱接头柱箍筋 | 合理安排先绑梁筋，待补上梁、柱接头柱箍筋后，再封梁侧模的操作方法 |

#### 10.2.3 混凝土工程质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土和易性差，拌合物松散不易粘结，或粘聚力大、成团，不易浇筑；或拌合物中水泥砂浆填不满石子间的孔隙；在运输、浇筑过程中出现分层离析，不易将混凝土振捣密实 | 水泥强度等级选用不当；砂、石级配质量差，空隙率大，配合比砂率过小；水灰比和混凝土坍落度过大，在运输时砂浆与石子离析，浇筑过程中不易控制其均匀性；计量制度不严或采用了不正确的计量方法，造成配合比执行不准；混凝土搅拌时间不够，没有拌合均匀；配合比的设计，不符合施工工艺对和易性的要求 | 混凝土配合比设计、计算和试验方法，要符合有关技术规定；泵送混凝土配合比要根据泵的种类、泵送距离、输送管径、浇筑方法、气候条件等确定；合理选用水泥强度等级，在混凝土拌合物中掺加混合材料（如粉煤等）或减水剂；原材料计量要准确；在混凝土拌制和浇筑过程中，要按规定检查混凝土组成材料的质量和用量；在拌制地点及浇筑地点检查混凝土的坍落度或工作度，每一个工作班至少2次；保证混凝土最小搅拌时间 |
| 外加剂使用不当，混凝土浇筑后，局部或大部分长时间不凝结硬化，或已浇筑完的混凝土结构物表面起鼓包（俗称表面“开 | 缓凝型减水剂掺入量过多；以干粉状掺入混凝土中的外加剂，细度不符合要求，含有大量未碾细的颗粒，遇水膨胀，造成混凝土表面“开花”；掺外加剂的混凝土拌合物运输停放时间过长，造成坍落 | 正确合理选用外加剂品种，其掺加量通过试验确定，经试验符合施工要求才可使用；不同品种、用途的外加剂要分别存放，妥加保管，防止混淆或变质；粉状外加剂要保持干燥状态，防止受潮 |

| 花”），或混凝土拌合物浇筑前坍落度过小，不易浇筑 | 度、稠度损失过大 | 结块；掺有外加剂的混凝土必须搅拌均匀，搅拌时间要适当延长；尽量缩短掺外加剂混凝土的运输和停放时间，减小坍落度损失 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土强度不足或强度不均匀，强度离差大 | 混凝土拌制原材料质量未控制好，计量不严格，未认真执行配合比 | 控制好各种原材料的质量，要认真执行配合比，严格原材料的配料计量 |
| 混凝土拌合物坍落度不稳定 | 用水量掌握不准确，粗细骨料中含水率的变化未及时测定，未及时调整用水量 | 混凝土搅拌时严格计量，及时测定粗细骨料中含水率的变化，调整用水量 |
| 混凝土施工缝设置位置、形式及接缝处理不规范 | 混凝土施工缝设置未事先根据规范或设计要求进行确定，随意留置；施工缝处理无专项处理方案或进行技术交底 | 混凝土浇筑前，首先根据规范或设计要求进行确定施工缝位置；施工缝处理做好专项处理方案或进行技术交底 |
| 蜂窝 | 混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙使水泥浆流失，钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成 | 混凝土一次下料厚度及振捣要符合施工方案和规范规定。根据钢筋间距确定混凝土骨料规格，做好配合比。模板缝隙处理作为一道工序，要堵严。墙柱混凝土浇筑前先用与混凝土同配比的无石子砂浆铺浆不少于50 mm厚 |
| 露筋 | 钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板、造成露筋，或梁、板底部振捣不实，也可能出现露筋 | 钢筋垫块按规定垫好，钢筋绑扎位置要保证不位移。混凝土振捣要防止漏振或过振 |
| 混凝土麻面、粘结 | 拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮 | 支模时要保证模板表面清洁干净，并刷好隔离剂。混凝土拆模严格按方案规定的时间进行 |
| 孔洞 | 钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混凝土 | 钢筋较密的部位采用小直径振捣棒，防止混凝土漏振 |
| 缝隙与夹渣层 | 施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因，易造成缝隙、夹渣层 | 混凝土支模及浇筑前要将施工缝处混凝土或模板内的杂物清理干净，墙柱混凝土浇筑前先用与混凝土同配比的无石子砂浆铺浆不少于50mm厚 |
| 墙体烂根 | 支模前未每边模板下口未找平，模板下口不严密，混凝土漏浆 | 支模前在每边模板下口抹找平层，保证模板下口严密。墙体混凝土浇筑前，先均匀浇筑5cm厚砂浆或减石子混凝土。混凝土坍落度要严格控制，防止混凝土离析，底部振捣认真操作 |
| 现浇板面龟裂甚至形成沿板厚贯通裂缝 | 混凝土配比砂率大，混凝土收缩变形大；混凝土浇筑后，未按要求及时养护，使混凝土失水干缩形成裂 | 混凝土配比要合理，防止出现砂率过大造成混凝土严重收缩变形；混凝土浇筑后，按要求及时 |

|  | 缝；混凝土板面堆载超载，或荷载不均匀，甚至使混凝土受冲击荷载 | 浇水或覆盖塑料布养护，防止混凝土失水干缩形成裂缝；混凝土板面荷载要根据设计荷载进行验算，不得随意在板面堆载，并要注意板面荷载要均匀，严禁出现冲击荷载 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土结构构件浇筑脱模后，表面酥松脱落 | 木模板未浇水湿透或湿润不够，混凝土表层水泥水化的水分被吸去，造成混凝土脱水酥松、脱落；炎热刮风天浇筑混凝土，脱模后未适当护盖浇水养护，造成混凝土表层快速脱水，产生酥松；冬期低温浇筑的混凝土，浇筑温度低，未采取保温措施，造成混凝土表面受冻、酥松、脱落 | 木模板在混凝土浇筑前充分浇水湿透；炎热刮风天浇筑混凝土，脱模后立即适当护盖浇水养护，避免混凝土表层快速脱水，产生酥松；冬期低温浇筑的混凝土，要采取措施提高混凝土入模温度，采取保温措施，避免混凝土表面受冻 |
| 现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差大 | 混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平。或盲目抢进度，混凝土板面强度未达到1.2MPa就上人操作；冬期施工在覆盖保温层时，上人过早或未垫板进行操作 | 混凝土浇筑后，表面用抹子认真抹平，并设置防护措施或未垫板进行操作，防止上人过早 |
| 洞口移位变形 | 浇筑时洞口两侧混凝土未对称、均匀进行浇筑、振捣 | 浇筑时要防止混凝土冲击洞口模，洞口两侧混凝土应对称、均匀进行浇筑、振捣。模板穿墙螺栓要紧固可靠 |
| 梁柱接头几何尺寸不规则；上下柱错台 | 梁柱接头模板碎拼，未进行专项模板设计，加固不牢。上下楼层轴线定位放线有误差 | 梁柱接头模板要进行专项模板设计，采用定型模板，严禁碎拼，并加固牢靠。楼层放线应对不同层位进行复核，并有专人负责，防止误差积累或放错线 |

| 截面尺寸、垂直度、平整度、轴线位移超允许值过大 | 混凝土浇筑后，表面仅用铁锹拍平，未用抹子找平压光；模板未支承在坚硬土层上，或支承面不足，支撑松动，土层浸水，致使新浇筑混凝土早期养护时发生不均匀下沉；混凝土强度未达到1.2 MPa时就上人，使表面出现凹凸不平或印痕 | 混凝土浇筑后严格按水平控制标志或弹线用抹子找平、压光，终凝后浇水养护；模板、支撑要有足够的承载力、刚度、稳定性，支柱和支撑必须支承在坚实的土层上，有足够的支承面积，并防止浸水，以保证结构不发生过量下沉；混凝土浇筑过程中，要经常检查模板和支撑情况，如有松动变形，立即停止浇筑，并在混凝土凝结前修整加固好；混凝土强度达到1.2MPa后，方可上人操作 |
| --- | --- | --- |

### 10.3 钢结构工程主要质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 构件在运输或堆放时发生变形，出现死弯或缓弯 | （1）构件制作时因焊接而产生变形，一般呈现缓弯 （2）构件在运输过程中因碰撞而产生变形，一般呈现死弯 （3）构件垫点不合理，如上下垫木不垂直等，堆放场地发生沉陷，产生死弯或缓弯变形 | 构件发生死弯变形，一般采用机械矫正法治理 |
| 构件拼装后扭曲 | 节点角钢或钢管不吻合，缝隙过大；拼接工艺不合理 | （1）节点处型钢不吻合，用杠杆加压方法调直，达到标准后，再进行拼装。 拼装节点的附加型钢与母材之间缝隙大于3mm |

|  |  | 时，应用加紧器或卡口卡紧，电焊固定，再进行拼装，以免由于节点尺寸不符造成构件扭曲。 （2）拼装构件一般应设拼装工作台，如在现场拼装，则应放在较坚硬的场地上用水平仪抄平。拼装时构件全长应拉通线，并在构件有代表性的点上用水平尺找平，符合设计尺寸后点焊点固焊牢。刚性较差的构件，翻身前要进行加固。构件翻身后也应进行找平，否则构件焊接后无法矫正。 |
| --- | --- | --- |
| 构件起拱不准确 | （1）构件制作角度不准确；构件尺寸不符设计要求 （2）起拱数值较小，拼装时易于忽视 （3）采取立拼或者高拼，支顶点或支撑架受力不够 | （1）在制造厂进行预拼，严格按照钢结构构件制作允许偏差进行检验，如拼接点处角度有误，应及时处理 （2）在小拼过程中，应严格控制累积偏差，注意采取措施消除焊接收缩量的影响 （3）钢屋架拼接时应按规定起拱，根据施工经验可适当加施工起拱 （4）根据拼装构件重量，对支设点或支撑架要经计算后定，否则焊后如造成永久变形则无法处理 |

| 拼装焊接变形 | （1）焊接时焊件受到不均匀的局部加热和冷却，是产生焊接变形和焊接应力的主要原因 （2）焊缝金属在凝固和冷却过程中，体积要发生收缩，这种收缩是焊件产生变形和应力 （3）焊接金属在焊接时，加热到很高的温度，随后冷却下来达到熔点，从熔点到常温，即从也带凝固成固态的过程中，焊接金属内部的组织要发生变化。 （4）焊接的刚性限制了敢接材料在焊接过程中的变形，所以刚性不同的焊接结构，焊接变形的大小就不同 | （1）为了抵消焊接变形，可在焊接前进行装配时，将工件向与焊接变形相反的方向预留偏差，即反变形法。 （2）采用合理的拼装顺序和焊接顺序控制变形，不同的工件应采用不同的顺序。收缩量大的焊缝应当先焊。长焊缝采取对称焊、逐步退焊、跳焊等焊接顺序。 （3）采用夹具或专用胎具，将构件固定后在进行焊接，即刚性固定法。 （4）构件翘曲可采用机械矫正法进行矫正。 （5）较小不均匀加热，以小电流快速不摆动焊代替大电流慢速摆动焊，小直径焊条代替大直径焊条，多层焊代替单层焊；采用线能量高的焊接方法，如CO2代替手工，采用强制冷却来减小受热区的温度和焊接预热，减小焊接区的温度与结构的温度差，均能取得减小焊接变形的效果。 （6）采用对称施焊法和锤击焊缝法（底层及表面不锤击） |
| --- | --- | --- |

| 构件跨度不准确 | 构件制作尺寸偏大或偏小；小拼装构件累积偏差造成跨度不准；钢尺不统一 | （1）由于构件制作偏差，起拱与跨度值发生矛盾时，应先满足起拱数值。为保证起拱和跨度数准确，必须严格按照《钢结构工程质量验收规范》（GB50205-2001）检查构件制作尺寸的精确度。 （2）小拼构件偏差必须在中拼时消除。 （3）构件在制作、拼装、吊装中所用的钢尺应统一。 （4）为防止跨度不准确，在制造厂应采用试拼办法去解决。 |
| --- | --- | --- |
| 支撑构件刚度差 | （1）支撑构件本身有挠度。 （2）拼接时没有拉通线，造成折线连接。 （3）柱间支撑、十字水平支撑和垂直支撑本身尺寸有误差或节间间距有误差，造成不在一个平面内。 | （1）地面拼装时必须垫平，以防下挠。如果刚性不够，可采用加固措施，以增加加固措施，以增加其刚度。 （2）拼装时必须拉通线，电焊点固、焊牢。 （3）严格检查构件几何尺寸，安装前检查节间间距尺寸，如发现问题，应在地面处理好再吊装。 |

### 10.4 装饰装修工程主要质量通病防治措施

#### 10.4.1 一般抹灰质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 抹灰层空鼓、开裂 | 抹灰前基层不清理、不湿润；混凝土基层未“打毛”；抹灰工序不正确；抹灰厚度不当；抹灰后不养护各抹灰层强度相差过大 | 抹灰前基层清理干净并浇水湿润；对混凝土表面进行“糙化”处理；抹灰工序不能颠倒；抹灰时不能一次抹的太厚，每层厚度不超过10mm，而且每遍不能跟的太紧，防止灰层坠裂；抹灰后喷水养护要及时；一般底层砂浆强度不宜高于基层墙体，中层砂浆强度不能高于底层砂浆，严禁用素水泥浆挂面 |
| 墙体与门窗框交接处抹灰空鼓、裂缝、脱落 | 基层处理不好；门窗洞口与门窗之间的缝隙填嵌不严密 | 抹灰前基层清理干净并浇水湿润；门窗框和墙体之间的缝隙应用水泥砂浆全部塞实并养护，待达到一定强度后再进行抹灰；框和抹灰层之间预留界格缝，用密封材料嵌填 |
| 抹灰面不平整、阴阳角不方正 | 没有进行找方、贴饼、冲筋；面层抹灰时接槎随意，接槎处重复抹压造成比大面高；压光时间掌握不好，压抹遍数不够 | 抹灰前根据墙面及阴阳角情况，抹灰饼，找规矩；冲筋要在建筑物大角，房间阴阳角及门窗阳角部位充立筋以控制其垂直度；内墙抹灰留槎要甩在阴角处及管道后边，室内墙面如预留洞口为保证其平整，可将整块墙面的抹灰甩下一起施抹；抹灰甩槎留直槎，分层成踏步状留置；罩面灰抹完后，要待其内的水分被底灰吸收后表面没有明水时，再抹压；面层压光工作坚持2~3遍使灰层初凝，达到表面无抹纹 |

#### 10.4.2 室内贴面砖质量通病治理措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖粘贴质量不好，造成局部或较大面积空鼓、脱落 | 基体、板块底面未清理干净；粘贴砂浆不饱满或砂浆太稀、强度低、粘结力差、干缩量大、砂浆养护不良；瓷砖粘贴前浸泡时间不够或浸泡后未晾干 | 镶贴之前，基体、板块清理干净；认真按配合比计量搅拌砂浆，控制水灰比，粘贴砂浆饱满，勾缝严密；面砖使用前应用水浸泡至无气泡为止，但不少于2h，出水晾干使用 |

| 墙面不平，砖缝不匀、不直，套割不标准及墙面脏 | 瓷砖外形尺寸偏差大；施工无准备，对瓷砖来料未做检查、挑选、试拼；操作不当，采用粘贴施工的墙面基层找抹不平整；排砖时未定好套割块板尺寸，且不使用套割器割孔；勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他污染 | 剔除缺摆、掉角翘曲、裂纹等劣质砖；操作前综合排砖调整好砖缝；基层找平使面砖粘贴砂浆厚度一致；墙面管件电盒等要整砖套割吻合，边缘要整齐，且使专用套割器割孔，墙裙、贴脸突出墙面的厚度要一致；用棉丝蘸稀盐酸加20%水刷洗，然后用自来水冲净，同时要加强成品保护 |
| --- | --- | --- |

#### 10.4.3 涂料质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 墙面不干 | 涂饰工程基体或基层的含水率过大 | 待墙面和基体干燥后施工，混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液薄涂料时，含水率不得大于10%，墙面干后施工 |
| 涂饰工程使用的腻子粉化、起皮和裂纹 | 涂料质量不合格，墙面不干含水率太大 | 选用合格适合条件的涂料，墙面含水率不大于10% |
| 透底 | 涂刷的漆膜薄，漏刷，涂料太稀 | 使用合格涂料，认真施工，严格检查，刷严 |
| 接槎明显 | 施工时接槎时间工期太长，或接槎材料不同 | 涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔。大面积施涂时，要配足人员，互相衔接好 |
| 刷纹明显 | 乳液薄涂料的稠度太大 | 乳液薄涂料的稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，涂刷时要多理多顺防止刷纹过大 |
| 分色线不齐 | 弹线不明，技术不好，施工不认真 | 按标高找好并弹划好粉线，刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作，例如要会使用直尺，刷时用力要均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，脚手架要通长搭设，从前向后刷等 |
| 颜色不一致 | 不是一批涂料调配 | 涂刷带颜色的涂料时，配料要适当，保证每间或每个独立面或每遍都用同一批涂料，并要一次用完 |

#### 10.4.4 水泥混凝土楼地面质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |

| 地面起砂，地面表面粗糙，光洁度差，颜色发白，不坚实。随时间的增加出现面层水泥硬壳剥落，露出松散的水泥和砂子 | 水泥砂浆拌合物的水灰比过大；压光工序按排不当，地面压光时间过早或过迟；养护不当；水泥地面尚未达到足够的强度就上人走动或进行下道工序施工；水泥强度等级低，或用过期结块水泥、受潮结块水泥；砂子粒径过细 | 严格控制水灰比；掌握好面层的压光时间，水泥地面压光不少于三遍，压光后及时洒水养护，或用草帘、锯末覆盖后洒水养护，连续养护的时间不少于7d；合理安排施工流向，避免上人过早；水泥强度等级不低于32.5级，安定性好；砂子采用粗、中砂，含泥量不大于3% |
| --- | --- | --- |
| 地面空鼓 | 垫层（或基层）表面清理不干净；施工时，垫层（或基层）表面不浇水湿润或浇水不足；垫层（或基层）表面有积水；面层与垫层（或垫层与基层）之间涂刷的水泥浆结合层过早已风干，或扫浆法撒的干水泥面不均匀形成干灰层；涂刷界面剂处理不符合要求；混凝土面层厚度不一致 | 严格处理底层（垫层或基层），表面过于光滑要凿毛；面层施工前对基层进行浇水湿润；面层铺设前清扫基层的积水，达到湿润无积水；注意结合层施工质量，铺设面层时如果素水泥浆已风干硬结，则要铲去重新涂刷；在基层清理干净以后，均匀涂刷界面剂；控制基层平整度，用2m靠尺检查，其凹凸度不大于10mm，以保证面层厚度均匀 |
| 地面面层不规则裂缝 | 水泥安定性差或用刚出窑的热水泥，结硬化时的收缩量大；砂子过细或含泥量过大；面层养护不及时或不养护；地面填土质量差；面积较大的楼地面未留伸缩缝，结构变化处无伸缩缝；使用外加剂过量而造成面层较大的收缩值 | 水泥在使用前要做安定性试验；砂子采用粗、中砂，含泥量不大于3%。碎石粒径不大于15mm和面层厚度的2/3，含泥量不大于2%；水泥砂浆终凝后，要及时用湿砂或湿草袋覆盖养护，刮风天施工水泥地面时，要遮挡门窗；面层水泥砂浆拌合物要严格控制用水量；回填要夯填密实；面积较大的楼地面，要求从垫层开始设置变形缝，且垫层和面层伸缩缝在同一位置；混凝土面层中掺用外加剂时，严格按规定控制掺加用量，并加强养护 |
| 带坡度地面倒泛水、积水 | 地面标高抄平弹线不准确，施工中未按规定的泛水坡度冲筋、刮平；浴厕间地漏安装过高，以致形成地漏四周积水；土建施工与管道安装施工不协调，或中途变更管线走向，使土建施工时预留的地漏位置不合安装要求，管道安装时另行凿洞，造成泛水方向不对 | 阳台、浴厕间的地面标高要比室内地面低20~50mm；保证楼地面标高准确，抹地面前以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度，用刮尺刮平。抹面时注意不留洼坑；水暖工安装地漏时，要注意标高准确，不要超高，完成后的地漏低于楼地面面层5mm；加强土建施工和管道安装施工的配合，控制施工中途变更，认真进行施工交底，做到一次留置正确 |
| 浴厕间地面渗漏滴水 | 楼地面混凝土浇筑质量不密实；管道预留孔位置不正确，剔凿造成孔洞过大；浇补穿越 |  |

|  | 楼板管道四周孔洞混凝土质量低劣或有干缩裂缝，防水做法不符合要求；楼面坡度设置不妥，防水层施工不认真；安装座便器、浴盆等的排水口预留标高不准，方向歪斜，上下接口不严；管道内掉入异物，管道支（托）架固定不牢地漏设置粗糙等 | 重视浴厕间楼地面混凝土浇筑质量；楼面上预留的管道孔洞上下位置要一致，防止出现较大误差，避免剔凿；管道安装好后，用高一级微膨胀细石混凝土认真补浇穿越楼板管道四周洞口，要求做好防水施工；做好防水层施工，蓄水试验合格后方可铺设地面面层；铺设地面前要检查找坡方向和坡度是否正确，保证地面排水通畅；座便器在楼板上的排水预留口要高出地面（建筑标高）10mm，切不可歪斜或低于楼地面；浴盆在楼板上的排水预留口要高出地面（建筑标高）10mm，浴盆的排水铜管插入排水管内不得少于50mm；上下管道的接口缝隙内缠绕的油盘根绳要捻实，并用油灰嵌填严密；管道安装过程中凡敞口的管口，应用临时堵盖随手封严，防止杂物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 掉入管膛内；排水管道应用吊筋或支（托）架固定牢固，排水横管的坡度要符合要求，使排水畅通。管道安装后要及时进行注水试压（用于上水管）和注水试验（用于下水管）；地漏安装标高要正确，地漏接口安装好地漏防水托盘后，仍要低于地面20mm，以保证满足地面排水坡度；地面防水、管根处理按规范要求施工 |
| 水泥踢脚板空鼓、裂缝 | 抹面前基层不浇水湿润，基层表面未清理干净；用石灰砂浆打底或罩面灰抹到踢脚板位置；泥砂浆过稀，或是一次抹的太厚使砂浆下坠，降低了粘结力；养护不良 | 基层要清理干净，抹面前一天要充分浇水湿润；严禁用石灰砂浆或混合砂浆打底；先抹墙面白灰、后抹踢脚板时，要严格防止将白灰抹至踢脚部位；水泥砂浆不可过稀，稠度要控制在35mm左右，一次粉抹厚度以10mm为宜，粉抹过厚要分层操作；按做地面的工艺进行养护 |

### 10.5 屋面工程质量通病防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 保温屋面卷材起鼓 | 保温层和找平层未充分干燥，含水量过大；保温层和找平层中的水分和气体遇热蒸发，在油毡上造成起鼓 | 不得在雨、雪天或下雾天施工，基层要干燥。在保温层中留设排气孔，做成排气屋面 |
| 卷材收头脱落 | 卷材收头未采取紧固措施 | 卷材收头必须用压条钉压，用密封材料封口，并加做保护层 |
| 山墙女儿墙渗漏 | 卷材收头不牢固，顶面压顶不严密造成渗水 | 卷材收头要钉压 |

|  |  | 牢固，并用密封材料密封。女儿墙、山墙压顶宜用合成高分子卷材铺贴；平面与立墙的转角处，要按规定做成圆弧状；结构板与女儿墙、山墙间要留设30mm的空隙，在山墙支承面上铺设低 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 强度等级砂浆找平；刚性保护层、隔热层与女儿墙、山墙间要留设30mm的空隙，并嵌填密封材料 |
| 出屋面管根、雨水口渗漏 | 屋面板混凝土浇筑质量不密实；管道预留孔位置不正确，剔凿造成孔洞过大；浇补穿越屋面板管道四周孔洞混凝土质量低劣或有干缩裂缝，防水做法不符合要求；屋面坡度设置不妥，防水层施工不认真 | 重视屋面楼板混凝土浇筑质量；预留的管道孔洞位置准确，避免剔凿；管道安装好后，用高一级微膨胀细石混凝土认真补浇穿越屋面板管道四周洞口，要求做好防水施工；做好防水层施工；检查找坡方向和坡度是否正确，保证屋面排水通畅；雨水口安装标高要正确 |
| 水泥砂浆保护层表面开裂、起鼓 | 水泥质量差，未设格缝，养护不及时等 | 拉线按分格面积1 m2设置V形表面分格缝和与女儿墙、山墙间的30mm空隙，注意分格缝条与保护层同高；分格缝嵌填密封材料符合要求。砂浆铺设时，注意用直尺找平，木抹子压实、抹平、铁抹子压光。及时养护，养护时间不少于7d。注意用密封材料嵌填表面分格缝及女儿墙、山墙间的空隙。保护层做完初期不得上人 |
| 细石混凝土保护层表面开裂、起鼓 | 同上 | 分格缝间距小于6m及要振捣，其他同上 |
| 块材保护层表面不平、顶推女儿墙、山墙 | 粘贴时粘接层厚度不均匀，未拉线检查，与女儿墙、山墙间未留空隙等 | 铺砌块材时，要拉通线，以控制板面坡度和平整度。预留与女儿墙、山墙间30mm的空隙。块材分格缝和混凝土垫层分格缝要在同一位置。分格缝及与女儿墙、山墙间空隙用密封膏嵌填，嵌料符合要求 |

### 10.6 机电工程质量通病防治措施

#### 10.6.1 给排水工程质量通病与防治

| 序号 | 质量通病及现象 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道因支吊架安装不当而变形 | 1.管道支架安装间距过大、标高不准。 2.管道支架固定方式不牢，固定方式不当。 3.管道支吊架安装处因结构原因生根困难。 | 1. |

|  |  |  | 管道安装前应对系统内管道的支吊架安装形式、间距等参数报业主及其机电工程师审批，通过审批后才可进行安装。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 排水不畅、堵塞 | 1.使用的排水管件没有进行清膛，没有清除内壁残附的砂子。 2.施工过程当中封堵或保护不当，杂物掉入管内。 3.管道安装时坡度不均匀，局部倒坡。 4.管道支架间距过大，管子有“塌腰”的现象。 | 1.施工中做好封堵措施，防止杂物掉入管中。 2.排水管道坡度要求按照规范要求施工。 3.支吊架间距安装按照技术规范要求进行。 |
| 3 | 阀门附件渗漏或影响使用 | 1.阀门采购时没有严格按照图纸或技术规范要求进行选用。 2.阀门安装位置不利于检修和操作。 3.减压阀组因产品原因，没有起到减压作用。 4.安全阀安装前未经测试，没有起到安全泄压的功能。 | 1.物资采购前项目商务部针对技术部提交上来的技术参数进行物资采购，并经业主及其顾问审批后方可进行物资采购。 2.在阀门厂家的技术支持下正确安装阀门。 3.通过深化设计优化安装位置，便于检修与操作。 4.安全阀在安装前应专门测试,并检查其密封性。 |
| 4 | 水泵吸不上水、有异响、运转振动、轴承过热、电机过载 | 1.启动前未注水或未注满水或者水泵吸水高度超过水泵吸程。 2.吸水管阻力过大、吸水管有空气渗入或流量过大都会造成有异响不吸水。 3.水管未固定牢固、地脚螺栓出现松动、基础不稳固都可造成水泵运转振动。 4. | 1.检查吸水管。 2.增加出水管阻力或者检查、修理吸水管。 3. |

|  |  | 润滑油内有杂质或油量不足，油环转动不灵活造成轴承过热。 | 将水管固定牢固，必要时增加支撑，拧紧地脚螺栓，固定好水泵基础可以解决水泵运转振动的问题。 4.仔细清洗轴承，修整或更换油环，调整好轴承间隙可解决轴承过热问题。 5.降低水泵运行负荷可防止电机过载问题的发生。 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 10.6.2 空调、采暖及通风工程质量通病与防治

| 序号 | 项目 | 现象 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管及部件安装 | 风管安装不正，支吊架设置不合理 | 确保风管中心线与端面垂直，风管两端平行；支吊架设置合理，间距符合规范要求。 风管支吊架与风口、阀门、检查门及自控机构的净距离不小于200mm。 当水平悬吊的主风管长超过20m时，应设置防止风管摆动的固定点（防晃支架、固定支架），每个系统至少一处。 |
|  |  | 风阀安装位置不便检修、维护，阀门启闭不灵活 | 各类风阀安装前应先检查风阀的严密性，安装在便于操作、检修、维护之处，安装后应确认启闭是否灵活、可靠；防火阀宜设独立的支、吊架。 |
|  |  | 风口与风管连接不严密，与装饰面配合不紧密 | 风口在安装前检查外观及外形尺寸，安装时风口与风管连接严密，与装饰面紧密相贴，表面应平整、不变形；安装后检查调节阀是否灵活。 |

|  |  | 可伸缩性软管长度过长 | 可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m，并不应有死弯或塌凹。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 保温 绝热 | 保冷设备及管道产生冷桥 | 支座、吊耳、支吊架等附件必须采取保冷措施，保冷厚度不得小于保冷层厚度；支承件处的保冷层加厚。 |
|  |  | 管道套管过小、偏心 | 预留套管规格应大于管道保温后外径。 |
|  |  | 双层绝热材料横向接缝没有错开 | 双层材料保温要求错缝间距不宜小于100mm。 |
| 3 | 通风设备安装 | 风机盘管与风管连接不良 | 加强施工人员责任心教育，提高风管制作质量。 |
|  |  | 动力型末端设备运行时噪声较大 | 末端设备安装时为减少振动及噪声的传递，箱体和托架之间应使用减振隔垫，吊装时应保证设备水平、垂直。 |
|  |  | 通风设备的维修操作空间过小，各组隔振器压缩量不均匀 | 设备的布置时应考虑到设备的维修操作空间；设备落地式安装时隔振器的地面应平整，但无论落地安装还是吊装要求各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm。 |
| 4 | 空调水管道及阀部件的安装 | 管道焊接变形 | 采取合理的焊接程序；焊工必须经专业培训，持证上岗，管道焊接采用对称施焊。 |
|  |  | 系统阀门设置不合理 | 阀部件安装的位置应便于操作、检护和修理；阀门安装应密封可靠、启闭灵活，设备进出口的同一类阀部件安装在同一高度上。 |
|  |  | 供热管道的坡度不合理 | 空调供热管道的坡度应合符设计 |

|  |  |  | 及规范要求，在施工过程中一定要注意高点加设放气阀，低点加设泄水阀。 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 10.6.3 电气工程质量通病与防治

| 序号 | 项目 | 现象 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电管敷设 | 管进配电箱不顺直，不平齐；未锁紧固定 | 施工前对操作工人进行培训，配管至箱前先将管路调整顺直； |
| 2 | 导线敷设连接 | 与接线端连接时，一个端子上连接多根导线 | 接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根，如需2根中间加平垫片，禁止3根及以上导线接在同一接线柱上。 |
|  |  | 线头裸露，线槽内导线排列不整齐 | 严格按照工艺要求进行导线连接；线槽内导线按回路绑扎成束固定。 |
| 3 | 配电箱安装 | 箱体开孔不符合要求，破坏箱体美观 | 订货时严格标定留孔规格、数量，厂家按规格、数量生产；如需开孔必须采用专用机械。 |
| 4 | 开关插座安装接线 | 面板污染、不平直、高度不统一、与墙体间有缝隙 | 与接线盒固定牢靠；与土建密切配合，在最后一遍油漆前安装开关插座；用水平尺调校水平，保证安装高度的统一。 |
|  |  | 导线压接不牢、接线不规范 | 使用接线钮拧接并线，向开关插座甩出一根导线，以保单根导线进入线孔；插入线孔时导线拗成双股，用螺丝顶紧、拧紧。 |
| 5 | 灯具安装 | 成排灯具的水平度、直线度偏差较大 | 施工中拉线定位，使灯具在纵向、横向、斜向均成直线，偏差不大于5mm。 |
| 6 | 电缆安装 | 电缆无标志牌，电缆敷设杂乱 | 在电缆终端头、拐弯处、夹层、竖井的两端等挂标牌；深化设计时排好电缆在桥架内的排布，现场施工时按顺序敷设。 |
| 7 | 接地安装 | 电管敷设时跨接地线串接 | 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训，让每名施工人员明白什么是串接和并接，施工过程中加大检查力度。 |

### 10.7 节能工程质量通病防治措施

#### 10.7.1 节能屋面工程质量问题及防治措施

| 现象 | 产生原因 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 苯板间接缝不严，苯板穿透锚筋后位置不准，苯板边角有严重破损 | 工作人员责任心不强，技术不熟练，操作技能差 | 严把施工操作质量，加强质量技术交底，认真按照操作规程操作 对苯板边角进行严格的规范处理 |
| 屋面漏水 | 天沟、檐沟、泛水部位收头处张嘴翘起，收头封闭 | 天沟、檐沟与屋面板交接处的附加层宜空铺，空铺宽度为200-300mm，以避免屋面变形防水层开裂造成渗漏； |

|  | 不严，涂料屋面有开裂现象等 | 檐口处涂膜防水层的收头，应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严； 泛水处的涂膜防水层宜直接涂刷至女儿墙的压顶下，收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严，压顶应做防水处理； 板缝必须干净、干燥，嵌缝前吹净浮灰、杂物，随即满涂冷底子油，待干燥后立即嵌填油膏，进行柔性密封处理； 在找平屋上留出分格缝，并与预制板缝对齐、均匀顺直； 基层处理剂应涂刷均匀，干燥后方可进行涂膜施工，在涂膜实干前，不得在防水层上进行其他施工作业，涂膜实干前，不得在防水层上进行其他施工作业，涂膜防水层不得直接堆放物件； 严禁在雨天施工或预计将有雨、五级风及以上的天气不得施工； 进场的防水材料和胶体增强材料必须有产品合格证明，同时抽样复试，经复试合格后才能使用。 |
| --- | --- | --- |
| 大面积起壳 | 涂料防水屋面黏结不牢，涂膜防水层脱离基层 | 屋面基层必须平整、密实、清洁，无疏松起砂现象，局部高低不平处应事先修补平整，有起砂应视严重程度进行事先处理，工层表面应表扫干净； |

|  |  | 防水涂膜应分层施工，厚度应达到设计要求，分层涂刷间隔时间应根据不同的涂料、不同气温，按照该涂料的应用技术规程或施工技术规程要求进行施工； 施工期间应掌握天气预报，并准备防雨塑料布，供下雨时及时覆盖； 对进场的防水涂料，应检查生产日期及有效日期，防止过期变质，同时对进场涂料应抽样复试合格才能使用。 |
| --- | --- | --- |

#### 10.7.2 节能门窗工程质量问题及防治措施

| 现象 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 铝合金门窗材质不合格 | 设计单位应根据使用功能、地区气候特点确定风压强度、空气渗透、雨水渗透性能指数，选择相应的图集代号及型格规格。 对所使用的铝合金型材应事先进行型材厚度、氧化膜厚度和硬度检验，合格后方准使用。 |
| 铝合金门窗立口不正 | 安装铝合金门窗框前，应根据设计要求，在洞口上弹出立口上弹出立口的安装线，照线立口。 在铝合金门窗框正式锚固前，应检查门窗口是否垂直，如发现问题应及时修正后才能与洞口正式锚固。 |
| 锚固做法不符合要求 | 铝合金门窗选用的锚固件，除不锈钢外，均应采用镀锌、镀铬、镀镍的方法进行腐蚀处理。 锚固板应固定牢靠，不得有松动现象，锚固板的间距不应大于600mm锚固板距框角不应大于180mm。 在砖墙上锚固时，应用冲击钻在墙上钻孔，塞入直径不小于8mm的金属或塑料胀管，再拧进木螺钉进行固定。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/135024143220011124