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一．工程概况
1、                              工程位于重庆市綦江区中峰镇境内, 距綦江区约38公里, 由8栋建筑物组成, 此中: 综合办公楼柱下独立根底、试验办公楼人工挖孔桩根底，钢筋混凝土框架布局, 建筑高度16.99米, 建筑层数4层, 建筑面积5356.38平方米；食堂活动中心柱下独立根底，钢筋混凝土框架布局, 建筑高度17.7米, 建筑层数4层, 建筑面积2534.11平方米；专家楼柱下独立根底，钢筋混凝土框架布局, 建筑高度16.28米, 建筑层数4层, 建筑面积1413.1平方米；A户型业主住宅楼人工挖孔桩根底，钢筋混凝土异形柱框架布局, 建筑高度17.18米, 建筑层数5层, 建筑面积807.82平方米；B户型业主住宅楼为柱下独立根底，钢筋混凝土异形柱框架布局, 建筑高度14.26米, 建筑层数4层, 建筑面积1497.01平方米；CD户型业主住宅楼为柱下独立根底，钢筋混凝土异形柱框架布局, 建筑高度18.60米, 建筑层数6层, 建筑面积2180.42平方米；CD户型设代监理住宅楼为人工挖孔桩根底，钢筋混凝土异形柱框架布局, 建筑高度15.60米, 建筑层数5层, 建筑面积2710.55平方米；门卫室为柱下独立根底，钢筋混凝土框架布局, 建筑层数1层, 建筑面积19平方米。建设工期为18个月；布局类型为钢筋混凝土框架布局；抗震设防为6度。
2、电气工程简况：
1〕一层为泊车库和设备用房，无人防地下室。
2〕消防用电设备采用专用供电回路，消防水泵、消防控制室及消防电梯等消防设备供电在最末一级配电箱处自动切换。
3〕本工程消防设备用电、应急照明、为一级负荷，生活泵，客梯电力，弱电机房为二级负荷，其他电力为三级负荷。
4〕 本工程各用电负荷在末端抄表到户，无功功率在低压侧集中抵偿。
5〕本工程电气管路采用SC钢管、PVC线管明敷或暗敷，其他干线沿桥架及竖井敷设。
6〕 本工程的电气照明、动力线路采用BV型电线及YJV型电缆。
7〕本工程的设备安装：暗开关底边距地、热水器插座、排气扇插座、空调插座米、电炊具插座米、油烟机插座2.0米、洗衣机插座1.6米、其余场合插座、排气扇吸顶安装。配电箱分为落地、墙挂、暗装等方式，高度别离为~米。
8〕 本工程住宅照明仅预留简易灯座，公共场合应选用高效节能产物，消防照明应选用符合消防要求的灯具。
9〕本工程按三类防雷设防，电阻测试小于1欧姆。操纵根底地梁低部与桩基焊接连通组成本工程的接地极。操纵布局柱筋通长搭接引上作为防雷引下线。屋面防雷采用Φ10镀锌圆钢沿屋面敷设。
10〕所有的设备均与防雷装置联结。
11〕30米以上外墙上的雕栏、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
12〕卫生间内设局部等电位联结。
13〕屋面的金属管道、金属物体均需与防雷装置连接。
14〕本工程配电系统的接地形式采用TN-C-S系统。金属桥架、配电线路金属管、插座接地孔、电动机和Ι类灯具及距地面高度小于的灯具的可接近裸露导体及其它所有电气设备外露导电局部均应与接地庇护线PE可靠连接。
3、有线电视系统：本系统仅预留管道及线盒。
4、   系统：本系统仅预留管道及线盒。
5、电信网路系统：本系统仅预留管道及线盒。
7、给排水工程简况：
〔一〕 生活给水系统：
〔1〕水源采用高位水池直接供水，由站区给水管网引入一条DN200的给水管，在本工程四周形成环网，作为本工程的生活给水及消防水源。给水支管采用PP-R管及管件，水泵出水管采用钢塑管，丝扣连接。
〔2〕本工程由市政直接供水。
〔二〕消防给水系统：
〔1〕由站区给水管网引入一条DN250给水管并与消防环网相接。在本工程建筑物四周形成小区消防环网，作为本工程的室表里消防给水水源。本工程消防用水均由水泵房供水。
〔2〕室外消火栓采用单栓和双栓共5套。栓口距地减压稳压型消火栓。
〔三〕排水系统：
〔1〕本工程采用雨、污分流制，生活污水及生活废水经化粪池措置后排至市政污水管网。屋面及阳台雨水经立管收集后排至市政雨水管网。
〔2〕室外污水、雨水采用HDPE双壁波纹管，橡胶圈接口。
〔3〕室内雨水管道采用U-PVC排水管及管件，承插粘接；
 〔四〕、工程划分
1、电气工程：
	
子分部工程


分项工程
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	
	室外电气安装工程
	变配电室安装工程
	供电干线安装工程
	电气动力安装工程
	电气照明安装工程
	备用和不间断电源安装工程
	防雷及接地装置安装工程

	序号
	名称
	
	
	
	
	
	
	

	1
	成套配电柜、控制柜〔屏，台〕和动力照明配电箱〔盘〕安装
	*
	*
	
	*
	*
	*
	*

	2
	低压电动机、电加热器2及电动执行机构查抄
	
	
	
	*
	
	
	

	3
	柴油发电机组安装
	
	
	
	
	
	*
	

	4
	不间断电源安装
	
	
	
	
	
	*
	

	5
	低压电气动力设备试验和试运行
	
	
	
	*
	
	
	

	6
	螺母线、封闭母线、插接式母线安装
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
	
	*
	*
	*
	
	
	

	8
	电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设
	
	*
	*
	
	
	
	

	9
	电线导管、电缆导管和线槽敷设
	*
	
	*
	*
	*
	*
	

	10
	电线、电缆穿管和线槽敷设
	*
	
	*
	*
	*
	*
	

	11
	电缆头制作、接线和线路绝缘测试
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	12
	普通灯具安装
	
	
	
	
	*
	
	

	13
	专用灯具安装
	
	
	
	
	*
	
	

	14
	建筑物景不雅照明灯和庭院灯安装
	*
	
	
	
	*
	
	

	15
	开关、插座、灯具安装
	
	
	
	*
	*
	
	

	16
	建筑物照明通电试运行
	*
	
	
	
	*
	
	

	17
	接地装置安装
	*
	*
	
	
	
	*
	*

	18
	避雷引下线和变配电室接地干线敷设
	
	*
	
	
	
	
	*

	19
	接闪器安装
	
	
	
	
	
	
	*

	20
	建筑物等电位联结
	
	
	
	
	
	
	*


  注：*示本分项工程划分的查验批
2、给排水工程
	
子分部工程


分项工程
	01
	02
	03
	04
	 05

	
	室内给水糸统
	室内排水糸统
	卫生间器具安装
	 室外给水管网
	 室外排水管网

	序号
	名称
	
	
	
	
	



	1
	室内给水管道及配件安装
	*
	
	
	
	

	2
	室内消火栓安装
	*
	
	
	
	

	3
	给水设备安装
	*
	
	
	
	

	4
	室内排水管道及配件安装
	
	*
	
	
	

	5
	雨水管道及配件安装
	
	*
	
	
	

	6
	卫生器具及给水配件安装
	
	
	*
	
	

	7
	卫生器具排水管道安装
	
	
	*
	
	

	8
	室外给水管道安装
	
	
	
	*
	

	9
	室外消防水泵结合器安装、消火栓安装
	
	
	
	*
	

	10
	管沟及井室
	
	
	
	*
	

	11
	室外排水管道安装
	
	
	
	
	*

	12
	室外排水管沟及井池
	
	
	
	
	*


注： *示本分项工程划分的查验批  
3、VRV空调工程〔甲方〕
	子分部工程
分项工程
	01
	02
	03
	04

	
	送排风糸统
	防排烟糸统
	 除尘糸统
	空调水糸统

	序号
	名称
	
	
	
	

	1
	风管与配件制作
	*
	*
	*
	

	2
	风管部件与消声器制作
	*
	
	
	

	3
	风管糸统安装
	*
	*
	*
	

	4
	通风机安装
	*
	*
	*
	

	5
	糸统调试
	*
	*
	*
	


注：*示本分项工程划分的查验批
二. 确保工程质量的技术组织办法
1. 我司在建筑行业享有良好的声誉。公司组成的工程打点班子技术力量雄厚，内部团结，能够互相学习、探讨。
2. 公司本着质量企业之本精神，加强质量打点，制定奖惩条例，执行“三检制〞
〔即自检、互检和交接检、专业检〕。为此工程质量组织机构如下：
	公司总工


  
	质管部
	
	技术部



	工程经理



	质检员



	电气施工员
	给排水施工员
	暖通施工员
	资料员
	材料员



	电
气
班
组
	水
卫
班
组
	设
备
班
组



3. 工程打点人员组织机构
	职务
	人数
	职称
	主要职责

	工程经理
	1
	工程师
	实行工程经理责任制全面负责本工程出产组织施工进度，工程质量、安然出产、包管经济效益、协调表里联系

	工程技术负责人
	1
	工程师
	全面负责本工程质量打点、技术工作，配合工程经理协调质量与技术及出产进度的关系

	给排水施工员
	2
	助工
	负责现场指挥班组施工，组织分项施工交底，组织隐蔽验收、质量评定，提交材料方案

	电气施工员
	2
	工程师
	

	暖通施工员
	1
	助工
	

	专职质检员
	3
	工程师
	跟踪查抄施工操作质量，参与技术交底，组织班组进行评定，整理、汇总编制竣工资料

	专职安然员
	1
	助工
	对本工程安然出产负责，逐级查抄、指导落实安然教育

	资料员
	1
	
	负责表里业整理、归档

	专职材料员
	2
	助工
	按方案保质保量采购、保管、提供材料合格证现场收料


4.质量控制目标
 分项工程合格率达到100%,分部工程合格率达到100%,单元工程竣工合格。
5. 施工办法
〔1〕 施工过程控制应符合以下要求：
 (一) 施工尺度
1 给排水管道施工及验收尺度 GB50242-2002
2 电气装置安装工程电缆线路施工及验收尺度 GB50303-2002
3 电气装置安装工程接地装置安装施工及验收尺度 GB50169-92
4 电气装置盘、柜二次回路接线安装施工及验收尺度 GB501071-92
5 电气装置安装工程低压电器安装施工及验收尺度 GB50254-96
6 建筑电气工程施工质量验收尺度 GB50503-2002
7 建筑工程施工质量验收统一尺度 GB50300-2001
8 综合布线系统工程施工及验收 GB/T50312-2002
9 有线电视系统工程施工及尺度 GB50200-94
〔2〕 操作规程
1 水卫安装工程 DBJ13-23-99    DBJ13-30-99
2 民用建筑电气工程 DBJ13-22-99
〔二〕、 施工图集
1 建筑给排水尺度图集   
2 建筑安装工程施工图集 (第二版) 1~8册
〔三〕、施工筹办
1为确保工程质量顺利进展，施工前应作好细致的施工筹办工作，具体办法如下：
1) 在公司的组织下进行图纸自会审工作，及时发现施工图中存在的问题，在工
程施工前把隐患消除掉。
2) 编制工程质量方案，对关键和特殊工序进行界定，制定详细的施工步调、施工方法及采纳的安然办法、作业指导书。
3) 按照 安装工程施工范围，做好施工材料、施工机具、机械设备、劳力出场方案。
4) 组织给排水、电气、暖通各专业施工班组当真学习，熟悉设计施工图及现行有关的施工尺度、规程和验评尺度等技术文件，对施工工人进行培训。
5) 安排好临时设施，提出临时设施方案。
6) 针对安装工程各专业施工图及尺度要求，做好施工前的技术及安然交底工作。
7) 安装工程施工员应与土建施工员查对施工中可能遇到的设备、管线交叉部位，以防止设备、管线交叉引起的反工。了解土建施工进度，配合土建做好穿墙、楼板的套管预埋和孔洞预留工作。
三. 确保安然出产工程质量的技术组织办法
1 公司主管出产总、副经理和安然监督部作为公司一级的安然出产打点带领机构,负责制定打点制度和查抄监督等工作。施工现场成立工程部部长为主的安然出产带领小组。工程部部长为该工程工程安然
出产第一责任人，工程部设立施工安然组，配备专职安然员一人，统一抓各项安然出产打点办法的落实工作。各出产班组成立相应的安然出产打点小组，设立兼职安然员，配合专职安然员的工作。
2 公司的各本能机能部分和参加施工的分公司都要参与安然出产打点工作，安稳树立“安然第一，预防为主〞的思想，当真履行安然出产责任制，包督工程的施工安然。
3 工程安然组织机构：



	总经理



	出产副总经理




	工程经理

	工程部
	
	技术部
	
	安然打点小组


    
	企管部
	
	安然部





	安然员
	
	施工队长
	
	施工员




	电
气
班
长
	
	水
卫
班
长
	    
	设
备
班
长


4 安然控制目标：
争创市优化工地,安然查抄评分80分以上,杜绝火灾及重大伤亡变乱
；轻伤频率控制在3‰以下。
5 确保安然出产的技术组织办法
〔1〕、明确由现场施工的安装工程负责人安然工作，现场配备专职安然员，各专业施工班组成立安然员值班制，加强现场安然宣传力度，提高施工人员的安然意识。
〔2〕、安装工程在实际施工中应当真执行国家有关安然出产的各项政策和规定，同时执行工程经理部制定的安然出产打点制度和纪律，尺度安然出产施工行为。
〔3〕、成立谁负责施工，谁必需管安然的制度，在安排施工任务的同时必需安排好相应的安然办法，坚决做到不安然工程暂缓施工，待做好安然防护后再施工的原那么。
〔4〕、安装工程在施工区域内吊装设备和材料时，应明确标出“危险区域〞的范围外，还应专人负责指挥和操作；指挥要明确，信号要清晰响亮，配合要密切，以免发生误操作，造成安然变乱，在任何情况下，不允许发生超载冒险吊装的违规作业，造成安然变乱。
(5)、对安装工程施工现场和建筑物中预留的不安然孔洞，施工前都应加设防护雕栏，挂安然网，以防人员坠落和落物冲击。
(6)、安装工程施工中，一切登高设施，包罗 脚手架、井架和梯子等，搭设后必需进行查抄，重要的还应打点验收手续，施工中还应按期查抄、调养和维修，不克不及随意乱拆乱改，以防变乱发生。
(7)、在高空中进行立体交叉作业时，必然要做好可靠的隔离办法，严禁禁止施工人员向上、下扔抛任何物体，防止物体冲击变乱
发生。
(8)、在施工期间应注意对各种电气设备和机械设备的庇护。防止在搬运和吊装过程中遭受损坏。设备、材料在吊装前要不雅察重心位置。注意千斤钢丝绳的捆扎位置，正确选用吊点，尤其是单面重的设备应注意，以免发生倾翻变乱。

四. 确保文明施工的技术组织办法
1.严格执行上级下达的有关文明施工文件，落实到位，并无条件接受监督。相关办法如下：
〔1〕 工程文明施工组织机构：


	总经理



	出产副总经理



	工程经理



	安然员
	
	文明施工带领组长
	
	施工员

	
	
	
	
	

	
	
	文明施工带领组员
	
	




	电
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	设
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长


〔2〕 文明施工控制目标：
树立企业形象,达市创卫要求,建市标化工地。
2 、确保文明施工的技术组织办法
〔1〕、两个文明一起抓，做好职工思想政治工作，树立入场职工“为用户效劳〞的敬业风气，想工程所想，急工程所急，弘扬公司“开拓、创业、求实、献身〞的精神，在整个施工过程中，使参战职工始终保持良好的精神面貌。
(2)、材料、设备、构件、器具、临时设施等，应严格遵守施工平面图的规定，道路及排水畅通，场地平整。临时设施布局合理、整齐、有序、适用保持出产、生活环境整洁有序。
(3)、佩戴安然帽，方可进入施工现场。
(4)、现场拉接的临时电源，一律使用五芯电缆，布局应整齐，拉策应安稳；电源一律进专用配电箱，配电箱一律为带锁的定型尺度产物，消防设施齐全、可靠。
(5)、班组施工做到随手清、废料回收统一堆放，按期及时措置；施工打点人员要
严格监督、查抄、确保工拆档清，包管施工现场环境整齐、干净。
(6)、现场及加工场地的成口、半成品、边角料必需堆放整齐；库房中的材料、设备分类存放，仪表、仪器必需上架，露天堆放的设备必需有雨布遮盖或搭遮雨棚。
(7)、生活基地由行政、卫生所负责组织打点，主要要做好环境卫生、绿化、防火、保卫及食堂卫生工作。
(8)、完善防火制度，设置符合消防要求的消防设施，易燃易爆物品设专库隔离存放，设置明显的防火标牌配备有效的消防器材；成立
保卫制度，落实专〔兼〕职的保卫值班人员，采纳防盗办法。
(9)、遵守社会公德、职业道德、职业纪律、妥善措置好现场周围的公共关系，主动与规划、交通、环卫、消防、治安等单元配合。
五、 劳动力安排情况描述及方案
1、 在出场施工前进行三级安然教育以及相应的技术交底。
2 、预埋阶段安装主要工作是进行管道预埋。装修阶段主要工作(给排水管道、穿线、设备、风管安装)的工人也全部出场。工程收尾阶段主要是普工进行保洁工作及局部安装人员的设备调试工作。
3 、电气班组操作人员安排：
	职务
	文化程度
	低峰期人数〔人/月〕
	颠峰期人数〔人/月〕

	班长
	高中以上
	1
	1

	电焊工
	初中以上
	1
	3

	布督工
	初中以上
	10
	20

	配线工
	初中以上
	22
	30

	其他技工
	初中以上
	10
	15

	辅助工
	初中以上
	10
	15



4 、给排水班组操作人员安排：
	职务
	文化程度
	低峰期人数〔人/月〕
	颠峰期人数〔人/月〕

	班长
	高中以上
	1
	1

	电焊工
	初中以上
	1
	2

	汽割工
	
	1
	2



	
	初中以上
	
	

	给水督工
	初中以上
	10
	20

	排水督工
	初中以上
	10
	25

	其他技工
	初中以上
	10
	25

	辅助工
	初中以上
	8
	18


六. 工程投入的主要物资(材料)情况及采购出场方案
1、对出场材料严格把关，杜绝假冒伪劣等不合格产物进入工地。
〔1〕材料采购：
1工程开工前由施工员编制施工预算，详细列出各种主要材料的用量、型号、规格、质量要求及出场日期，报送公司物资部由公司物资部编制采购文件，对预定分供方进行评审，分供方进行评审合格后，才能签订材料供应合同，并按工程实际需要及时供应。
2 详细了解图纸设计意图，合理计算工程量并提出材料方案，对图纸设计不合理的材料及不合理设计意图可按照 现场或材料产物介绍相应的合理更改，但必需经相关部分承认。
3 按施工进度提前材料方案，按投标文件指定品牌选择同等合格产物上报相关单元审批。
〔2〕材料查验：
1材料出场时由材料员对材料的型号、规格、数量、外不雅质量作初步查验并记录，然后由材料员通知施工员进行复核，对阀门等需要抽检的产物按尺度要求的批量的抽检个数随机抽样进行水压试验，对其它管件、管材应进行抽样查抄
并填写好记录材料合格证进行分类登记存档，查验不合格的材料不得使用，并及时清理出场。
2对每批出场的材料严格抽查，抽查率不得少于10%，少于十个全数抽查。如抽查10%为不合格，再抽查20%，如再呈现10%不合格，那么为不合格产物，不允许出场。对现场抽查合格的材料和设备, 及时上报相关单元审查,并做好记录。
3对材料有要求的测试查验工程，将予以抽查送检。
4 对相关规定无要求测试查验工程的材料，相关单元提出测试送检的，经送检测试合格的产物，费用应由提出单元负责。抽检为不合格的产物，我司将承担
一切费用。
5对无质保或不合格的材料，将予以杜绝选用。
6对无铭牌和质保不全的设备，将予以杜绝选用。
7 实行全方位查抄，杜绝伪劣、冒牌、质量差产物进入现场，
8 材料或设备抽查合格后应进入库存，并挂牌分区分类整理，对易破坏的材料或设备应采纳庇护办法，
9 仓管员必需对每批材料出场做好登记，并对施工现场的零星材料进行控制，包管施工现场无乱堆乱放现象。
10仓管员应履行工程规定的制度，做好本职工作，并协助施工员查对出场材料及库存材料等情况，上报工程月结，及时配给材料。
〔3〕主要物资(材料)情况及出场方案	
	设备及材料名称
	单元
	数量
	出场方案

	PVC穿线管
	米
	85012
	

	配电箱
	台
	
	

	桥架
	米
	
	



	电线
	米
	85012
	

	电缆
	米
	
	

	灯具
	台
	
	

	开关、插座
	个
	
	

	水泵
	台
	
	

	给水设备
	套
	
	

	消火栓
	套
	
	

	水箱
	套
	
	

	阀门DN50以上
	个
	
	

	PP-R管件
	个
	
	

	SC钢管
	米
	
	

	HDPE双壁波纹管
	米
	
	

	排水、雨水管
	米
	
	

	PP-R给水管
	米
	
	

	PE管
	米
	
	

	沟槽管件
	个
	
	

	水表
	组
	
	

	水表箱
	台
	
	

	水龙头
	个
	
	

	镀锌钢板
	m2
	
	

	镀锌角钢
	米
	
	

	镀锌扁铁
	米
	
	

	活〔阀〕门
	个
	
	

	8米路灯
	套
	
	

	
	套
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七. 确保工期的技术组织办法
1、  严格按照施工组织设计总进度方案要求并结合当月施工进度，保质保量完成周、月、年度的工期方案，相关办法如下：
〔1〕、按施工组织设计总进度方案要求，编制每月施工进度方案，对班组下达施工方案，各工序紧密衔接，对班组和打点人员实行形象进度奖。
〔2〕、参加工地协调周会，及时解决土建、水电等专业之间影响工程施工的细节问题。
〔3〕、及时做好材料、机具、设备的供应方案，确保材料、机具、设备保质、按期出场。
〔4〕、合理组织施工、针对安装工程配合土建施工的特点，穿插施工，防止土建装饰完整后，又敲打的返工现象。
〔5〕、签定工期奖罚责任合同，把工期责任合同落实到每个打点人员及班组身上。
〔6〕、在本编制的施工方案和中，我们充实考虑了施工方案的选择，又考虑和企业施工方案的联系，所以在人力和物力上都得到最大的满足。
〔7〕、按照 现场施工进度方案的编制道理，依据流水作业的特点及在建筑施工中的应用，确定对流水线中所包含的工序及其它施工挨次，划分施工段，按专业分工的原那么组成各工序的专业性施工队〔组织上确定每段作业时间〔流水节拍〕
并组织持续施工，计算流水节拍步距，组织各施工队穿插施工，确保各阶段工期目标的实现。
〔8〕、在施工中采用网络方案法及在建筑施工中的应用，与土建形成更加合理的网络，以达到与土建最正确的配合。
(9)、做好施工配合及前期施工筹办工作，拟定施工筹办方案，专人逐项落实。采用成熟的科学新成果，向科学技术要速度，要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。
八 主要投入施工机械设备
1、 包管施工机械设备的能及时投入使用，包督工程顺利进展。为此，制定了主要施工机械设备配给办法。
主要施工机械设备及东西方案
	机械设备名称
	数量
	单元

	交流电焊机
	2
	台

	手电钻
	4
	把

	台钻
	2
	台

	电锤
	8
	把

	气割设备
	1
	套

	台式切割机
	2
	台

	移动手切割机
	8
	把

	液压弯管器
	2
	台

	手动弯管器
	10
	把

	套丝机
	3
	台

	热熔器
	6
	把

	液压开孔器
	1
	台

	绝缘电阻表
	2
	台

	万用表
	4
	台

	接地电阻表
	1
	台

	电动试压泵
	2
	台

	手动试压泵
	3
	台

	台钳
	3
	把

	管钳
	18
	把

	链钳
	6
	把

	压力钳
	6
	把

	煨弯器
	5
	把

	电动双刃剪机
	2
	台

	角向磨光机
	2
	台

	龙门剪板机
	2
	台

	咬口机
	2
	台

	电冲剪
	1
	台

	手用电动剪倒角机
	2
	台

	咬口机
	2
	台

	压筋机
	1
	台

	折方机
	1
	台

	合缝机
	1
	台

	振动式曲线剪板机
	1
	台

	卷圆机
	1
	台

	圆弯头咬口机
	1
	台

	型钢切割机
	1
	台



	角钢卷圆机
	1
	台

	液压钳钉钳
	3
	台

	电动拉铆枪
	3
	台

	冲孔机
	2
	台

	插条法兰机
	1
	台


九. 主要施工方法
1 、给排水施工主要工序


 (
给排水进出户套管安装、埋地排水管安装
)




 (
配合土建预埋卫生间、厨房给排水穿楼板套管
)



 (
管道预制加工及管架制作安装
)




 (
给排水立管及分支管安装及配合土建填堵孔洞
)



 (
给排水附件安装、管道试压、灌水通水试验
)



 (
设备安装系统调试
)



 (
竣工验收
)

2、电气施工主要工序

 (
接地体焊接、弱电及强电进户穿墙套管安装
)



 (
主体预埋
〔
包罗 
电气照明、弱电、火灾报警
〕
引下线焊接
)



 (
墙体拼接电线管、埋盒
)



 (
管内穿线及桥架安装和电缆敷设
)



 (
铜芯导线、电缆绝缘电阻测试、避雷带安装
)



 (
灯具、开关插座面板安装
)



 (
配电、接地系统调试
)



 (
工程竣工验收
)


3、 施工阶段的办法；
〔1〕 根底布局预留、预埋阶段：采纳与土建同步施工、穿插作业，以确保配合进度的配合策略。
〔2〕墙体装修阶段：以土建总进度方案为依据，采纳分段超前、交叉配合、流水作业施工。变布局的被动配合为装修的主动配合，科学安排工序搭接，做到预埋、管线、器具三车并行，以博得工期。
〔3〕主要重点工程：如给排水管道安装、给水从属设备安装；
引下线、避雷带、接地干线焊接；配管及管内穿线、桥架安装、电缆敷设、配电箱安装等有效配合，合理布局，以确保安装工程质量。
〔4〕以土建施工网格为根底，按照 以上三个原那么制定水、电、暖通施工总进度方案，以指导和控制安装工程施工进度。
4  成立和加强安装现场和打点制度：
〔1 〕每月制定和下达施工方案，并包管落实实施。
〔2〕 鄙人达任务书的同时进行技术安装交底。
〔3〕 加强安装工程施工现场质检制度。
〔4 〕加强安然打点，班组设立兼职安然员，以确保安然、优质、高效、低耗施工。
5、 安装施工配合和协调办法：
〔1〕 依据土建总进度方案，水电工程安装每月制定相应的月度方案，交工程部审阅。
(2)在做好施工图纸会审、材料设备采购、施工操作打点三项工作的同时，配合土建、装饰等其它工序的交接，出格是要抓住卫生间、排水管、孔洞修补等的施工，工序交接中，水电施工员复核坐标位置后，交由土建验收，土建施工完，互订交叉验收把关。
(3)土建砌筑水电配墙内管、盒、土建墙面粉刷打底水电安装配电箱、穿线及给水管道安装；土建卫生间墙面打底、地面标高线水电安装冷热水管试压；假设发现损坏，箱盒坐标标高有误、漏水等现象应及时修复。经专业施工主管查抄复核无误后，书面通知工程部有关人员验收，经验收无误后交装饰专业施工。
(4)土建屋面防水施工前、水电安装出屋面管道，经各专业施工主管查抄复核无误后，书面通知工程部有关人员验收，经验收无误后交装饰专业施工。
(5)室外总体施工中，水电安装埋地排水管至查抄井，经专业施工主管查抄复核无误后，书面通知工程部有关人员验收，经验收无误后交下道工序施工。
(6)安装工程施工中、材料、设备多量量出场提前15天书面报工程经理协调出场日期，场地堆放点，水电工程部由专人组织落实，做好各项筹办工作，以确保材料、设备顺利出场。
(7)安装工程在施工中需动用明火，均按规定执行，三级动火由水电施工主管填写，水电工程负责人签字，并交工程部安然主管存案；二级动火由水电施工主管填写，水电工程负责人签字送工程经理审阅签字前方可动火。
(8)当真复核预留孔洞，发现有误及时整改，对卫生间预留孔洞修补及防漏采纳办法，一旦发现问题，书面报告请示工程部，并要求有关方面及时修补。
(9)按照 现场需要加强技术协调、施工技术会审和周、旬的施工协调会，共同协商彼此间的配合问题及彼此间的产物庇护工作，并形成书面定见，共同遵守执行。
6、 竣工验收阶段
  在安装各系统、区域、局部调试的根底长进行全面试水、试电，并对产物严加庇护，对工程施工工程
内业资料整理分类，对施工中更改、增减局部在竣工图上标注明确，并装订成册，为竣工交验做好筹办，以确保内、外业全面交付。 
7、电气工程施工方法：
〔1〕根底接地、引下线、避雷网、设备接地、金属物接地、局部等电位联结安装：
1〕各个单体根底接地装置是操纵根底地梁底部两主筋持续焊接成一个环状闭合的自然接地体，并与桩基焊通作为接地极。断接处采用搭接焊，双面焊，焊缝长度大于6倍主筋直径；单面焊：焊缝长大于12倍主筋直径，焊策应饱满，无咬边，气孔、夹渣。
2〕底筋与底筋交叉处应采用ф16的钢作搭接焊，焊接采用双面焊，焊缝长大
于6倍主筋直径。
3〕接地体遇桩基处应用ф16的圆钢作搭接焊〔与桩基两主筋〕焊接采用双面焊，焊缝长大于6倍主筋直径。
4〕引下线是操纵柱内两对角主筋持续焊接，焊接采用双面焊，焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用ф16的圆钢作可靠搭接焊，与桩基的连接如操作不便利，也应采用ф16的圆钢作搭接焊，焊接过程中，焊策应饱满，无咬边，气孔、夹渣。
5〕本工程变配电室设备及采用-40×4镀锌扁钢从接地体焊接引上预留,以后安装由各专业施工。其它设备接地施工到位，方法同上。
6〕本工程30米以上的建筑物的金属门、窗与防雷装置连接。操纵该层地梁底两主筋焊接成闭合，采用-25×
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