ICS91. 140

P42

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T468— 2014

矢量变频供水设备

Watersupply equipment

with vector frequency conversion

2014-12-04发布

2015-05-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 468— 2014

目    次

前言  	   Ⅰ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   分类 、标记和结构 	  2

5   设备使用条件  	  4

6   要求  	  4

7   试验方法  	  9

8   检验规则 	  13

9   标识 、包装 、运输和贮存 	  14

.

CJ/T 468— 2014

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口 。

本标准负责起草单位 :北京威派格科技发展有限公司 。

本标准参加起草单位 :杭州沃德科技有限公司 、上海沃德华资机械有限公司 。

本标准主要起草人 :柳兵 、李纪玺 、杨峰 、徐宏建 、张传明 、李纪伟 、丁凯 、冯林平 。

CJ/T 468— 2014

矢量变频供水设备

1   范围

本标准规定了矢量变频供水设备的术语和定义 ,分类 、标记和结构 ,设备使用条件 ,要求 ,试验方法 , 检验规则 ,标识 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于城镇 、工业与民用建筑的生活和生产用水的矢量变频供水设备的设计制造和检验 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB156   标准电压

GB/T191   包装储运图示标志

GB755   旋转电机    定额和性能

GB/T762   标准电流等级

GB/T3047. 1   高度进制为 20mm 的面板 、架和柜的基本尺寸系列

GB/T3214   水泵流量的测定方法

GB/T3797   电气控制设备

GB4208   外壳防护等级

GB/T5657   离心泵技术条件( Ⅲ类)

GB/T13306   标牌

.

GB/T13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T14549   电能质量    公用电网谐波

GB/T17219   生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T17626. 7   电磁兼容   试验和测量技术    供电系统及所连设备谐波 、谐间波的测量和测量仪 器导则

GB/T25198   压力容器封头

GB50015   建筑给水排水设计规范

GB50242   建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

CJ/T352   微机控制变频调速给水设备

JB/T3085   电力传动控制装置的产品包装与运输规程

JB/T4711   压力容器涂敷与运输包装

JB/T8097   泵的振动测量与评价方法

JB/T8098   泵的噪声测量与评价方法

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

.

CJ/T 468— 2014

3. 1

矢量变频供水设备  watersupply equipmentwith vector frequency conversion

采用矢量变频控制方式控制矢量电机的转速 ,使矢量泵组始终运行在高效区间的供水设备 。 由矢 量泵组 、矢量变频控制柜 、流量控制器 、水箱 、气压水罐 、阀门 、管路系统 、配套附件等组成 。

3.2

矢量变频控制  vector frequency control

将电动机的定子电流矢量分解产生的磁场电流分量(励磁电流)和产生的转矩电流分量(转矩电流) 分别加以控制并同时控制两分量的幅值和相位的一种控制方式 。

3.3

矢量电机  vectorcontrolmotor

采用矢量变频模式控制的稀土永磁同步电机 。

3.4

矢量泵组  vectorcontrolpump

由矢量电机驱动的水泵机组 。

4   分类、标记和结构

4. 1   分类

按照电机启动方式分为同步启动和异步启动 。

4.2   标记

4.2. 1   标记方法

-  /  -  -

水泵台数(包括备用泵)

设备额定供水扬程(m)

设备额定供水流量(m3/h)

电机启动方式分类 : 同步启动(T) 异步启动(Y)

设备代号 :SLB

4.2.2   标记示例

示例 :

矢量变频供水设备(以下简称 “设备 ”)额定供水流量为 100m3 /h,额定供水扬程为 80m , 配置两台工作水泵 一 台备 用水泵的同步启动供水设备标记为 :SLB-T/100-80-3

4.3   结构

4.3. 1   设备组成图见图 1。

.

CJ/T 468— 2014

说明 :

1— 阀门 ;

2— 压力表 ;

3— Y型过滤器 ;

4— 可曲挠橡胶接头 ;

5— 进水压力变送器 ;

6— 流量控制器 ;

7— 蝶阀 ;

8— 浮球阀 ;

9— 电磁阀 ;

10— 密封式人孔 ;

11— 加过滤层的通气帽 ;

12— 密闭溢流装置 ;

13— 不锈钢浮球 ;

14— 水箱 ;

4.3.2   枝状引水装置组成图见图 2。

图 1

15— 预留消毒接口;

16— 枝状引水装置 ;

17— 玻璃管液位计 ;

18— 液位压力变送器 ;

19— 泄水口;

20— 偏心异径管 ;

21— 矢量泵组 ;

22— 同心异径管 ;

23— 消声止回阀 ;

24— 出口压力变送器 ;

25— 压力开关 ;

26— 气压水罐 ;

27— 矢量变频控制柜 ;

28— 水锤消除装置(可选) 。

设备组成图

.

CJ/T 468— 2014

说明 :

1— 箱体 ;

2— 主导水管 ;

3— 分导水管 ;

4— 吸水球头 ;

5— 支管 ;

6— 出水管 。

图 2   枝状引水装置组成图

5   设备使用条件

5. 1   环境温度 :4℃ ~40 ℃ ,超出此范围应采取相应措施 。

5.2   相对湿度 :≤90%(20 ℃) ,无凝露 。

5.3   供电电源 :三相五线 ,380V±26. 6V,50Hz。

5.4   海拔高度 :≤1000 m。

5.5   设备安装地点应无导电或爆炸性尘埃 ,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽等其他介质 。

6   要求

6. 1   外观

6. 1. 1   矢量泵组 、流量控制器 、气压水罐 、管路等表面不应有明显的磕碰伤痕 、变形等缺陷 ,表面涂层应 色泽均匀 。不锈钢设备焊缝应均匀 、牢固 ,不应有气孔 、夹渣 、裂纹或烧穿等缺陷 。

6. 1.2   矢量变频控制柜表面应平整 ,焊接处应均匀牢固 ,无明显变形或烧穿等缺陷 。 表面涂层不应有 炫目反光 ,颜色应均匀一致 ,不应有脱漆 、起泡 、裂纹 、流痕等现象 。

6. 1.3   不锈钢设备表面应做酸洗钝化处理 。

.

CJ/T 468— 2014

6.2   一般要求

6.2. 1   设备的额定电压应符合 GB156的规定 。

6.2.2   设备的额定电流应符合 GB/T762的规定 。

6.2.3   在工频状态 ,设备单泵满足额定扬程时 ,其流量不应低于额定流量的 95% 。

6.2.4   供电电源应安全可靠且应采用双电源或双回路的供电方式 。

6.2.5   设备的整体结构及部件安装位置应合理 ,管道组件及电气线路的布置应便于安装和维修 。

6.2.6   电机的性能应符合 GB755的规定 。

6.2.7   设备底盘应采用热浸锌处理 。

6.2. 8   管材 、管件 、阀门等的使用及连接方式应符合 GB50015的规定 ,设备的各种阀门及其他活动部 件的动作应灵活可靠 。

6.2.9   控制柜应有合格的资质证明 ,产品应有标牌及产品合格证并附有性能检验报告 ; 产品应有使用 说明书 、电器控制的原理图和接线图 ,产品应有良好的包装 ,并附有装箱单 。

6.3   矢量泵组

6.3. 1   矢量泵组电动机应配置稀土永磁同步电机且应有产品合格证 。

6.3.2   矢量泵组的流量和扬程应符合设计要求 ,其他性能应符合 GB/T5657离心泵技术条件( Ⅲ类)的 规定 ,与水泵配套的电机性能应符合 GB755的规定 。

6.3.3   变频工况机组效率应始终保持在高效区间 ,机组的设计点(即最高效率点) 要求落在水泵运行工 况之间 ,该设计点处的效率不应低于 85% ,要求在高效率点左右 ,效率曲线平坦 。

6.3.4   矢量泵组应对系统信号响应时间应小于或等于 1s,保持出水压力波动不应超过 ±0. 01MPa。

6.3.5   水泵进口应配置偏心异径管 , 出口应配置同心异径管 。

6.3.6   设备应配置备用泵 ,能够切换交替运行 ,互为备用 。

6.4   矢量变频控制柜

6.4. 1   基本要求

6.4.1.1   制造应符合 GB/T3047. 1和 CJ/T352的规定 。

6.4.1.2   变频器应采用专用矢量变频器 ,对矢量泵组 一 对 一 独立控制 , 当 一 台变频器出现故障时 ,另 一 台设备还能变频运行 ,保障供水安全 。

6.4.1.3   矢量变频器应对电机全时控制 ,实时监控电机运行参数 。

6.4.1.4   面板上应设有设定压力 、实际压力 、电流 、电压 、频率等的显示窗口 ,并有故障报警的声 、光显 示 ;按钮 、指示灯及显示仪表应齐全 ,且分布应合理并易于操作和观察 ;应设有水泵启闭状态显示 、功能 指示标志 ,其图形及文字要求应符合国家现行相关标准规定 。

6.4.1.5   应配置人机界面 ,分辨率不低于 800×480;应有数据采集 、传输模块 ,可存储运行数据 、故障数 据 、操作记录 ,并可将以上数据导出 。

6.4.1.6   控制柜内电缆应为防火 、阻燃型 。

6.4.1.7   控制柜内应有排风扇 。

6.4.1.8   控制柜内应有温湿度采集控制装置 。

6.4.1.9   柜门打开后应有 LED灯照明 ,LED灯应受行程开关控制实现自动开闭功能 。

6.4.1.10   元器件应符合国家现行相关标准的要求且应有产品合格证。 内部配件应装配合理 、结构紧 凑 、工艺完好 、维修方便 。

6.4.1.11   控制柜应有吊装环 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/137044031040006044