## Slide 1
复线直供正常供电时
变电所馈线低压起动过电流保护

## Slide 2
复线直供正常供电馈线低压起动过电流
动作电压
动作电压按照躲过最低运行电压整定，如下公式所示
式中，表示母线最低运行电压；表示可靠系数，取1.2；表示电压互感器变比。

## Slide 3
复线直供正常供电馈线低压起动过电流
动作电流
动作电流值按躲过馈线最大负荷电流并保证末端故障有足够灵敏度整定。
式中，表示可靠系数，取1.2；表示灵敏系数，一般取1.2；表示在该运行方式下，馈线最大负荷电流，单位为安培（A）；表示本线路末端最小短路电流，单位为安培（A）；表示电流互感器变比。

## Slide 4
复线直供正常供电馈线低压起动过电流
动作时限
与距离II段动作时限相同。

## Slide 5
复线直供正常供电时
变电所馈线电流速断保护

## Slide 6
复线直供正常供电馈线电流速断
动作电流
按躲过最大负荷电流和末端最大短路电流整定。
式中，表示可靠系数，取1.3；表示末端最大短路电流，单位为安培（A）；表示在该运行方式下，馈线最大负荷电流，单位为安培（A）；表示电流互感器变比。

## Slide 7
复线直供正常供电馈线电流速断
灵敏度校验
按变电所馈线断路器处最大短路电流校验灵敏度
表示变电所馈线断路器处的最大短路电流，单位为安培（A）。若灵敏度不满足可不投入电流速断保护。

## Slide 8
复线直供正常供电馈线电流速断
动作时限
动作时限一般整定为0s。

## Slide 9
复线直供正常供电时
变电所馈线电流增量保护

## Slide 10
复线直供正常供电馈线电流增量保护
动作电流
按躲过线路负荷电流一个工频周期内（20ms）最大增量整定，一般按单列电力机车或动车组额定电流估算
式中，为可靠系数，一般取1.0；是线路运行的最大功率电力机车或动车组的额定电流，单位为安培（A）；为电流互感器变比。

## Slide 11
复线直供正常供电馈线电流增量保护
动作时限
动作时限为距离II段动作时限+ΔT。

## Slide 12
复线直供正常供电时
变电所馈线距离II段保护

## Slide 13
复线直供正常供电馈线距离保护II段
电抗定值
距离II段按保护上下行全长整定。电抗定值的计算见如下公式
表示可靠系数，取1.5；表示供电线长度，单位为千米（km）；表示供电线单位电抗，单位为欧姆每千米（Ω/km）；表示接触网长度，单位为千米（km）；表示接触网单位电抗，单位为欧姆每千米（Ω/km）；表示电流互感器变比；表示电压互感器变比。

## Slide 14
复线直供正常供电馈线距离保护II段
电阻定值
电阻定值的计算见如下公式
表示可靠系数，取1.2；表示正常供电时变电所最低运行电压，单位为伏特（V）；表示正常供电时馈线的最大负荷电流，单位为安培（A）；表示负荷阻抗角，单位为度（°）；表示线路阻抗角，单位为度（°）；表示电流互感器变比；表示电压互感器变比。

## Slide 15
复线直供正常供电馈线距离保护II段
动作时限
动作时限与分区所距离I段时限配合，整定为分区所距离I段时限+ΔT。

## Slide 16
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/138077135047006023