一.编制依据

1.1建设单位供应的全部施工图纸及技术文件

1.2本工程施工组织设计

1.3现行施工验收规范、标准、图集

| 序号 | 编 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |
| 2 | GB50411-2007 | 建筑节能工程施工及验收规范 |
| 3 | GB50231-98 | 机械设备安装工程施工及验收规范 |
| 4 | GB50300-2001 | 建筑工程施工质量验收统一标准 |
| 5 | J11581-2010 | 建筑安装工程资料管理规程 |
| 6 | 04S407-2 | 建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管 |
| 7 | 01SS105 | 常用小型仪表及特种阀门选用安装 |
| 8 | DBJ01-26-96 | 《建筑安装分项工程施工工艺规程》第三分册 |
| 9 | 91SB6-1 | 建筑设备施工安装通用图集 |
| 10 | 99S203 | 消防水泵结合器安装 |
| 11 | 陕02J05-1 | 卫生间、盥洗室及洗池 |
| 12 | 07FS02 | 防空地下室给排水设施安装 |
| 13 | 03S401 | 管道和设备保温、防结露及电伴热 |
| 14 | 04S202 | 室内消火栓安装 |
| 15 | 03S402 | 管道支架和吊架 |
| 16 | 04S301 | 建筑排水设备附件选用安装 |
| 17 | S1-S3 | 建筑给排水标准图集 |
| 18 | 01（03）S305 | 小型潜水排污泵选用及安装 |
| 19 | 04S407-2 | 建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管 |
| 20 | 04S206 | 自动喷水与水喷雾灭火设施安装 |
| 21 | 02S101 | 矩形给水箱 |

1.4公司质量体系和环境体系文件.

二.工程概况

2.1总体工程概况

2.1.1工程名称：西安兵器博物馆

2.1.2建设单位：西安经发城建开发有限责任公司

2.1.3设计单位：中国建筑西北设计探讨院有限公司

2.1.4监理单位：陕西永明项目管理有限公司

2.1.5施工单位：北京城建六建设工程有限公司                            2.1.6建筑状况：本工程位于西安市泾渭新城兵器工业园区内，姬家乡东城坊村村东，东临泾渭路，南临泾高北路。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑功能 | 一、二层为展区、库房、办公区、会议室、报告厅、动感影院及多功能附属用房，三层为办公区、会议室及设备用房。地下一层为商店、射击区和人防。 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） | 总建筑面积30530 m2；建筑基底面积9450m2。 |  |
| 3 | 建筑用地范围 | 占地轮廓贴近三角形，南北向约585m，东西向551m，总用地为15.48公顷。 |  |
| 4 | 建筑设计运用年限 | 50年 |  |
| 5 | 建筑设计耐火等级 | 地上、地下均为一级 |  |
| 6 | 建筑层数 及 层 高 | 地上二层，局部三层，局部地下一层； 地下室层高5.4m，Ⅰ区首层层高6.6m，二层层高4.2/10.09/10.8 m，三层层高6.6m；Ⅱ区首层层高3.9/ 4.5/13m，二层层高3.9/4.2m；三层层高5.3/6.1m。 |  |
| 7 | 建 筑 高 度 | 0.000确定标高 | 394.600 |
|  |  | 基底标高 | -6.700m |

|  |  | 室内外高差 | 0.450m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 斜屋面屋顶高度 | A块：18.0m;B块：18.38m; C块：23.35m; D块：18.45m; F块：16.77m; G块：16.8m; H/I/J块：15.0m; K块：17.55m。 |

2.2给排水工程概况。

| 序号 | 系 统 | 设 计 要 求 | 系统做法 | 管线类别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给 水 | 水源： 生活给水由城市自来水干脆供水。不锈钢水管嵌墙敷设，暗覆混凝土，水管外缠防腐胶带（以聚乙烯PE薄膜为基材，热复合一层以丁基橡胶为主体的防腐胶带而成的共挤型缠绕胶粘带）。埋地管道均接受内外涂环氧GS复合钢管，配套管件连接。 | 承插氩弧焊式连接 | 薄壁 不锈钢管 | DN＜100 |
|  |  |  | 对接氩弧焊 | 薄壁 不锈钢管 | DN≥100 |
| 2 | 排水 | （1） ±0.00以上污水均接受单立管重力排水系统,底层均单排。地下室卫生间污水通过潜污泵提升排至室外. 生活污水均排至室外污水管道，经污水处理站处理后排入市政污水管。 | 焊接连接 | 潜污泵除出口一段管道接受夹布橡胶软管外,其余接受焊接钢管 | 压力排水 |
|  |  |  | 法兰胶圈接口 | 球墨给水铸铁管 | 出户管 |

|  |  |  | 电热熔连接 | HDPE （高密度聚乙烯）型排水管 | 重力排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 雨水 | 雨水系统形式：屋面局部雨水接受重力流内排水， 其余接受外排水。砾石庭院雨水通过潜污泵提升排至室外. | 法兰或卡箍连接 | 除潜污泵出口一段管道接受夹布橡胶软管外,其余接受内外涂塑焊接钢管 | 压力排雨水管道 |
|  |  |  | 电热熔连接 | HDPE （高密度聚乙烯）型排水管 | 重力流雨水管道 |
| 4 | 消火栓 | 消防贮水池总贮水容积306m³ ，有不同方向两路市政给水进入小区,消防水池仅贮存有本建筑室内消防用水量。消防水池贮存2 | 螺纹连接 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN≤80mm |

|  |  | 小时火灾连续时间的室内消火栓消防用水量144m3 。气体顶压稳压水罐贮存有不小于10min的消防初期用水量18m3。消火栓水泵向系统加压供水。系统竖向不分区。室外消防水量：30L/S；室内消防水量：20L/S。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沟槽式卡箍连接 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN＞80mm |
|  |  |  | 配套管件连接 | PP-S内外涂环氧复合钢管 | 埋地管道 |
| 5 | 喷淋系统 | 本工程自动喷水灭火按（中）紧急级（I）级设计，自动喷淋水量：35L/S。博物馆大部（层高≤8m)按（中）紧急级（I）级设计，喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2，自动喷淋水量：26L/S。博物馆大部（层高8~12m)按（中）紧急级（I）级设计，喷水强度6L/min.m2 ,作用面积260m2，自动喷淋水量：35L/S。 系统形式：由自喷水泵加压供水，消防水池贮存1小时自喷系统用水。报警阀设于地下一层报警阀间内。消防水池贮存有1小时火灾持续时间的自动喷水126m3。气体顶压稳压水罐贮存有不小于10min的消防初期用水量18m3 | 螺纹连接 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN≤80mm |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/138104001041006030