ICS 23.040

CCS  J  74

湖

# DB43

南    省    地    方    标    准

DB43/T     2915—2024

聚乙烯 (PE)   燃气管道定期检验规则

Regular inspection rules for polyethylene(PE)gas pipeline

2024-01-09

发布

2024-04-09   实施

湖南省市场监督管理局    发 布

DB43/T   2915—2024

目     次

前言 	Ⅲ

1    范围 	1

2    规范性引用文件 	 1

3    术语和定义 	 1

4    一般要求 	2

4.1     检验类别 	2

4.2     检验程序 	 2

4.3     检验机构 	2

4.4     检验人员 	3

4.5     使用单位 	 3

4.6     检验周期特殊情况的确定 	3

5    年度检查 	4

5.1     检查项目 	 4

5.2     资料审查 	4

5.3     宏观检查 	4

5.4     敷设环境调查 	5

5.5     泄漏检测 	 5

5.6     安全保护装置检验 	5

5.7     检查结论 	 6

5.8     年度检查实施 	6

6    全面检验 	 6

6.1     检验方法及项目 	6

6.2     资料审查 	6

6.3     位置、埋深及走向检查 	 6

6.4     开挖直接检验 	 7

6.5     管道性能试验 	7

6.6     风险评估 	 8

6.7     综合评级 	8

6.8     检验周期 	9

7    耐压(压力)试验 	9

7.1     耐压(压力)试验原则 	 9

7.2     检验周期确定 	9

8    检验报告与问题处理 	9

附录A (规范性)  聚 乙 烯 (PE)燃气管道性能试验 	 10

附录B (规范性)  聚乙烯(PE)燃气管道风险评估 	12

附录C (资料性)  聚乙烯(PE)燃气管道年度检查报告 	18

附录 D (资料性)   聚乙烯(PE)燃气管道全面检验报告 	 23

DB43/T    2915—2024

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省特种设备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省特种设备检验检测研究院。

本文件主要起草人：曾凡小、胡发科、龚思璠、郭林、陈湘清、刘丽红、欧阳琚、艾青锋、谭润辉、 戴翔、钱斯强、张捡、林稳。

DB43/T 2915—2024

聚乙烯 (PE)  燃气管道定期检验规则

1  范围

本文件规定了在用聚乙烯 (PE)  燃气管道定期检验基本内容和要求。

本文件适用于工作温度-20 ℃~40 ℃,公称直径大于等于50 mm 且不大于630 mm, 工作压力大于 等于0.1 MPa 且不大于0.8 MPa 的埋地聚乙烯 (PE)   燃气管道的定期检验。本文件中的燃气包括天然 气和液化石油气。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本  文件。

GB 15558.1  燃气用埋地聚乙烯 (PE) 管道系统第1部分：管材

GB 15558.2  燃气用埋地聚乙烯 (PE) 管道系统第2部分：管件

GB 15558.3  燃气用埋地聚乙烯 (PE) 管道系统第3部分：阀门

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB/T 51455  城镇燃气输配工程施工及验收标准

CJJ 63  聚乙烯燃气管道工程技术标准

NB/T 47013.11 承压设备无损检测第11部分： X射线数字成像检测

NB/T 47013.15 承压设备无损检测第15部分：相控阵超声检测

TSG D7004   压力管道定期检验规则—公用管道

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

聚乙烯 (PE) 燃气管道  polyethylene  (PE)   gas pipeline

由聚乙烯 (PE)  管材、管件、阀门及附件组成的燃气管道系统。

3.2

年度检查  annual inspection

是指管道在运行过程中的每年至少进行一次的常规性检查。

[来源：TSG  D7004-2010,第六条，有修改]

3.3

全面检验  overall inspection

是指按一定的检验周期对在用管道进行的基于风险的检验。

[来源：TSG  D7004-2010,第七条，有修改]

DB43/T      2915—2024

3.4

定期检验  periodic inspection

对聚乙烯 (PE)  燃气管道安全状况所进行的一种验证活动，包括年度检查和全面检验。 [来源： TSG D7004-2010, 第四条，有修改]

3.5

直接检测  direct detection

对聚乙烯 (PE)  燃气管道进行宏观检查、位置埋深及走向检查、敷设环境调查、泄漏检测、安全保 护装置检验、开挖直接检验、管道性能试验等项目的全面检验方法。

3.6

开挖直接检验  direct excavation inspection

通过开挖或者阀井(室)的露管段对聚乙烯 (PE)  燃气管道进行材质确认、接头质量检验、本体检 查、敷设质量检查、壁厚测量、无损检测等。

3.7

热熔连接  butt fusion jointing

采用专用熔接设备，按技术要求加热待连接的管材或管件的端面，在该部位施加一定压力将熔融端 面对接，形成一体的连接方式。

3.8

电熔连接 electrofusion jointing

采用内埋电阻丝的专用电熔管件，通过专用设备，控制内埋于管件中的电阻丝的电压或电流及通电 时间，使其达到熔接目的的连接方法。电熔连接方式有电熔承插连接、电熔鞍形连接。

3.9

风险评估 risk assessment

包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。即对影响失效可能性和失效后果的各种因素进行识 别，制定评分体系，计算出以分数表示的风险值，并判断风险值是否可接受的过程。

4  一般要求

# 4.1 检验类别

分为年度检查和全面检验，年度检查每年至少进行一次，进行全面检验的年度可以不进行年度检查， 但全面检验应当包括年度检查内容。

# 4.2 检验程序

定期检验工作的一般程序，包括检验方案制定、检验前准备、检验实施、缺陷及问题处理、检验结 果汇总、检验报告出具等。

# 4.3  检验机构

4.3.1 年度检查由管道使用单位安全管理人员组织管道作业人员进行或委托特种设备安全监督管理部 门核准的具有公用管道定期检验资质的检验机构负责实施。

4.3.2  全面检验应由特种设备安全监督管理部门核准的具有公用管道定期检验资质的检验机构负责

实施。

4.3.3 检验机构接到检验申请后，应当及时安排检验。开展检验工作前，检验机构应当告知管道所在 地的特种设备安全监督管理部门，并且接受其监督管理。

DB43/T     2915—2024

4.3.4 检验前，检验机构应制定检验方案，检验方案应当征求使用单位的意见，并经检验机构授权的 技术负责人审批。检验方案应包括安全措施和应急预案内容。

4.3.5    检验机构应当对管道定期检验报告的真实性、准确性、有效性负责。

# 4.4  检验人员

4.4.1  从事管道年度检查的人员应全面了解被检管道的使用、管理情况，认真调阅管道技术资料和管 理资料。

4.4.2 从事管道全面检验的人员应当取得GD-1/DS/GDY/GDS 特种设备检验人员资格证书。

4.4.3 检验人员应严格按照检验机构批准的检验方案开展检验工作。当检验方案某些项目不适用或者 存在其他特殊情况时，检验人员应当根据实际情况，按照程序办理方案变更，并且按照变更后的方案开 展检验工作。

4.4.4     检验过程中，检验人员应当认真执行管道使用单位的安全管理规定。

# 4.5 使用单位

4.5.1  使用单位应当制定检验计划，根据当地要求告知特种设备安全监督管理部门，按照规定进行年

度检查，并在全面检验有效期届满前1个月之前向检验机构申报全面检验。

4.5.2 使用单位应当按照检验方案的要求做好管道检验前的各项准备工作，使管道处于适合的待检状 态，提供安全的检验环境，负责检验所需的辅助工作。

# 4.6  检验周期特殊情况的确定

4.6.1 经安装监督检验合格的管道，首次全面检验日期按安装监督检验报告的规定执行；安装监督检 验报告中未注明首次全面检验日期的，首次全面检验应当在安装监督检验合格后3年内进行；未经安装 监督检验的管道，经特种设备安全监督管理部门依法处理后，按其要求进行首次全面检验；以后的检验 周期由检验机构根据管道的安全状况按本文件确定。

4.6.2 属于下列情况之一的管道，全面检验周期根据具体情况由检验机构按规定的程序适当调整 缩短：

a) 发生影响管道安全运行的泄漏事故的；

b)    承受交变载荷，可能导致疲劳失效的；

c)    风险评估发现风险值较高的；

d)     使用单位没有按照规定进行年度检查的；

e)     受自然灾害、第三方破坏严重的；

f)     位于事故后果严重区内的；

g)     存在占压、安全间距不足的管道；

h)    年度检查中发现除本条前几项以外的严重问题的；

i)     检验人员和使用单位认为应当缩短全面检验周期的。

4.6.3    属于下列情况之一的管道，应当立即进行全面检验：

a)  运行工况发生显著改变从而导致运行风险提高的；

b)    输送介质种类发生变化，改变为更危险介质的；

c)    管道停用超过1年后再启用的；

d)    年度检查结论要求进行全面检验的；

e) 所在地发生滑坡、泥石流等重大地质灾害的；

f) 有重大改造维修的。

DB43/T      2915—2024

5  年度检查

# 5.1 检查项目

年度检查项目包括：资料审查、宏观检查、敷设环境调查、泄漏检测、安全保护装置检验等。

# 5.2 资料审查

承担年度检查的人员(以下简称检查人员)应全面了解被检管道的使用、管理情况，对以下资料进 行审查，并记录审查情况：

a)    安全管理资料，包括安全管理规章制度与安全操作规则、特种设备安全管理人员持证等 情况；

b)  技术档案资料，包括安装监督检验报告、定期检验报告，必要时还包括设计资料和安装、 改造、维修等施工、竣工验收资料；

c)    运行状况资料，包括日常运行维护记录、隐患排查治理记录、改造与维修记录、故障与事故记 录等。

d)  安全教育资料，包括安全教育制度，内部培训以及对管道周边群众安全教育的记录等。

检查人员应当对管道资料进行审查，本款第 a) 、b)  项的资料，在管道投入使用后的首次年度检查 时必须进行审查，以后的年度检查视需要进行审查。

# 5.3 宏观检查

# 5.3.1 重点检查位置

检查人员应根据审查的数据进行综合评价，重点对下列管道或位置进行检查，确定事故容易发生的 位置以及事故造成严重后果的位置：

a)     穿越管段；

b)    管道分支处、敷设于位置较低点的管道；

c)  位于排污管下、其他液体管道下以及热力管道、电力线缆附近的管段；

d)     曾经发生过影响管道安全运行的泄漏、事故的管道；

e)    工作条件苛刻及承受交变载荷的管道；

f)     存在第三方破坏的管道；

g)     曾经为非机动车道或绿化带改为机动车道的、经过空穴(地下室)的管道； h)    位于边坡等不良地质条件位置的管道；

i)     管道连接处、钢塑转换接头等连接部位。

# 5.3.2 位置与走向检查

主要检查周围地表发生过较大变动、管道存在沉降的情况下，管道位置与走向是否符合设计及验收 规范的要求。如果管道周围地表环境无较大变动、管道无沉降等情况，可以不要求。

# 5.3.3  地面标识检查

主要检查地面标识是否缺失、位置是否准确，标志桩、信号桩、里程桩、警示牌等地面标识的外观 是否完好。

DB43/T    2915—2024

# 5.3.4  示踪系统检查

检查管道上方敷设的示踪线、可探测示踪带、电子标识器等示踪和定位系统的完整性和有效性。

# 5.3.5  穿越段检查

主要检查穿越管道锚固墩、套管检查孔的完好情况以及河流冲刷侵蚀情况。

# 5.3.6  凝水缸检查

主要检查定期排放积水情况，护盖、排水装置的泄漏、腐蚀和堵塞情况。

# 5.3.7  阀门井(室)检查

主要检查阀门井(室)内有无积水、沉降，有无泄漏等情况。

# 5.3.8  其他管道元件的检查

主要检查阀门、法兰、钢塑转换接头等管道元件的完好情况。

# 5.4 敷设环境调查

主要检查以下内容：

a)  检查管道与其他建(构)筑物的净距、占压状况、管道裸露、土壤扰动情况等；

b)  与热力管道伴行或交叉敷设时，通过实际测量或查阅数据资料得出燃气管道与热力管道的

水平净距或垂直净距，以及是否存在热媒泄漏事件，必要时，测试燃气管道外壁温度；

c)     检查管道周边是否存在白蚁、老鼠啃咬等生物侵害情况；

d)  检查管道上方是否存在容易对管道造成破坏的乔木等深根植物；

e)    检查管道上方是否存在第三方施工活动；

f) 不良地质条件调查，检查管道沿线是否有地面沉降、滑坡、断层、洪水等不良地质条件。

# 5.5 泄漏检测

5.5.1 对管道沿线进行泄漏检测抽查，重点抽查管道穿越段、阀门井(室)、法兰、调压装置、连接处、 钢塑转换接头以及管道附近的地沟、窖井等部位的泄漏情况。泄漏检测可采取车载仪器、手推车仪器或  手持仪器等检测方法，检测速度不应超过仪器的检测速度限定值，并应符合下列规定：

a)     对埋设于车行道下的管道，宜采用车载仪器进行快速检测，车速不宜超过30km/h;

b)    对于埋设于人行道、绿地、庭院等区域的管道，宜采用手推车载仪器或手持仪器进行检测， 行进速度宜为1m/s。

5.5.2    在进行泄漏检测过程中应注意查找燃气异味，并应观察燃气管道周围植被、水面及积水等环境 变化情况，对发现的可疑泄漏点应进行进一步精确的定位检测，当燃气管道周围发现有下列情况时，应 进行泄漏判定，是否为燃气泄漏：

a)     检测仪器有浓度显示；

b)  空气中有异味或有气体泄漏声响；

c)    植被枯萎、积雪表面有黄斑、水面冒泡等。

5.5.3 必要时对管道泄漏异常点进行开挖验证。

# 5.6  安全保护装置检验

参照工业管道定期检验有关要求执行，特殊的安全保护装置参照现行相关标准的规定。

DB43/T      2915—2024

# 5.7  检查结论

年度检查的现场工作结束后，检查人员应根据检查情况出具年度检查报告，作出下述检查结论： a)    允许使用，检查结果符合有关安全技术规范及其相应标准的规定；

b)    进行全面检验，发现存在超过有关安全技术规范规定的缺陷，并且不能满足安全使用要求。

# 5.8  年度检查实施

年度检查由使用单位自行实施时，按照本文件的检查项目和要求进行，部分检查项目可以结合日常 巡线进行。年度检查完成后应出具年度检查报告，检查报告由使用单位安全管理负责人或授权的安全管 理人员审批。

年度检查由具有公用管道定期检验资质的检验机构实施时，按照本文件的检查项目和要求进行。年 度检查完成后应出具年度检查报告，检查报告按照检验机构质量保证体系规定的程序审批。

6  全面检验

# 6.1 检验方法及项目

6.1.1  全面检验方法，包括直接检测和耐压(压力)试验。

6.1.2 全面检验项目一般应包括：资料审查、宏观检查、位置埋深及走向检查、敷设环境调查、泄漏 检测、安全保护装置检验、开挖直接检验、管道性能试验、风险评估等项目。

6.1.3 全面检验内容应包括年度检查的内容，其中宏观检查、敷设环境调查、泄漏检测、安全保护装 置检验等项目的要求见年度检查部分。

# 6.2  资料审查

全面检验前，检验机构应当对提交和收集的以下资料进行审查、分析：

a)  设计图纸、文件与有关强度计算书；

b)    管道元件产品质量证明资料；

c)     安装监督检验证明文件，安装及其竣工验收资料；

d)    管道运行记录，包括输送介质压力，管道修理或者改造的资料，管道事故或者失效资料，

管道的各类保护措施的使用记录，管道周围的其他施工活动，输送介质分析报告； e)    运行周期内的年度检查报告；

f)     上一次全面检验报告；

g)    检验人员认为全面检验所需要的其他资料。

本条a) 、b) 、c)    款在管道投用后的首次全面检验时必须审查，以后的全面检验中可以根据需要 查阅。

# 6.3 位置、埋深及走向检查

6.3.1  结合管道设计图、竣工图、管道地理信息系统 (GIS)  等，可综合采用示踪线(带)电磁波探测 法、地质雷达探测法、管道声学定位探测法、静电力探测法、电子标识器定位法等方法检查管道位置、 埋深及走向。

6.3.2 对于示踪线(带)电连续性能完好的，优先利用信号源井、阀门井采用电磁波探测法进行检测； 对于示踪线(带)已损坏或未敷设的管道可采用地质雷达探测法、管道声学定位探测法、静电力探测法 进行检测；对于随管敷设电子标识器的管道，可采用电子标识器定位法进行检测。

DB43/T    2915—2024

# 6.4 开挖直接检验

# 6.4.1 重点检验位置及检查比例

聚乙烯 (PE)  燃气管道应当通过开挖或者阀井(室)的露管段进行直接检验，开挖点位置应当选择 发生过泄漏、沉降、第三方破坏等风险较大的位置、穿越位置、钢塑接头转换位置、管道连接处、敷设 环境温度超过30 ℃的位置、与其他建(构)筑物或热力管道的净距不足的位置、不良地质条件处、运 行时间达到30年以上的管道等。直接检验的抽查检测比例为0.3处/Km, 并且根据实际检测结论以确定 是否需进一步增加抽查数量。

# 6.4.2 管道材质确认

对于未经安装监督检验的管道，应通过开挖直接检验查找管道本体上的材质标志，如制造厂家、材 料、管径、壁厚、标准号等，确认材质标志与管道竣工资料一致。当发现不一致时，可对管道焊缝卷边 进行切除取样，送取得CMA 资格的PE 管材制造单位或管道元件质检中心进行熔体质量流动速率测试， 判别材料牌号。

# 6.4.3 管道接头质量检验

对于未经安装监督检验的管道，应在阀井(室)的露管段或者开挖处检验焊接接头质量：  a)     热熔对接接头按 CJJ63   要求进行卷边对称性检验、接头对正性检验和卷边切除检验。 b)    电熔承插连接接头、电熔鞍型连接接头按CJJ63   要求进行接头质量检验。

# 6.4.4 管道本体检查

主要检查管道表面有无槽痕、凿痕或者凹痕等缺陷，管道有无老化降解(如表面粉化)等迹象，钢 塑转换接头的质量状况。

# 6.4.5 管道敷设质量检查

按照GB  50028、CJJ63及 GB/T 51455的要求，检查管道的敷设质量。主要检查以下方面： a)    管道埋深；

b)    示踪线(带)、警示带的敷设质量；

c)  管基质量：包括管基的密实度；有无废旧构筑物、硬石、木头等容易损伤管道的杂物；管沟回 填土的质量等；

d)    管道地下敷设环境温度。

# 6.4.6 管道壁厚测量

宜采用超声波测厚方法在管体上进行壁厚测量，测量前应根据材料类别进行超声传播速度的校 准，测量位置为上、下、左、右4处，管道壁厚应符合GB15558.1～3  有关管材、管件和阀门的壁 厚要求。

# 6.4.7 无损检测

必要时，可对开挖处管道的焊接接头进行无损检测，电熔连接接头按照NB/T47013.15 执行；热熔 连接接头可按照NB/T 47013.11或采用符合国家相关安全技术规范要求的新技术、新方法。

# 6.5 管道性能试验

DB43/T      2915—2024

# 6.5.1 试验要求

对下列管道应取样进行管道性能试验：

a)     直接检验发现有老化降解、表面粉化等材质劣化迹象的管道；

b)    地下敷设环境温度超过40℃的管道；

c) 管道元件未经制造监督检验的管道；

d)    使用年限已经超过20年的管道。

# 6.5.2  管道性能等级

按6.5.1规定不需要进行性能试验的管道，综合评级时管道性能等级评定为I 级；按6.5.1规定需 要性能试验的管道，根据性能试验结果确定管道性能等级，管道的性能试验按照附录A执行。

# 6.6  风险评估

6.6.1 根据上述全面检验结果，并综合考虑管道周边的人文、社会和自然环境，对管道运行安全进行 风险评估。

6.6.2    根据风险评估结果确定管道风险等级，管道的风险评估按照附录B 执行。

6.6.3  对于中风险、较高风险和高风险等级的管道，应分析其风险的主要来源，并提出相应的降低风 险措施的建议。

# 6.7 综合评级

管道的综合评级依据管道性能等级和风险评估等级确定，分为四个等级，见表1:

表1 管道综合评级表

| 管道综合评级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道性能等级 | 管道风险等级 |  |  |  |
|  | 低风险 | 中风险 | 较高风险 | 高风险 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ⅲ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| IV | 4 | 4 | 4 | 4 |

管道不同的综合评级对应不同的使用限制性条件：

a)  1 级：管道性能等级为 I 级，管道风险等级为低风险，管道可以继续通气运行；

b)    2 级：管道性能等级为 I 级，管道风险等级为中风险；或管道性能等级为Ⅱ级，管道风险等级 	为低风险、中风险；管道可以继续通气运行，但应针对风险来源，制定并采取降低风险的措施； c)    3 级：管道性能等级为I 级、Ⅱ级、Ⅲ级，管道风险等级为较高风险；或管道性能等级为Ⅲ级， 管道风险等级为低风险、中风险、较高风险；管道可以继续通气运行，但应立即进行维修和整

改，采取降低风险措施，否则应停止使用；

d)    4 级：管道性能等级为IV级或管道风险等级为高风险，管道不能继续通气运行，使用单位应当 立即停止使用，进行维修和整改，完成后再进行全面检验。

DB43/T     2915—2024

# 6.8 检验周期

6.8.1  检验结束后，检验人员应根据全面检验情况准确填写全面检验记录，及时出具全面检验报告， 全面检验报告中应当明确许用参数、下次检验周期。

6.8.2 在满足使用限制条件的前提下，管道的下次全面检验周期应根据管道的综合评级确定，且不能 大于表2的规定。

表2 检验周期表

| 下次全面检验周期 | 管道综合评级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 8年 | 6年 | 3年 | 停止使用 |

7 耐压(压力)试验

# 7.1  耐压(压力)试验原则

7.1.1  当直接检测不可实施时，可以采用耐压(压力)试验的方法进行检验。

7.1.2     耐压(压力)试验由使用单位负责实施，检验机构负责检验。

7.1.3     使用单位应结合管道实际情况，制定专门的耐压试验方案。

7.1.4 耐压(压力)试验的试验参数、准备工作、安全防护、试验介质、试验过程、试验结论应当符 合 GB/T 51455 的相关规定，其中的设计压力取最高工作压力。

# 7.2 检验周期确定

耐压(压力)试验后应当给出下次全面检验日期，基于耐压(压力)试验的全面检验方法其下次检 验周期最长不应超过3年。

8 检验报告与问题处理

8.1  年度检查报告的格式参照本文件附录 C;  全面检验报告的格式参照本文件附录 D。

8.2    使用单位开展年度检查时，发现的相关问题应及时采取措施进行处理。

8.3 检验机构应将检验发现的问题及需要处理缺陷以《特种设备检验意见通知书》的形式通知使用单 位。对发现的重大安全隐患，应向管道所在地的特种设备安全监督管理部门报告。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145304242242011112