施

工

方

案

第一章 工程概况

1、本工程采纳生活粪便污水与雨水分流制管道系统与城市排水系统相一样。

2、本工程雨、污水管道充分利用园区原有雨、污水管。排入原有排水干线系统。

3、本工程新增设1座化粪池，对生活粪便污水消化处理后排入城市污水管道。

4、D＞400雨污水管采纳钢筋混凝土管，基础按91SB-1-6施工；管道均采纳钢丝网抹带接口。D≤400雨排水管采纳双壁水纹管，弹性密封圈承插口连接。

5、雨污水检查井按91SB-1-24施工。

6、位于车行道上检查井选用重型球墨铸铁双层井盖与井座，人行道和绿化带可采纳轻型球墨铸铁单层井盖与井座，在路面上的井盖上表面应与路面相平，无路面井盖则比设计地面高出50mm。

7有路牙路面采纳边沟式雨水口。

8、化粪池按91SB4-1-P98~200-5#    预制玻璃钢化粪池施工。

9、跌水井施工参照91SB4-1-P52-53。

其次章 施工打算

2.1打算工作

①施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”

人员落实；施工方案、施工技术措施落实；施工机械设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底与施工规范、质量验收标准交底落实，各级人员的岗位职责落实，平安质量奖惩制度落实。

②在开工之前，我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设状况，并以书面报告的形式提出具体的解决方法，报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路途的障碍物进行初步清除，为以后的测量放线定位工序供应较好施工条件。

2.2测量放样

进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸，按施工图纸供应的排水工程的位置和标高，定出沟槽中线与井位并引出水准基准点，作为整个排水工程的限制点。每次测量均要闭合，按规范严格限制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高；并放出管沟基槽边线，在边线设置小木桩。沟渠放线，每隔20m设中心桩，必要时设置限制桩。沟槽放线抄平后，应绘制沟槽纵断面图。沟槽测量工作应有正规的测量记录本，仔细具体记录，必要时应附示意图，并应将测量的日期、工作地点、工作内容以与公司镜、记录、对点、拉练、扶尺等参与测量人员的姓名记录，测量放样记录以书面形式上报监理工程师，待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。

2.3探管与地下管线爱护措施

在施工前必需对施工范围内的管线状况进行调查，并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通，搜集资料。并在基坑施工前先进行仪器探测。

2.3.1管线爱护措施

因地下管线布置状况不明，本工程与现状管线交叉、联系繁多，为确保施工平安，施工开挖前需与周边用地单位与各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置，妥当处理与相关管线的平面与高程关系与施工无冲突后，方可挖土。

沿线管线应重点加以爱护，施工期间为了爱护好管线，我们制定了下列措施：

1、熟识驾驭设计、建设单位供应的地下管线图纸资料，与电讯、电力、供水、军队等有关单位联系、协商，调查管线的走向位置和埋设深度，取得管线走向图，实地打点放样。对管线部位要指定专人进行精确探测，对非管线部位亦要进行普测。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场），核对弄清地下管线的准确状况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等），做好记录。对管线部位，须有明显标记，队长、施工员须熟识本段管线位置。

3、工程实施前，把施工现场地下管线的具体状况和制定的管线爱护措施向现场施工技术负责人、施工员、班组长直至每一位操作工人作层层平安交底，填写平安交底记录，明确各级人员的责任。

4、工程实施前，落实爱护本工程地下管线的组织措施，公司委派管线爱护专职人员负责地下管线的监护和爱护工作。项目部和各班组设兼职管线爱护负责人，组成地下管线监护体系。严格依据经总公司审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的爱护地下管线技术措施落实到现场，并设置管线平安标识牌。

5、工程实施前，对参与本工程施工的职工（包括民工）进行“爱护公用事业管线重要性与损坏公用管线危害性”的宣扬教化，严格遵守有关文件的规定。

6、对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降测点，工程实施时，与时向建设单位和有关管线管理单位供应观测点布置与沉降观测资料。

7、定期开展检查，检查管线爱护措施的落实状况与爱护措施的牢靠性，探讨施工中出现的问题，与时实行措施完善爱护方案。

8、施工过程中发觉管线现状与交底内容、样洞资料不符或出现干脆危与管线平安等异样状况时，马上通知建设单位和有关管线单位到场探讨，协商补救措施，在没作出统一结论前，不擅自处理或接着施工。

9、施工过程中对可能发生意外状况的地下管线，事先制定应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时与时抢修，做到防患于未然。一旦发生管线损坏事故，马上爱护现场，24h内报上级部门和建设单位。特殊管线马上上报，通知有关管线单位要求抢修，主动组织力气帮助抢修工作。

10、加强思想政治工作，要对全体人员（包括民工）讲清晰爱护管线的重要性，明确要求。

11、凡不听从指挥乱开挖造成管线损坏者，除受经济行政处格外，按情节严

重的要追究刑事责任。

2.3.2管线爱护方法

开工前先与有关单位联系，征得同意破土动工后索取具体的地下原有管线图纸，依据图纸标识，用人工开挖探槽，探槽与原有管线“十”字相交，探明地下管线的具体埋深与走向。

2.4水管检查

管道运到现场，可采纳目测法，对管道是否有损伤进行检验，并做好记录与验收手续。如发觉管道有损伤，应将该管道与其它管道分开，马上通知管道供应厂家。进行检查，分析缘由并作出鉴定，以便与时妥当处理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148016045005006036