招标编号：xxxxxx

XXX项目

高低压开关柜
技术标书

XXX公司
201X年X月

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 异相接地故障开断试验 |  |  | y/3/2倍额定短路开 断电流 | 、/5 △倍额定短路开断 电流 |
| 25 | 容性电流开合试 验（试验室） | 试验电流 | A | 电缆：25, 电容器组：2400 | 电缆：25, 电容器组：2400 |
|  |  | 试验电压 | kV | 1.4X1^73 | 1.4X1^75 |
|  |  | C1级： CC1 ： 24 X 0 , CC2： 24 X CO ； BC1： 24X0, BC2： 24XCO |  | C1级/C2级 | 1级/C2级 |

|  |  |  | C2级： CC1：48XO,CC2： 24 X 0 和 24 X CO； BC1： 24 X 0 , BC2： 80XCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  | 一体化弹操 |  | 一体化弹操 |  |
|  |  | 操作方式 |  |  |  |  |  | 三相机械联动 |  | 三相机械联动 |  |
|  |  | 电动机电压 |  |  |  | V |  | AC 380/220 |  | AC 380220 |  |
|  |  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V |  | DC220 /DC110 |  | DC220/DC110 |  |
|  |  |  | 操作电压允许范 围 |  |  |  |  | 85%〜110%, 30%不 得动作 |  | 85%〜110%, 30%不得 动作 |  |
|  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 每只线圈涌流 |  |  | A |  | 投标人提供 |  | 630 |  |
|  |  |  | 每只线圈稳态电 流 |  |  | A |  | DC220V、2.5A 或 DC110 V> 5A |  | DC220 V> 2.5A 或 DC110 V> 5A |  |
|  |  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 |  |  | V |  | DC220、 DC110 |  | DC220、 DC110 |  |
|  |  |  | 操作电压允许范 围 |  |  |  |  | 65%〜110%, 30%不 得动作 |  | 65%〜110%, 30%不得 动作 |  |
|  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 每只线圈涌电流 |  |  | A |  | 投标人提供 |  | 630 |  |
|  |  |  | 每只线圈稳态电 流 |  |  | A |  | DC220V、2.5A 或 DC110V> 5A |  | DC220V、 2.5A 或 DC110V> 5A |  |
|  |  | 备用辅助触点 | 数量 |  |  | 对 |  | 10常开，10常闭 |  | 10常开，10常闭 |  |
|  |  |  | 开断能力 |  |  |  |  | DC220V、2.5A 或 DC110 V> 5A |  | DC220V、2.5A 或 DC110 V> 5A |  |
|  |  | 检修周期 |  |  |  | 年 |  | 215 |  | 10常开，10常闭 |  |
|  |  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  | s |  | W20 |  | DC220V、2.5A 或 DC110 V> 5A |  |
| 27 |  | 真空灭弧室真空度 |  |  |  | Pa |  | WL33X10-3 |  | <1.33X10-3 |  |
| —, |  | 隔离开关参数（如果有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 |  | 标准参数值 |  | 投标人保证值 |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  |  |  | 投标人提供 |  | 投标人提供 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A |  | 1250 |  | 无 |  |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  | U Q |  | 投标人提供 |  | 无 |  |
| 4 | 温升试验电流 |  |  |  | A |  | l.llr |  | 无 |  |
| 5 | 额定工频lmin耐 受电压 |  |  | 断口 | kV |  | 48 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  |  | 42 |  | 无 |  |
|  | 额定雷电冲击耐 受电压峰值（1.2 / 50（is） |  |  | 断口 | kV |  | 85 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  |  | 75 |  | 无 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s |  | 25/4 |  | 无 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA |  | 63 |  | 无 |  |
| 8 | 分、合闸时间 |  |  | 分闸时间 | ms |  | 投标人提供 |  | 无 |  |

|  |  |  | 合闸时间 |  |  | 投标人提供 | 无 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 分、合闸平均速 度 |  | 分闸速度 |  | m / s | 投标人提供 | 无 |  |
|  |  |  | 合闸速度 |  |  | 投标人提供 | 无 |  |
| 10 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | 23000 | 无 |  |
| 11 | 开断电容电流 |  |  |  | A | 0.5 | 无 |  |
| 12 | 开断电感电流 |  |  |  | A | 0.5 | 无 |  |
| 13 | 操动机构 |  | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动/手动 | 无 |  |
|  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 | 无 |  |
|  |  |  | 控制电压 |  | V | AC220 | 无 |  |
|  |  |  | 允许电压变化范 围 |  |  | 85% 〜110% | 无 |  |
|  |  |  | 操作方 |  |  | 三相机械联动 | 无 |  |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 |  | 对 | 10常开，10常闭 | 无 |  |
|  |  |  | 开断能力 |  |  | DC220V、2.5A 或 DC110 V> 5A | 无 |  |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 2% | 25/A- |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 | 63 |  |
| 3 | 额定关合电流 |  |  |  | kA | 63 | 63 |  |
| 4 | 额定关合次数 |  |  |  |  | 25/4 | 2箱 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | 63 | 63 |  |
| 6 | 操动机构 |  | 型式或型号 |  |  | 电动并可手动/手动 | 电动并可手动/手动 |  |
|  |  |  | 电动机电压 |  | V | AC 380/220 | AC 380/220 |  |
|  |  |  | 控制电压 |  | V | AC220 | AC220 |  |
|  |  |  | 允许电压变化范 围 |  |  | 85% 〜110% | 85% 〜no% |  |
|  |  |  | 操作方式 |  |  | 三项机械联动 | 三项机械联动 |  |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 |  | 对 | 8常开，8常闭 | 8常开，8常闭 |  |
|  |  |  | 开断能力 |  |  | DC220V、2.5A 或 DC110 V> 5A | DC220 V> 2.5A 或 DC110 V> 5A |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 单位 |  | 标准参数值 |  | 投标人保证值 |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 干式、电磁式 |  | 干式、电磁式 |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  |  | 根据工程需要 |  | 根据工程需要 |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 项B单位提供 |  | 项目单位提供 |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 10P25 |  | 10P25 |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  |  |  | 根据工程需要 |  | 根据工程需要 |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 项目单位提供 |  | 项目单位提供 |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 10P25 |  | 10P25 |
|  | 绕组3 | 额定电流比 |  |  |  | 根据工程需要 |  | 根据工程需要 |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 项1单位提供 |  | 项目单位提供 |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
|  | 绕组4 | 额定电流比 |  |  |  | 根据工程需要 |  | 根据工程需要 |

|  |  | 额定负荷 |  | 项目单位提供 | 项目单位提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 准确级 |  | 0.2S | 0.2S |
| 六 | 零序电流互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 干式、电磁式 | 干式、电磁式 |
| 2 | 额定电流比 |  |  | 50/1（150 乃）A | 50/1（150⑸A |
| 3 | 额定负荷 |  | VA | 5/30 | 5/30 |
| 七 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  | 干式、电磁式 | 干式、电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  | 10/V3： 0.1/V3： 0.1/ V3： 0.1/3 | 10/V 3： 0.VJ3： 0.1/ V3： |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0 .纨mP |
| 4 | 接线级别 |  |  | Yn/Vn/yn/ △ | Yn/Vn/yn/A |
| 5 | 额定容量 |  | VA | 60/60/100VA | 60/60/100VA |
| 6 | 三相不平衡度 |  | V | 1 | 1 |
| 7 | 低压绕组lmin工频耐压 |  | kV | 2 | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  | L2倍连续，1.9倍8h | 1.2倍连续,1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  | XRNP | XRNP |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  | A | 0.5 | 0.5 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  | kA | 50 | 50 |
| 12 | 消谐器 |  |  |  |  |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 复合绝缘金属氧化物 避雷器 | 复合绝缘金属氧化物 避雷器 |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 17 | 17 |
| 3 | 持续运行电压 |  | kV | 13.6 | 13.6 |
| 4 | 标称放电电流 |  | kA | 5 | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值(5kA,3 U S) |  | kV | W51.8 | W51.8 |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值(5kA, 8/20 u s) |  | kV | W45 | 〈45 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值(250A, 30/60 us) |  | kV | W38.3 | W38.3 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  | kV | 224 | 224 |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  | 铜 | 铜 |
| 2 | 额定电流 |  | A | 1250 | 1250 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 25/4 | 2泗 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 63 | 63 |
| 5 | 导体截面 |  | mm2 | 与开关柜型式试验报 告中产品的导体截 面、材质一致 | 与开关柜型式试验报 告中产品的导体截面、 材质一致 |

| 十 | 站用变压器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 干式 | 干式 |
| 2 | 容量 |  | 项目单位提供 | 无 |
| 3 | 额定电压比 |  | 项目单位提供 | 无 |
| 4 | 阻抗 |  | 项目单位提供 | 无 |
| 5 | 连接组别 |  | 项目单位提供 | 无 |
| 6 | 损耗 |  | 项目单位提供 | 无 |

2.6项目单位要求值

项目单位应根据实际工程情况认真填写相应的技术参数响应表。

表6项目单位要求的技术参数表(项目单位填写)

| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 单位 |  | 标准参数值 |  | 项目单位要求值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开关柜参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 内部故障电弧允许持续时间 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |
|  |  | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 容性电流开合 试验(试验室) |  | 试验电流 |  | A |  | 电缆:50, 电容器组：2400 |  | 电缆：50, 电容器组：三400 |  |
|  |  |  |  | 试验电压 |  | kV |  | 1.4X1?/V3 |  | 1.4X12 百 |  |
|  |  |  |  | C1级: CC1： 24X0, CC2 ： 24 X CO ； BC1： 24X0, BC2： 24XCO |  |  |  | C1级/C2级 |  | C1级/C2级 |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 |  | 标准参数值 |  | 项目单位要求值 |  |
|  |  |  | C2级： CC1： 48X0, CC2： 24X0 和 24 XC0； BC1： 24X0, BC2： 80XCO |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 受电绕组1 三只 |  | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 200/5 |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 0.2S |  |
|  | 受电绕组2 三只 |  | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 200/5 |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 受电绕组3 三只 |  | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 200/5 |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  |  |  | 10P10 |  |
|  | 馈电绕组1 三只 |  | 额定电流比 |  |  |  |  |  | 100/5 |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  | 15 |  |

|  |  | 准确级 |  |  | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 馈电绕组2 三只 | 额定电流比 |  |  | 100/5 |
|  |  | 额定负荷 |  |  | 15 |
|  |  | 准确级 |  |  | 10P10 |
| 六 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定容量 |  | VA | 项目单位提供 | 30 |
| 2 | 熔断器型式 |  |  | 项目单位提供 | XRNP |
| 3 | 熔断器的额定电流 |  | A | 项目单位提供 | 0.5 |
| 4 | 熔断器的额定短路开断电流 |  | kA | 项目单位提供 | 50 |
| 九 | 站用变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 干式 | 投标人填写 |
| 2 | 容量 |  |  | 项目单位提供 | 无 |
| 3 | 额定电压比 |  |  | 项目单位提供 | 无 |
| 4 | 阻抗 |  |  | 项目单位提供 | 无 |
| 5 | 连接组别 |  |  | 项目单位提供 | 无 |
| 6 | 损耗 |  |  | 项目单位提供 | 无 |

2.7项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有 差异，应逐项在“技术偏差表”中列出。

表7项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 施耐德、ABB、西门子、 VSA 等。 | 施耐德、ABB、西门子、 VSA 等。 | 施耐德、ABB、西门 子、VSA等。 |
| 2 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

3投标人响应部分

3.1技术偏差表投标人填写

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在“技 术偏差表”中列出。

表8投标人技术偏差表

| 序号 | 项II | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

  - 投标产品的销售及运行业绩表

表9投标产品的销售及运行业绩表（近五年）

| 序号 | 型号 | 额定电流 | 额定短路开断 电流 | 操动机构 | 工程名称 | 数量 | 投运时间 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

详见投标商务文件

  - 投标人需提供的设备图纸及资料 投标文件中投标人应提供以下图纸及资料

1）电气主接线图

2）隔室分布图

3）开关柜详细的一次接线图及布置图

3.4主要组部件材料

表10主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 |  | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断路器操动机构 |  |  |  |  |
|  | 断路器灭弧室 |  |  |  |  |
|  | 断路器绝缘拉杆 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关本体 |  |  |  |  |
|  | 接地开关本体 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关操动机构 |  |  |  |  |
|  | 接地开关操动机构 |  |  |  |  |
|  | 套管 |  |  |  |  |
|  | 外壳 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |  |
|  | 密封件 |  |  |  |  |
|  | 绝缘子 |  |  |  |  |
|  | 密度继电器 |  |  |  |  |
|  | 汇控柜 内二次 元件 | 接触器 |  |  |  |
|  |  | 继电器 |  |  |  |
|  |  | 空气开关等 |  |  |  |
|  | :次电缆 |  |  |  |  |

3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表11推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表投标人填写

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

第二章供货范［

＞供货范围:

| 高 压 开 关 柜 | 01 | 高压PT 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02 | 高压分段 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | 高压进 线、PT柜 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 04 | 高压馈电 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 | 高压母联 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | 高压受电 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | 高压PT 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | 高压馈电 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 高压受电 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 高压进线 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 高压馈电 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 高压保护 PT柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 高压馈电 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 高压联 络、PT柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 高压进线 计量柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 高压受电 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | lOkVPT开 关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 10kV出线 开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 10kV分段 隔离开关 柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 10kV分段 开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |

第一章 设备/材料技术性能的详细描述3

＞设备功能说明3

＞ 一次设备主要技术参数

＞技术应答

第二章

供货范

19

＞供货范围：19

＞ 详细设备供货表：20

世纪新城20

第三章技术标准23

第四章技术数据表25

第五章试验28

第六章技术文件30

第七章	技术服务31

第八章	资格审查文件中的同类设备/材料业绩表及证明材料32

第九章投标偏离表33

第十章	分包设备/材料的供货商清单34

第十一章 设备/材料维修、售后服务的承诺书和实施细则35

第十二章 其他技术内容36

|  | 21 | 10kV计量 开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 10kV进线 开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | KYN28-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | KYN28-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | KYN28-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | KYN28-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | KYN28-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | KYN28-12 （PT 柜） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | KYN28-12 （出线） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | KYN28-12 （翻排） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | KYN28-12 （进线） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | KYN28-12 （母联） |  |  |  |  |  |  |  |

＞详细设备供货表:

世纪新城

| 1.进 线柜4 面 | 断路器手车 | V-Sal2/630-25KA | 台 | 1 | 厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5 0.2s/0.5/10P10 | a | 2 |  |  |
|  | 电压互感器 | JDZ-10 10/0. 1/0. 22 0. 2 | a | 2 |  |  |
|  | 主母排 | TMY-60X6 | 米 | 3 |  |  |
|  | 支母排 | TMY-60X6 | 米 | 6 |  |  |
|  | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 |  |  |
|  | 湿度控制器 | WSK-TQ | 台 | 1 |  |  |
|  | 带电显示器 | DXN | 台 | 1 |  |  |
|  | 电磁锁 | DSN-MY | 台 | 1 |  |  |
|  | 加热器 | DRC-100W | 台 | 2 |  |  |

|  | 附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开关柜柜体 | KYN28A-12（Z） 800X 1500 X2300 | 面 | 1 |  |  |  |
| 2•出 | 断路器手车 | V-Sal2/630-25KA | 台 | 1 |  |  |  |
| 线柜9 面 | 电流互感器 | LZZBJ9-10A1 75/5 0. 2s/0. 5/10P10 | a | 2 |  |  |  |
|  | 接地开关 | JN15-12/25kA | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 主母排 | TMY-60X6 | 米 | 3 |  |  |  |
|  | 支母排 | TMY-40X4 | 米 | 6 |  |  |  |
|  | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 湿度控制器 | WSK-TQ |  | 1 |  |  |  |
|  | 带电显示器 | DXN | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电磁锁 | DSN-MY | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 加热器 | DRC-100W | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 开关柜柜体 | KYN28A-12(Z) 800X 1500 X2300 | 面 | 1 |  |  |  |
| 3.分 段断 路器 柜2 面 | 断路器手车 | V-Sal2/630-25KA | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电流互感器 | LZZBJ9-10 40/5 0.2S/0. 5/10P10 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 主母排 | TMY-60X6 | 米 | 12 |  |  |  |
|  | 湿度控制器 | WSK-TQ | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 带电显示器 | DXN | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电磁锁 | DSN-MY | Za | 1 |  |  |  |
|  | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 加热器 | DRC-100W | A | 2 |  |  |  |
|  | 附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 开关柜柜体 | KYN28A-12CZ) 800X 1500 X2300 | 面 | 1 |  |  |  |
| 4.分 段隔 离柜2 面 | 隔离手车 | GL-630 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电磁锁 | DSN-MY | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 湿度控制器 | WSK-TQ | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 带电显示器 | DXN | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 主母排 | TMY-60X6 | 米 | 12 |  |  |  |
|  | 加热器 | DRC-100W | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 开关柜柜体 | KYN28A-12CZ) 800X 1500 X2300 | 面 | 1 |  |  |  |
| 5.PT 柜4 面 | 熔断器及避 雷器手车 | ZN63 (VS 1)-10. 5/0. 5A (HY5WZ-17/45) | A | 1 |  |  |  |
|  | 电压互感器 | JDZ-10 10/0. 1 0. 2/0. 5 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 主母排 | TMY-60X6 | 米 | 3 |  |  |  |
|  | 支母排 | TMY-40X4 | 米 | 6 |  |  |  |

|  | 湿度控制器 | WSK-TQ | 台 |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带电显示器 | DXN | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 电磁锁 | DSN-MY | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 加热器 | DRC-100W | 台 |  | 2 |  |  |  |
|  | 微机消谐装 置 | HYR3 A | a | 1 |  |  |  |  |
|  | 附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 开关柜柜体 | KYN28A-12CZ) 800X 1500 X2300 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 综自保护 | WXH-832 | A | 15 |  |  |  |  |
| 7 | 三相电度表 | DSSD566 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 预付费表 | DTSY566 | 台 | 4 |  |  |  |  |

第三章技术标准

我方所提供的集成设备适用于招标设备的使用条件，产品的设计、制造、安装和测

试均严格采用国家标准GB,同时满足相应的IEC标准，主要标准如下:

GB/156-2003

《标准电压》

GB/1408-2006

《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB/3309-1989

《高压开关设备常温下的机械试验》

GB/T11022-1999

《高压开关设备和控制设备标准共用技术条件》

GB/311.2-2002

《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/16926-1997

《高压交流负荷开关一熔断器的组合电器》

GB/5582-1993

《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/8287

《高压支柱瓷绝缘子》

GB/T4109-1999

《高压套管技术条件》

GB/T16927.1

《高压试验技术》

GB/T311.6-2005

《高电压测量标准空气间隙》

GB/3804-2004

《3. 6kV〜40. 5kV高压交流负荷开关》

GB/T17467-1998

《3〜35 kV高压/低压预装式变电站》

GB/763-1990

《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB/1985-2004

《交流高压隔离开关和接地开关》

GB/2706-1989

《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB/1984-2003

《交流高压断路器》

GB/11032-2000

《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/3906-2006

《3. 6kV〜40. 5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T14808-2001

《交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器》

GB/4064-1983

《电气设备安全设计导则》

GB/2421-2424

《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T16934-1997

《电能计量柜》

GB/5273-1985

《变压器、高压电器及套管的接成端子》

GB/2894-1996

《安全标志》

GB/4208-1993

《外壳防护等级的分类》

GB/191-2000

《包装贮运标志》

GB/7354-2003

《局部放电测量》

DL/T537—2002

《高压、低压预装式变电站选用导则》

DL/T403-2000

《12kV〜40. 5kV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T539-1993

《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593-2006

《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T402-1999

《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486-2000

《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T404-1997

《户内交流高压开关柜技术条件》

SD201

《交流高压隔离开关的技术条件》

SD320—92

《箱式变电站技术条件》

SD318-1989

《高压开关柜闭锁装置技术条件》

ZBK4001—89

《组合式变电站》

SL311-2004

《水利水电工程高压配电装置设计规范》

JB/T9568-2000

《电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求》

GB50171-92	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

注意:

1.以上标准如有新版本，按最新版本执行。

2.本技术协议书所用标准若与需方所执行的标准发生矛盾，按较高标准执

行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148035101136006043