# 洪泽县人民医院消防系统维修保养方案

## 第一章	目的与范围：

一、 消防设施维护、维修范围

消防系统的维护、维修范围包括： 1、火灾自动报警系统

2、自动喷水灭火系统；

3、消火栓系统；

4、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；

5、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

6、机械排烟系统

7、消火栓、喷淋稳压系统

二、维保公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)

1、若设备老化损坏，无法修复的，由贵单位负责购买新的设备，维保公司负责安装。

2、每年消防设施第三方检测由贵单位负责

3、由于医院属于特殊场所，系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合，否则出现不可预知的损失维保公司有权拒绝赔付及提供以上服务。

二、 目的

为能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。

## 第二章	参考资料：

二、维修依据及标准

（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

- 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

## 第三章	维护保养内容：

第一节	消防控制主机

    - 每月消防控制主机电源检查项目:

      - 检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC

197V~242V 50Hz 1Hz

      - 查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

      - 检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式﹕

        - 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

        - 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

        - 每季度要对备用电源进行 1~2 次充放电实验,1~3 次主电源和备用电源自动切换实验。

3. 1.2 每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键，进行功能自检:

- 对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

- 对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出

+24V 撤消。

- 对打印机功能进行检验。

- 对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。

3. 1.3 切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

- 1.4 在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。报警功能检测：

  - 类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

  - 断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于 54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后， 只消音，不重定。

3. 1.5 用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

3. 1.6 系统重定，恢复到正常警戒状态。

## 第二节	火灾自动报警系统

    - 点型感烟探测器

      - 采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

      - 消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

    - 点型感温探测器

可重定点型感温探测器，使用温度不低于 54℃的热源加热， 查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

      - 对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

      - 测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

      - 在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

      - 对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换。

      - 要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

    - 手动报警按钮

      - 每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

      - 每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

      - 每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

## 第三节	消防给水系统

    - 消防水池

      - 每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

      - 每月查看补水设施。

      - 每半年对水源的供水能力进行一次测定。

      - 每年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

    - 消防管路系统

      - 观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

      - 外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

      - 清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水 源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

      - 每季度需对不少于 20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

    - 稳压泵及气压水罐

每月检查应依据如下步骤进行﹕

      - 打开排气阀，检查是否能够自动加压。

      - 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常

      - 打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

    - 消防水泵

      - 每月查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

      - 每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转 1～3 次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转 1～3 次。手动、自动控制启水泵 1～3 次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于 5 分钟。

      - 每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

      - 每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

      - 每月检查主、备泵能否自动切换

      - 每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

      - 每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

      - 每半年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

      - 每年度对水泵电动机的维护保养：

        - 电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

        - 电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

        - 水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

        - 填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

    - 电控柜的维护保养

      - 每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

      - 每月检查线路图及操作说明是否齐全。

      - 每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

      - 每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

      - 类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

    - 水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

    - 室内消火栓

      - 每月对消火栓进行如下检查﹕

      - 确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

      - 确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

      - 检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

      - 对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔破玻按钮工作状态正常。

      - 随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的 10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

      - 室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

    - 室外消火栓

室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

      - 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

      - 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

      - 检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

      - 每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

      - 定期检查消火栓前端阀门井。

      - 保持配套器材的完备有效。

## 第四节	自动喷淋灭火系统

    - 报警阀组

      - 每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

      - 每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

      - 每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能， 以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的 放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关 的报警功能是否正常。

    - 自动喷淋头及管道

      - 每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

      - 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的 1％，且每种备用喷头不应少于 10 个。

      - 检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

      - 每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

## 第五节	应急照明和疏散指示标志

    - 每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

    - 每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

      - 自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

      - 集中电源型切断其控制器主电源。

      - 接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

    - 使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规的范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

    - 配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后， 测量应急照明时工作面的最低照度。

    - 疏散指示标志

      - 每月查看外观，核对位置及完好情况。

      - 每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

        - 关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

        - 切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用 照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

## 第六节	应急广播系统

    - 每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

    - 每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

    - 每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

    - 每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB 时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

## 第七节	防火分隔设施

    - 防火门

      - 每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148045077067006042