目录

设计任务书	2

第一章	环境条件 	4

第二章	设计说明书	5

第三章	污水厂工艺设计及计算	7

第一节	格栅																7

第二节	推流式曝气池	9

第三节	沉淀池	11

第四节	混凝絮凝池	14

第五节	气浮池	15

第六节	污泥浓缩池	17

第七节	脱水机房	19

第八节	其他	19

第四章	水头损失	21

第五章	总结与参考文献	22

设计任务书

1设计任务：

某化工区2.5万m3/d污水处理厂设计

2任务的提出及目的，要求：

2.1任务的提出及目的：

随着经济飞速发展，人民生活水平的提高，对生态环境的要求日益提高，要求越来越多的污水处理后 达标排放。在全国乃至世界范围内，正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将 污水处理厂分为大、中、小三种规模：日处理量大于10万m3为大型处理厂，1-10m3万为中型污水处理厂， 小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来，大型污水处理厂建设数量相对减少，而中小型污水厂则越来 越多。如何搞好中、小型污水处理厂，特别是小型污水厂，是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的 问题。

根据所确定的工艺和计算结果，绘制污水处理厂总平面布置图，高程图，工艺流程图。

2.2要求：

2.2.1方案选择合理，确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准

2.2.2所选厂址必须符合当地的规划要求，参数选取与计算准确

2.2.3全图布置分区合理，功能明确；厂前区，污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向 依次布置处理构筑物，水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离，以尽量减少对厂 前区的影响，改善厂前区的工作环境。

2.2.4构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地，一般情况下，构筑物外墙距道路边不 小于6米。

2.2.5厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡，减少工程造价，同时满足防洪排涝要求。

2.2.6水力高程设计一般考虑一次提升，利用重力依次流经各个构筑物，配水管的设计需优化，以 尽量减少水头损失，节约运行费用，

2.2.7设计中应该避免磷的再次产生，一般不主张采用重力浓缩池，而是采用机械浓缩脱水的方式， 随时将排出的污泥进行处理。

2.2.8所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。

2.2.7附有平面图，高程图各一份。

3设计基础资料：

该区为A市重要的工业及化工区，化工业门类比较齐全，主要为石油化工类，并规模较大，具有的化 工厂目前为十多家，每天排出生活污水量8000m3左右，工业废水量为18000m3，污水BOD、COD、SS、酸、 碱、硫化物、石油、苯等浓度较高，若未经处理处理直接排海，将会对生态环境造成重大影响，根据化工 区规划，必须建设一座污水处理厂。

3.1水量

最大时水量：1042m3/h

总设计规模为25000m3/d。（远期设计规模为：100000 m3/d）

3.2水质：

| 进水水质（进入生化池时的水质） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 最高 | SS mg/l | 23 | 65 |
| 流量m3/h | 486 | 521 | TKN mg/l | 11 | 17 |
| 温度0C | 25 | 35 | 硝酸盐mg/l | 3 | 5 |
| PH | 6-9 | 6-90 | 酚 mg/l | 7 | 10 |
| COD mg/l | 571 | 753 | 硫酸盐mg/l | 2719 | 3007 |
| BOD mg/l | 283 | 367 | Cl- mg/l | 27 | 63 |
| COD Kg/d | 6656 | 9905 | TDS mg/l | 8895 | 10356 |
| BOD Kg/d | 3298 | 4827 | T-P mg/l | 7 | 8 |
| COD/BOD | 2 | 2.06 | 油类mg/l | 4 | 9 |

| 处理后出水水质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要性能指标/mg/l | 一般性能指标/ mg/l | 其他/ mg/l | 处理效果 |
| BOD<30 | NH3-N<15 | T-N<20 | %od=91.8% |
| COD<100 | 石油类＜10 | T-P<3 | n"6.2% |
| SS<150 | 挥发酚＜0.5 | 硫化物＜1.0 |  |
|  | 总磷酸盐＜1.0 | 甲醛＜2 |  |
|  |  | 氰化物＜0.5 |  |

第一章环境条件

1.1环境条件状况

1.1.1降雨

全年雨量1149毫米，降雨日数132天，占全年总日数的36%。因冬夏季风交替，降水受其影响，形成了 全年3个多雨期和3个少雨期，即春雨期、梅雨期和秋雨期为多雨期；盛夏、秋后期和冬季为少雨期。

1.1.2气温

全年平均气温15.8摄氏度，1月最冷平均为3.6摄氏度,7月最热为27.8摄氏度。

1.1.3风向

年主导风向东南

1.1.4地质

该工业区总面积23.4平方公里，其中一半为围海造地新围垦形成的陆域，地势平坦。

1.2厂区地形

1.2.1 污水厂选址区域海拔标高在+4.40m。

1.2.2地面平坦。

1.2.3 厂区征地面积为东西长300m，南北长250m。

第二章设计说明书

该化学工业区污水处理厂主要是用于处理石油化工废水和区内生活污水。

由于各个企业都具有不定量不定时排放废水，并且水质变化很大，污水厂所处理的废水水量波动都较 大，根据这一特征，可见对污水必须进行较好的预处理，活性污泥法的处理效果较好，所以污水厂的主要 工艺流程设计为：

| 缓冲池 | ► | 均化池 | ► | 中和池 | ► | 推流式曝气池 | ► | 沉淀池 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L 污泥回流池 1 1 |  | 1 1 1 1 , 1 |  |
| 排海 |  | 一出水调节池 |  |  | 气浮池 !_ |  | 混凝絮凝池 |  | V— |

| 污泥脱水间 | 4 | 污泥浓缩池 | 4 | 污泥缓存池 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 污水厂的工业废水与生活污水分流进入，由于工业废水不含大的垃圾，进水处不设格栅，格栅只是 设在生活污水进水处，对生活污水进行预处理。

- 由于采用的是活性污泥法，水质水量的不稳定都会对活性污泥造成冲击，影响处理能力，所以对 于废水的预处理就至关重要，而缓冲池一均化池一配水中和池就是这个重要环节。在流程之首就为各个工 业用户配有专门的独立的一级缓冲池，而二级缓冲池将对几个用户进行混合，在二级缓冲池中配有在线测 毒仪（TOXIMETER），它是模拟生化池的生物发应器，进行对混合废水的毒性在线监测，若检测到二级缓 冲池的水质不符合设计的出水水质（将可能造成抑制或毒害活性污泥），池中的水将会切换到事故池中， 另有一台测毒仪将对每个用户的水质进行调查，找出造成毒性的根源后，将根源的废水切换至事故池进行 缓存。在事故池的超标废水将进行曝气处理，并将按一定的比例与生活污水一起排放到均化池中。

进水仪表间主要设备：

在线测毒仪：3台

采样泵：5台，分别为 功率1.1KW，流量110〜650L/h，压力2Pa

功率0.55KW，流量5〜35L/h，压力2Pa	（2台）

功率0.55KW，流量10〜50L/h，压力2Pa	（2台）

事故池主要设备：

输送泵：：2台（1备一用），能力200m3/h，功率7.5KW，压力0.6Pa

- 全部二级缓冲池的出水将汇集在均化池中进行充分的混合，另外还有生活污水直接排放在这。均 化池具有4台潜水搅拌器，并还有4台水射器，其目的在于使池中的废水具有一定的溶解氧，避免硫酸盐

（SO4-）还原成硫化物，可以避免对生化池的影响和对设备的腐蚀。

主要设备：

潜水泵：2台（1备一用），能力548m3/h，功率22KW，压力0.8Pa

潜水搅拌器：4台，功率13KW

水力射流器：4台，功率13.5KW

- 配水中和池将对均化池的出水进行中和（采用98%的H2SO4，30%的NaOH），使出水的PH值在 7-9之间。

主要设备：搅拌机（1台，11KW）

- 生化池采用阶段曝气式活性污泥法（曝气系统是表曝机）使用了二廊道设计，在池中不同地方设 置了三个在线溶氧仪，对池中水的DO值进行监测，并控制六台表曝机的运行时间（保持DO值在2—4mg/l 范围内）。

主要设备：

潜水搅拌器：6台，功率13KW

表面曝气机：6台，功率35KW

- 二沉池为中心进水辐流式，刮泥桥的转速为60r/h，沉淀下的污泥先收集在污泥回流井中，剩余的 污泥将进入污泥缓存池。

主要设备：

桥驱动：1台，功率0.37KW

污泥回流泵：2台（1备1用），能力548 m3/h，功率22KW，扬程10m

排污泵：2台（1备1用），能力25 m3/h，功率1.7KW，扬程12m

- 混凝絮凝池分为两个相连的池子，废水先经过混凝池，进行快速搅拌，投加FeCl3作为混凝剂使油 滴，胶体和悬浮固体脱稳产生小矶花，再进入絮凝池进行低速搅拌，添加PAM（聚丙烯酰胺）将矶花聚集 较大的牢固的矶花。

主要设备：

搅拌机：3台，功率分别为0.37 KW，1.5 KW，5.5 KW

- 气浮的主要设备有空气干燥机，空压机，压力溶气罐，竖流式气浮池。溶气罐的运行压力为5X10*a， 空气注入罐后在水中溶解，然后饱和空气的水通过一个释压装置送至气浮池入口，保证产生50-80微米的 气泡。产生的污泥有沉淀下的污泥和浮渣，这些污泥将收集到污泥缓存池。

主要设备：

桥驱动：1台，0.37 KW

循环泵：2台（1备1用），能力170 m3/h，功率55KW，扬程6m

空压机：2台（1备1用），能力30 m3/h，额定压力1Mpa

水压力容器：1套，额定压力600Kpa，容量2000L

污泥泵：2台（1备1用），能力2〜10 m3/h，功率3KW，压力2Pa

潜水排污泵：1台，23.6 m3/h，功率1.2KW，压力0.8Pa

- 污泥浓缩的目的是使污泥初步脱水、缩小污泥体积.为后续处理创造条件。浓缩脱水方法有重力 沉降浓缩、上浮浓缩以及其他浓缩方法。这里使用重力浓缩一辅流式污泥浓缩池。浓缩后的污泥采用带式 压滤机处理污泥，最后产生的干泥运往垃圾焚烧厂处理。

主要设备：

带式压滤机：型号：DY—1000；滤带有效宽：1000mm；滤带速度：0.8m/min；

压榨过滤面积：4.6m2；清洗水压力N0.5MPa；产泥量：50kg/h - m

外型：5750X 1856X2683mm；功率3KW

- 出水调节池可以稳定水质，保证水质达到排放标准。

第三章污水处理厂工艺设计及计算

第一节格栅

进水中格栅是污水处理厂第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物或悬浮物，以保护进水泵的正常 运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。

拟用回转式固液分离机。回转式固液分离机运转效果好，该设备由动力装置，机架，清洗机构及电控 箱组成，动力装置采用悬挂式涡轮减速机，结构紧凑，调整维修方便，适用于生活污水预处理。

1.1设计说明

栅条的断面主要根据过栅流速确定，过栅流速一般为0.6〜1.0m/s，槽内流速0.5m/s左右。如果流速过 大，不仅过栅水头损失增加，还可能将已截留在栅上的栅渣冲过格栅，如果流速过小，栅槽内将发生沉淀。 此外，在选择格栅断面尺寸时，应注意设计过流能力只为格栅生产厂商提供的最大过流能力的80%，以留 有余地。格栅栅条间隙拟定为25.00mm。

- 设计流量：

a.日平均流量

Qd=8000m3/de333m3/h=0.093m3/s=93L/s

K =二二=1.64 z	00.11	930.11

d

b.最大日流量

QmM - Qd=1.64X333m3/h=546.12m3/h=0.153m3/s

栅前流速v1=0.7m/s

栅前部分长度：0.5m 单位栅渣量：

设计参数：

栅条净间隙为b=25.0mm

过栅流速0.6m/s

3]=0.05m3 栅渣 /103m3 污水

格栅倾角5 =60°

- 设计计算：

1.4.1确定栅前水深

根据最优水力断面公式Q

B 2

-2-计算得:

-鱼.壬| = 0.66”

1 L v 0.7

h =勺=0.33m

2

所以栅前槽宽约0.66m。栅前水深h^0.33m

1.4.2格栅计算

说明：Qmax—最大设计流量，m3/s；	a一格栅倾角，度（°）；

h一栅前水深，m；	v—污水的过栅流速，m/s。

栅条间隙数（n）为

n = Qmax、切=0」53 X、茄寿=30(条)
ehv 0.025 x 0.3 x 0.6

栅槽有效宽度(-)

设计采用10圆钢为栅条，即S=0.01m。

B = S(n -1) + bn = 0.01 x (30 -1) + 0.025 x 30 =1.04(m)

通过格栅的水头损失h2 h2 = K x h0

黑=^ — sin a

0	2g

h0一计算水头损失；	g—重力加速度；

K一格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数，一般取3；

E—阻力系数，其数值与格栅栅条的断面几何形状有关，对于圆形断面，& =1.79 x

h2 = 3 x 1.79 x

(n m A4 n q

(°01 卜 x  x sin 60。= 0.025(m)

2 x 9.81

V 0.025 J

所以：栅后槽总高度H

H=h+h]+h2=0.33+0.3+0.025=0.655(m)	(h1一栅前渠超高，一般取 0.3m)

栅槽总长度L

L1 =心^ =些夔=0.52m

2* tan a 1	2* tan 20。

L = A = 0.26m

2 2

tan a	tan 60。

L2一栅槽与出水渠连接处渐窄部分长度，m； a1—进水渐宽部分的展开角，一般取20°。

0—进水渠长，m； B]一进水渠宽，；

H1 = h + hi =0.3+0.33 = 0.63

L = L1 + L 2 +1.0 + 0.5 + -H^ = 0.52 + 0.26 +1.0 + 0.5 + 0.63 = 2.64m

图一格栅简图

1.4.3栅渣量计算

对于栅条间距b =25.0mm的中格栅，对于城市污水，每单位体积污水烂截污物为W1=0.05m3/103m3,

每日栅渣量为

w - QmM X 86400 _ 0.153 X 0.05 x 86400 0^/d

— K x 1000	—	1.64 x 1000	"，m3

拦截污物量大于0.3m3/d，宜采用机械清渣。

第二节推流式曝气池

采用活性污泥法是现今比较成熟的污水处理工艺，并且处理效果好，但是对于污水的水质，DO, PH, 温度等要求比较严格。通过比较，该厂采用阶段曝气法，曝气系统采用倒伞式表曝机，该法对于池中不同 阶段的需氧量能够灵活控制，活性污泥法要求水中的DO=2〜4mg/L,BOD： N： P=100： 5： 1，在这范围内处 理能力较好。

- 设计参数：

La=367 mg/L， Le=30 mg/L

进水 Q=25000m3/d=1042 m3/d =0.29 m3/d

MLSS： X=2.9g/L， 回流比 R=0.5

池体超高h]=0.7m，	有效水深h2=4.5m

微生物每代谢1kgBOD5所需的氧量a'=0.75 （以kg计）

每kg活性污泥每天自身氧化所需的氧量b'=0.16 （以kg计）

污泥增长系数a=0.6 kgVSS/kg BOD5

污泥自身氧化率b=0.05 kgVSS/ kgVSS - d

时变化系数f=0.8	完全混合系数Kz=0.00672

- 采用推流式：

为水流方向

图二曝气池简图

- 计算：

2.3.1 BOD去除率:

门 BOeT (La - Le): La = (367 - 30): 367 = 91.8%

2.3.2污泥负荷：

v Kz * Le* f 0.00672 x 30 x 0.8

0.918

Ns = 		 =	= 0.176kg / kgMLSS - d

门

SVI= =1.2

R *106

(1 + R) * X

=12 x	0.5 x106

,(1 + 0.5) x 2900

=137.9ml/ g (合 50~150)

2.3.3曝气池总体积：

V = Q*La = 25000 x 0.367 = 17976.1m 3 Ns * X 0.176 x 2900

2.3.4单池计算：

(设计取18000m 3)

单池有效体积：V'=V/2=18000/2=9000m 3

有效面积：S=V'/h2=9000/4.5=2000m2

单廊道：W=18.25, L = 2000 = 54.79m

18.25 x 2

总高:H=h]+h2=0.7+4.5=5.2m

水力停留时间：理论 HRT=V/Q=18000/1042=17.3h

实际 HRT=V/(1+R)Q =——18000——=11.5h

(1 + 0.5) * 1042

2.3.5总需氧量:

O2 = aQ(La - Le) + bVXv

=0.75 x 25000 x (0.367 - 0.03) + 0.16 x 18000 x (2.9 x 0.8)

=13000kgO2 / d = 541.7kgO2 / h

日去除 BOD5= 25000x (0.367 - 0.03) = 8425kg /d

每公斤污泥每天需氧量

△O2 = aNs + b= 0.75 x 0.176 + 0.16 = 0.292kg% / kgMLSS - d

去除每公斤BOD需氧量

2.3.6

△O2 = a+b'/Ns = 0.75 + 0.16/0.176 = 1.66kgO2 /去除每公斤BOQ

表曝机的选用：采用固定倒伞式，包括电动机，传动装置，曝气叶轮

设a =

C

S(20。)

0.85, p = 0.95, p = 1，水温 T = 30。

=9.2mg/l,Cs(30o) = 7.63mg/l

R *C

R =	S(20。)

0	a * (P * p *Cs(30。)-C) * 1.024(t-20)

13000 x 9.2

=21148.4kg/d = 881.18kg/h 0.85 x (0.95 x 1 x 7.63 - 2) -1.024(30-20)

单池充氧量=10574.2kg/d = 440.59kg/h

单池具有6部曝气机，单机充氧量R'=73.43kg/h

取直径 D=1.5m，校核：D/水深=1.5/4.5=0.33

D/池边长=1.5/18.25=0.08

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155244022343011120