目录

一、编制依据	0

二、施工概述	1

2.1、工程概况	1

2.2、施工临时用电专项方案设计概况	3

2.3、临时用电阶段划分	3

三、桩基阶段总配电箱用电计算：	14

3.1、用电量计算	15

3.2、发电机选择	18

四、基础、主体、装修阶段总配电箱用电计算：	18

4.1、1#总配电箱用电量计算	18

4.2、1#干线导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择	20

4.3、选择总箱进线截面及进线开关	39

4.4、2#总配电箱用电量计算	40

4.5、3#总配电箱用电量计算	44

4.6、变压器选择	45

五、现场配电室设置	46

六、施工用电管理	47

七、安全用电技术措施	47

7.1、安全用电技术措施	48

7.2、安全用电组织措施	57

八、安全用电技术措施及电气防火措施	58

2.1、施工现场发生火灾的主要原因	58

2.2、预防电气火灾的原因	59

九、雨季施工及防雷接地	60

十、应急救援预案：	60

10.1、组织机构	61

10.2、急救物资及设备	61

10.3、事故处理程序	62

10.4、触电事故应急准备与响应预案	64

10.5、地下管线损坏应急预案	64

10.6、应急救援路线	64

十一、附图	65

# 一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014

4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

7、航空产业片区棚户区改造禄口02地块安置房（经济适用房）项目一期（规划路以西）工程总平面图

## 二、施工概述

### 2.1、工程概况

本工程为XX项目一期（规划路以西）。总建筑面积72485.32m²,其中住宅为框架剪力墙结构（11层），车库为框架结构，基础均为筏板基础。地下车库层高3.75米，主楼标准层高为2.9米，总高程32.7米。

建设地点：南京市。计划工期：780日历天。工程住宅建筑，建筑耐久年限砼结构为50年。

建设单位：XX建设开发有限公司

设计单位：XX工程设计咨询有限公司

勘察单位：XX岩土工程勘察有限公司

监理单位：XX建筑工程监理事务所

施工单位：XX建筑集团有限公司

建设规模：

| 建筑 编号 | 结构 层次 | 耐火 等级 | 建筑 高度 | 建筑 面积 | 抗震设 防烈度 | 屋面防水等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上6783.22㎡ | 7度 | 1级 |
| 2#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上6349㎡ | 7度 | 1级 |
| 3#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上6783.22㎡ | 7度 | 1级 |
| 4#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上5778.7㎡ | 7度 | 1级 |
| 5#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上6783.22㎡ | 7度 | 1级 |
| 6#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上5778.7㎡ | 7度 | 1级 |
| 7#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上6783.22㎡ | 7度 | 1级 |

| 8#楼 | 剪力墙/十一层 | 二级 | 31.9m | 地上5778.7㎡ | 7度 | 1级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下车库 | 框架/地下一层 | 二级 | 3.6m | 地下21667.34㎡ | 7度 |  |

管理组织机构框架图：

项目经理 XX

项目副经理  XX

技术负责人  XX

XX

机械员

XX

XX

安全员

XX

电工

XX

质检员

XX

资料员

XX

材料员

XX

史衍波

施工员

施工用电各施工班组专职用电操作人

管理机构主要人员名册：

| 姓名 | 联系电话 | 职 务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理 |  |
|  |  | 项目副经理 |  |
|  |  | 技术负责人 |  |
|  |  | 安全员 |  |
|  |  | 安全员 |  |
|  |  |  | 施工员 |
|  |  |  | 施工员 |
|  |  |  | 材料员 |
|  |  |  | 资料员 |
|  |  |  | 质量员 |
|  |  |  | 收料员 |
|  |  |  | 现场电工 |

本工程采用三相五线制线路，实行总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电系统。临时用电线路及分配电箱根据各种用电设备在施工现场的分布情况布置，采用电缆埋地方式敷设，具体参见附件临时用电平面布置图。

### 2.2、施工临时用电专项方案设计概况

本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。本施工临时用电专项方案按照建设部JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》和《简明施工计算手册》进行编制。如执行中需修改必须将修改方案报批后执行。

1、现场设置分配电箱内有计量设备，配电箱实行三级配电两级保护，临时施工用电系统采用TN-S三相五线制。

2、根据施工现场用电设备布置情况，临电电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套VV电力电缆，沿围墙埋地敷设，过临时施工道路需加过路套管，布置位置及线路走向参见临时用电总平面布置图。

3、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计，接地电阻R≤4Ω。

4、现场施工用电总功率计算参照“施工现场用电量统计”。

5、从现场总配电箱输出线路供电，采用中性点直接接地的TN-S 接零保护系统。

6、现场上所有的电气设备不带电的金属部分均应与保护零线做良好的电气连接，不得单纯采用接地保护，保护零线不得小于相线的1/2，且必须用绿/黄双色线。

7、在钢筋、木工加工机械及二级配电箱保护零线端子、开关箱保护零线端子等处进行重复接地，接地电阻小于10 欧。

8、三相负载应尽量均分到各相线上，力求使相电流均匀减少零线上的电流。

9、各型电箱均采用标准箱。

### 2.3、临时用电阶段划分概述

2.3.1、桩基施工阶段

因建设单位桩基施工阶段不提供临时电源接驳，现场采用三台柴油发电机组供电；发电机组输出功率为700kw一台，出线接1#、4#总配电箱，500kw一台，出线接2#总配电箱，100kw一台，出线接3#总配电箱。

1）、用电量统计如下:

1#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋钻孔机 | ZKL800 | 80 | 5 | 400 |
| 2 | 交流电焊机 | BX3-500-2 | 38.6 | 5 | 193 |

| 3 | 白炽灯 |  | 1 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋钻孔机 | ZKL800 | 80 | 4 | 320 |
| 2 | 交流电焊机 | BX3-500-2 | 38.6 | 4 | 154.4 |
| 3 | 白炽灯 |  | 1 | 4 | 4 |

3#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋调直机 | GT3/9 | 7.5 | 2 | 15 |
| 2 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 钢筋切断机 | QJ40 | 7 | 2 | 14 |
| 4 | 交流电焊机 | BX3-500-2 | 5.5 | 7 | 38.5 |
| 5 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 8 | 6.4 |
| 6 | 白炽灯 |  | 1 | 10 | 10 |

4#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区 |  | 40 | 1 | 40 |
| 2 | 生活区 |  | 60 | 1 | 60 |

2）、供电系统设置

1号总配电箱

| 总配电箱 | 1号干线(Kx:0.3,Cosφ:0.7) | 1桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.65) | 螺旋钻孔机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |
|  |  | 2桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.65) | 螺旋钻孔机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |

|  |  | 3桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.65) | 螺旋钻孔机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |
|  | 2号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 4桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 螺旋钻孔机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |
|  |  | 5桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 螺旋钻孔机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |

2号总配电箱

| 总配电箱 | 3号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 6桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 螺旋钻孔机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |
|  |  | 7桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 螺旋钻孔机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |
|  | 4号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 8桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 螺旋钻孔机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |
|  |  | 9桩机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 螺旋钻孔机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 白炽灯开关箱 |

3号总配电箱

| 总配电箱 | 5号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 加工区二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 钢筋调直机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钢筋调直机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋弯曲机开关箱 |

|  |  |  | 钢筋弯曲机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钢筋切断机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋切断机开关箱 |
|  |  | 1#焊机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  | 2#焊机二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  | 6号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 1#照明二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  | 2#照明二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |

|  |  | 3#照明二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 汞灯控制箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |
|  |  |  | 汞灯控制箱 |

4号总配电箱

| 总配电箱 | 7号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 生活办公二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 办公区开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生活区开关箱 |

### 2.3.2、基础施工阶段

### 建设单位提供两个变压器配电室（总容量1130KW）供施工现场用电及生活区、办公区用电。1#变压器位于本新建工程1#楼北侧，容量为630KVa,输出电源接入1#、3#总配电箱；2#变压器室位于本新建工程2#楼东北侧,容量为500KVa，输出电源接入2#总配电箱。我方负责现场用电线路的敷设。

### 1）用电量统计：

1#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 2 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 5 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 6 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 13 | 钢筋调直机 | GT6/8 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 14 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 15 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 交流电焊机 | BX3-200-2 | 23.4 | 1 | 23.4 |
| 17 | 木工圆锯 | MJ104 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | 灰浆搅拌机 | UJ325 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | 插入式振动器 | ZX50 | 1.1 | 1 | 1.1 |

| 20 | 蛙式夯土机 | HW-60 | 3 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 真空吸水泵 | HZX-40 | 4 | 1 | 4 |

2#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 2 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 5 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 6 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 13 | 钢筋调直机 | GT6/8 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 14 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 15 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 交流电焊机 | BX3-200-2 | 23.4 | 1 | 23.4 |
| 17 | 灰浆搅拌机 | UJ325 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | 木工圆锯 | MJ104 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | 蛙式夯土机 | HW-60 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | 插入式振动器 | ZX50 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| 21 | 真空吸水泵 | HZX-40 | 4 | 1 | 4 |

3#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活区 |  | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 办公区 |  | 40 | 1 | 40 |

2）供电系统设置

1#总配电箱

|  |  | 1#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 塔式起重机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |

| 总配电箱 | 1号干线(Kx:0.3,Cosφ:0.7) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 塔式起重机开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  | 2#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 钢筋调直机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋切断机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋弯曲机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 木工圆锯开关箱 |
|  |  |  | 灰浆搅拌机开关箱 |
|  |  | 3#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 插入式振动器开关箱 |
|  |  |  | 蛙式夯土机开关箱 |
|  |  |  | 真空吸水泵开关箱 |

2#总配电箱

| 总配电箱 | 1号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 1#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 塔式起重机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 塔式起重机开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  | 2#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 钢筋调直机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋切断机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋弯曲机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 灰浆搅拌机开关箱 |
|  |  |  | 木工圆锯开关箱 |
|  |  | 3#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 蛙式夯土机开关箱 |
|  |  |  | 插入式振动器开关箱 |
|  |  |  | 真空吸水泵开关箱 |

3#总配电箱

| 总配电箱 | 1号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 1#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 生活区开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 办公区开关箱 |

### 2.3.3、主体施工阶段

### 建设单位提供两个变压器配电室（总容量1130KW）供施工现场用电及生活区、办公区用电。1#变压器位于本新建工程1#楼北侧，容量为500KVa,输出电源接入1#、3#总配电箱；2#变压器室位于本新建工程2#楼东北侧,容量为630KVa（与其他施工单位合用）.输出电源接入2#总配电箱。我方负责现场用电线路的敷设。

### 1）用电量统计

1#总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 2 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 3 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 4 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 5 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 6 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 9 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 10 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 13 | 钢筋调直机 | GT6/8 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 14 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 15 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 交流电焊机 | BX3-200-2 | 5 | 1 | 5 |

| 17 | 木工圆锯 | MJ104 | 3 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 灰浆搅拌机 | UJ325 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | 插入式振动器 | ZX50 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| 20 | 蛙式夯土机 | HW-60 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | 真空吸水泵 | HZX-40 | 4 | 1 | 4 |

2号总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 2 | 塔式起重机 | QTZ6520A | 53.5 | 1 | 53.5 |
| 3 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 4 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 5 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 6 | 高压汞灯 |  | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 9 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 10 | 建筑施工外用电梯 | SCD100/100A | 11 | 1 | 11 |
| 13 | 钢筋调直机 | GT6/8 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 14 | 钢筋切断机 | QJ40-1 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 15 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 交流电焊机 | BX3-200-2 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | 灰浆搅拌机 | UJ325 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | 木工圆锯 | MJ104 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | 蛙式夯土机 | HW-60 | 3 | 1 | 3 |

| 20 | 插入式振动器 | ZX50 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 真空吸水泵 | HZX-40 | 4 | 1 | 4 |

3号总配电箱

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 安装功率(kW) | 数量 | 合计功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活区 |  | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 办公区 |  | 40 | 1 | 40 |

2）供电系统设置

1#总配电箱

| 总配电箱 | 1号干线(Kx:0.3,Cosφ:0.7) | 1#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 塔式起重机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 塔式起重机开关箱 |
|  |  |  | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  | 2#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.65) | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  | 3#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 钢筋调直机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋切断机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋弯曲机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |

|  |  |  | 木工圆锯开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 灰浆搅拌机开关箱 |
|  |  | 4#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 插入式振动器开关箱 |
|  |  |  | 蛙式夯土机开关箱 |
|  |  |  | 真空吸水泵开关箱 |

2#总配电箱

| 总配电箱 | 1号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 1#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 塔式起重机开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 塔式起重机开关箱 |
|  |  |  | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  | 2#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 建筑施工外用电梯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  |  | 高压汞灯开关箱 |
|  |  | 3#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 钢筋调直机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋切断机开关箱 |
|  |  |  | 钢筋弯曲机开关箱 |
|  |  |  | 交流电焊机开关箱 |
|  |  |  | 灰浆搅拌机开关箱 |
|  |  |  | 木工圆锯开关箱 |
|  |  | 4#二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 蛙式夯土机开关箱 |

|  |  |  | 插入式振动器开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 真空吸水泵开关箱 |

3#总配电箱

| 总配电箱 | 1号干线(Kx:0.65,Cosφ:0.75) | 1号二级分箱(Kx:0.7,Cosφ:0.9) | 生活区开关箱 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 办公区开关箱 |

## 三、桩基阶段总配电箱用电计算：

本计算书为桩基阶段用电总负荷汇总表，详细的导线、开关、漏保的选择计算过程参考主体阶段用电负荷计算书（第四章）。

### 3.1、用电量计算：

1#总配电箱确定用电负荷:

| 序号 | 设备名称 | 需要系数Kx | 额定功率因素Cosφ | tgφ | 计算功率Pe(kw)(注：如果设备为吊车电动机、电焊机等反复短时制用电设备需要进行暂载率换算Pe=n×(Jc/Jc1)0.5×Pn ,其中Jc为铭牌暂载率，Jc1为实际暂载率) | 有功计算负荷Pjs(kw)Pjs=Kx×Pe | 照明设备：有功计算负荷Pjs(kw) Pjs=Kx×Pe×功率损耗系数 | 无功计算负荷Qjs(kvar)Qjs=Pjs×tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| 2 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 3 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 4 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| 5 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 6 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 7 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| 8 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 9 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 10 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |

| 11 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 13 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| 14 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 15 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |

总的计算负荷计算，总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(33+5.46+0.9+33+5.46+0.9+33+5.46+0.9+33+5.46+0.9+33+5.46+0.9)=186.955kW

总的无功功率

Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(33.67+12.51+0.44+33.67+12.51+0.44+33.67+12.51+0.44+33.67+12.51+0.44+33.67+12.51+0.44)=221.398kvar

总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(186.9552+221.3982)1/2=289.774kVA

总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=289.774/(1.732×0.38)=440.279A

2#总配电箱确定用电负荷:

| 序号 | 设备名称 | 需要系数Kx | 额定功率因素Cosφ | tgφ | 计算功率Pe(kw)(注：如果设备为吊车电动机、电焊机等反复短时制用电设备需要进行暂载率换算Pe=n×(Jc/Jc1)0.5×Pn ,其中Jc为铭牌暂载率，Jc1为实际暂载率) | 有功计算负荷Pjs(kw)Pjs=Kx×Pe | 照明设备：有功计算负荷Pjs(kw) Pjs=Kx×Pe×功率损耗系数 | 无功计算负荷Qjs(kvar)Qjs=Pjs×tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| 2 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 3 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 4 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| 5 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 6 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 7 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| 8 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 9 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |

| 10 | 螺旋钻孔机 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 80 | 33 | / | 33.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 12 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |

总的计算负荷计算，总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(33+5.46+0.9+33+5.46+0.9+33+5.46+0.9+33+5.46+0.9)=149.564kW

总的无功功率

Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(33.67+12.51+0.44+33.67+12.51+0.44+33.67+12.51+0.44+33.67+12.51+0.44)=177.118kvar

总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(149.5642+177.1182)1/2=231.819kVA

总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=231.819/(1.732×0.38)=352.223A

3#总配电箱确定用电负荷:

| 序号 | 设备名称 | 需要系数Kx | 额定功率因素Cosφ | tgφ | 计算功率Pe(kw)(注：如果设备为吊车电动机、电焊机等反复短时制用电设备需要进行暂载率换算Pe=n×(Jc/Jc1)0.5×Pn ,其中Jc为铭牌暂载率，Jc1为实际暂载率) | 有功计算负荷Pjs(kw)Pjs=Kx×Pe | 照明设备：有功计算负荷Pjs(kw) Pjs=Kx×Pe×功率损耗系数 | 无功计算负荷Qjs(kvar)Qjs=Pjs×tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋调直机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 7.5 | 4.88 | / | 4.97 |
| 2 | 钢筋调直机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 7.5 | 4.88 | / | 4.97 |
| 3 | 钢筋弯曲机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 3 | 1.95 | / | 1.99 |
| 4 | 钢筋弯曲机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 3 | 1.95 | / | 1.99 |
| 5 | 钢筋切断机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 7 | 4.55 | / | 4.64 |
| 6 | 钢筋切断机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 7 | 4.55 | / | 4.64 |
| 7 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 8 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 9 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 10 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 11 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| 12 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |

| 13 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 10.918 | 5.46 | / | 12.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 15 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 16 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 17 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 18 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 19 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 20 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 21 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 22 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 23 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 24 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 25 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 26 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 27 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 28 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 29 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 30 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |
| 31 | 白炽灯 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 1 | / | 0.9 | 0.44 |

总的计算负荷计算，总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(4.88+4.88+1.95+1.95+4.55+4.55+5.46+5.46+5.46+5.46+5.46+5.46+5.46+1.98+1.98+1.98+1.98+1.98+1.98+1.98+1.98+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9)=81.512kW

总的无功功率

Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(4.97+4.97+1.99+1.99+4.64+4.64+12.51+12.51+12.51+12.51+12.51+12.51+12.51+2.02+2.02+2.02+2.02+2.02+2.02+2.02+2.02+0.44+0.44+0.44+0.44+0.44+0.44+0.44+0.44+0.44+0.44)=124.719kvar

总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(81.5122+124.7192)1/2=148.993kVA

总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=148.993/(1.732×0.38)=226.378A

4#总配电箱确定用电负荷:

| 序号 | 设备名称 | 需要系数Kx | 额定功率因素Cosφ | tgφ | 计算功率Pe(kw)(注：如果设备为吊车电动机、电焊机等反复短时制用电设备需要进行暂载率换算Pe=n×(Jc/Jc1)0.5×Pn ,其中Jc为铭牌暂载率，Jc1为实际暂载率) | 有功计算负荷Pjs(kw)Pjs=Kx×Pe | 照明设备：有功计算负荷Pjs(kw) Pjs=Kx×Pe×功率损耗系数 | 无功计算负荷Qjs(kvar)Qjs=Pjs×tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 40 | / | 36 | 17.44 |
| 2 | 生活区 | 0.9 | 0.9 | 0.484 | 60 | / | 54 | 26.15 |

总的计算负荷计算，总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(36+54)=85.5kW

总的无功功率

Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(17.44+26.15)=41.41kvar

总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(85.52+41.412)1/2=95kVA

总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=95/(1.732×0.38)=144.342A

3.2、发电机选择:

根据计算的各个总箱的总的视在功率与最大干线功率(以单个开关箱的最大功率逐级计算选择)取大值选择三台柴油发电机供电；发电机功率为700kw、500kw、100kw，分别接入四台总配电箱（祥见系统图）。发电机总容量为1300kVA>1.05×(P1+P2+P3+P4)=803.87kVA能够满足使用要求。

## 四、基础、主体、装修阶段总配电箱用电计算：

本计算书以1#总配电箱1#干线为例，列出详细的导线、开关、漏报的选择计算过程，其余总箱、干线均以汇总表显示。

### 4.1、1#总配电箱用电量计算：

1#总配电箱确定用电负荷:

| 序号 | 设备名称 | 需要系数Kx |  | tgφ | 计算功率Pe(kw)(注：如果设备为吊车电动 | 有功计算负荷Pjs(kw)P | 照明设备：有功计算负荷Pjs(kw) | 无功计算负荷Qjs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 额定功率因素Cosφ |  | 机、电焊机等反复短时制用电设备需要进行暂载率换算Pe=n×(Jc/Jc1)0.5×Pn ,其中Jc为铭牌暂载率，Jc1为实际暂载率) | js=Kx×Pe | Pjs=Kx×Pe×功率损耗系数 | (kvar)Qjs=Pjs×tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | 0.7 | 0.65 | 1.169 | 69.57 | 48.7 | / | 56.94 |
| 2 | 塔式起重机 | 0.7 | 0.65 | 1.169 | 69.57 | 48.7 | / | 56.94 |
| 3 | 建筑施工电梯 | 0.85 | 0.6 | 1.333 | 11 | 9.35 | / | 12.47 |
| 4 | 建筑施工电梯 | 0.85 | 0.6 | 1.333 | 11 | 9.35 | / | 12.47 |
| 5 | 建筑施工电梯 | 0.85 | 0.6 | 1.333 | 11 | 9.35 | / | 12.47 |
| 6 | 建筑施工电梯 | 0.85 | 0.6 | 1.333 | 11 | 9.35 | / | 12.47 |
| 7 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 8 | 高压汞灯 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 3 | / | 1.98 | 2.02 |
| 9 | 钢筋调直机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 5.5 | 3.58 | / | 3.65 |
| 10 | 钢筋切断机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 5.5 | 3.58 | / | 3.65 |
| 11 | 钢筋弯曲机 | 0.65 | 0.7 | 1.02 | 3 | 1.95 | / | 1.99 |
| 12 | 交流电焊机 | 0.5 | 0.4 | 2.291 | 6.619 | 3.31 | / | 7.58 |
| 13 | 木工圆锯 | 0.65 | 0.6 | 1.333 | 3 | 1.95 | / | 2.6 |
| 14 | 灰浆搅拌机 | 0.5 | 0.55 | 1.518 | 3 | 1.5 | / | 2.28 |
| 15 | 插入式振动器 | 0.3 | 0.7 | 1.02 | 1.1 | 0.33 | / | 0.34 |
| 16 | 蛙式夯土机 | 0.5 | 0.55 | 1.518 | 3 | 1.5 | / | 2.28 |
| 17 | 真空吸水泵 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 4 | 3 | / | 2.25 |

总的计算负荷计算，总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(48.7+48.7+9.35+9.35+1.98+1.98+48.7+48.7+9.35+9.35+1.98+1.98+3.58+3.58+1.95+3.31+1.95+1.5+0.33+1.5+3)=247.765kW

总的无功功率

Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(56.94+56.94+12.47+12.47+2.02+2.02+56.94+56.94+12.47+12.47+2.02+2.02+3.65+3.65+1.99+7.58+2.6+2.28+0.34+2.28+2.25)=296.681kvar

总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(247.7652+296.6812)1/2=386.532kVA

总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=386.532/(1.732×0.38)=587.292A

1号干线各导线、开关、漏保的选择计算如下：

### 4.2、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算，再由开关箱至分配箱计算，选择导线及开关设备。分配箱至开关箱，开关箱至用电设备的导线敷设采用铜导线明敷/架空线路，室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择汇总如下：

| 项目 | 电流(A) | 导线 | 开关 | 熔断器/断路器 | 漏电保护器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | 162.62 | VV-3×70+2×35 | HR3-200/200 | 不设置熔断器、断路器 | DZ20L-250/180 |
| 塔式起重机 | 162.62 | VV-3×70+2×35 | HR3-200/200 | 不设置熔断器、断路器 | DZ20L-250/180 |
| 建筑施工外用电梯 | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/30 |
| 建筑施工外用电梯 | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/30 |
| 建筑施工外用电梯 | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/30 |
| 建筑施工外用电梯 | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/30 |
| 高压汞灯 | 19.48 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/20 |

| 高压汞灯 | 19.48 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋调直机 | 11.94 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/15 |
| 钢筋切断机 | 11.94 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/15 |
| 钢筋弯曲机 | 6.51 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 交流电焊机 | 43.54 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/50 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-63/63 |
| 木工圆锯 | 7.60 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 灰浆搅拌机 | 8.29 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 插入式振动器 | 2.39 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/6 |
| 蛙式夯土机 | 8.29 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 真空吸水泵 | 7.60 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 1#二级分箱至第1组电机(塔式起重机) | 162.62 | VV-3×70+2×35 | HR3-200/200 | 不设置熔断器、断路器 | DZ20L-250/180 |
| 2#二级分箱至第1组电机(塔式起重机) | 162.62 | VV-3×70+2×35 | HR3-200/200 | 不设置熔断器、断路器 | DZ20L-250/180 |
| 1#二级分箱至第2组电机(建筑施工外用电梯) | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/30 |
| 1#二级分箱至第3 | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 |  | DZ15LE-40/30 |

| 组电机(建筑施工外用电梯) |  |  |  | 不设置熔断器、断路器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#二级分箱至第2组电机(建筑施工外用电梯) | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/30 |
| 2#二级分箱至第3组电机(建筑施工外用电梯) | 27.86 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/30 |
| 1#二级分箱至第4组电机(高压汞灯) | 19.48 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/20 |
| 2#二级分箱至第4组电机(高压汞灯) | 19.48 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/20 |
| 3#二级分箱至第1组电机(钢筋调直机) | 11.94 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/15 |
| 3#二级分箱至第2组电机(钢筋切断机) | 11.94 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/15 |
| 3#二级分箱至第3组电机(钢筋弯曲机) | 6.51 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 3#二级分箱至第4组电机(交流电焊机) | 43.54 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/50 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-63/63 |
| 3#二级分箱至第5组电机(木工圆锯) | 7.60 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 3#二级分箱至第6组电机(灰浆搅拌机) | 8.29 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| 4#二级分箱至第1组电机(插入式振动器) | 2.39 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/6 |
| 4#二级分箱至第2组电机(蛙式夯土机) | 8.29 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |

| 4#二级分箱至第3组电机(真空吸水泵) | 7.60 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | DZ15LE-40/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#二级分箱 | 248.38 | VV-3×120+2×70 | HR3-400/250 | 不设置熔断器、断路器 | 不设置漏电保护器 |
| 2#二级分箱 | 248.38 | VV-3×120+2×70 | HR3-400/250 | 不设置熔断器、断路器 | 不设置漏电保护器 |
| 3#二级分箱 | 56.42 | VV-3×16+2×10 | HR3-100/60 | 不设置熔断器、断路器 | 不设置漏电保护器 |
| 4#二级分箱 | 10.53 | VV-3×10+2×6 | HR3-100/30 | 不设置熔断器、断路器 | 不设置漏电保护器 |
| 1号干线 | 273.22 | VV-3×150+2×70 | HR3-400/300 | 不设置熔断器、断路器 | DZ20L-400/315 |

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.65，tgφ=1.17

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×69.57/(1.732×0.38×0.65)=162.62A

ii)选择导线

选择VV-3×70+2×35，空气明敷/架空线路时其安全载流量为181A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-200/200 ，其熔体额定电流为Ir=200A，漏电保护器为DZ20L-250/180。

(2)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.65，tgφ=1.17

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×69.57/(1.732×0.38×0.65)=162.62A

ii)选择导线

选择VV-3×70+2×35，空气明敷/架空线路时其安全载流量为181A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-200/200 ，其熔体额定电流为Ir=200A，漏电保护器为DZ20L-250/180。

(3)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.6，tgφ=1.33

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(4)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.6，tgφ=1.33

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(5)、高压汞灯开关箱至高压汞灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×3/(0.22×0.7)=19.48A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(6)、高压汞灯开关箱至高压汞灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×3/(0.22×0.7)=19.48A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(7)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.6，tgφ=1.33

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(8)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.6，tgφ=1.33

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(9)、高压汞灯开关箱至高压汞灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×3/(0.22×0.7)=19.48A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(10)、高压汞灯开关箱至高压汞灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×3/(0.22×0.7)=19.48A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(11)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.7)=11.94A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(12)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.7)=11.94A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(13)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.7)=6.51A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(14)、交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.4，tgφ=2.29

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×6.62/(0.38×0.4)=43.54A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/50 ，其熔体额定电流为Ir=50A，漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(15)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.6，tgφ=1.33

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(16)、灰浆搅拌机开关箱至灰浆搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.55，tgφ=1.52

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.55)=8.29A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ，其熔体额定电流为Ir=30A，漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(17)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1，Cosφ=0.7，tgφ=1.02

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6，空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155330143210011101