ICS91. 140

P47

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T470— 2015

瓶装液化二甲醚调压器

Pressureregulator forliquefieddimethylethercylinder

2015-01-20发布

2015-07-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 470— 2015

目    次

前言  	  Ⅲ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   分类及型号  	  2

5   材料与结构  	  3

6   要求  	  4

7   试验方法  	  6

8   检验规则 	  10

9   标志 、包装 、运输和贮存 	  11

附录 A(资料性附录)    调压器耐高 、低温试验装置示意图  	  13

.

CJ/T 470— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 : 国家燃气用具质量监督检验中心 、中国标准化研究院 、宁波万安股份有限公司 、广 东长青(集团)股份有限公司 、慈溪波特曼电器有限公司 、罗达莱克斯阀门(上海) 有限公司 、中国市政工 程华北设计研究总院有限公司 。

本标准主要起草人 :翟军 、潘海宁 、张枫 、辜友志 、张军飞 、李斌 、于雪连 。

.

CJ/T 470— 2015

瓶装液化二甲醚调压器

1   范围

本标准规定了瓶装液化二甲醚调压器(以下简称调压器)的分类及型号 、材料与结构 、要求 、试验方 法 、检验规则 、标志 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于以 GB25035规定的城镇燃气用二甲醚为气源 ,进口压力为 0. 03MPa~0. 94MPa,出 口压力为 2. 00kPa±0. 50kPa,额定流量不大于 3m3/h,使用环境温度为 - 20 ℃ ~45 ℃的调压器 。

本标准所提到的压力值凡未标注的均指表压 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T1239. 2   冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件   第 2部分 :压缩弹簧

GB/T1690   硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

GB/T1804   一般公差    未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T2828. 1   计数抽样检验程序   第 1部分 :按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T2829   周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T3934   普通螺纹量规    技术条件

GB/T4423   铜及铜合金拉制棒

GB7144   气瓶颜色标志

GB/T7307   55°非密封管螺纹

GB/T10922   55°非密封管螺纹量规

GB/T13808   铜及铜合金挤制棒

GB/T13818   压铸锌合金

GB/T15115   压铸铝合金

GB25035   城镇燃气用二甲醚

CJ/T180— 2014   建筑用手动燃气阀门

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

基准状态  referencestate

温度为 15 ℃ 、绝对压力为 101. 325kPa时的干燥气体状态 。

3.2

关闭压力  lockup pressure

关闭调压器出口阀门 , 当流量等于零时 ,调压器出口所达到的稳定压力值 。

CJ/T 470— 2015

3.3

压力回差  differenceofpressure

在进口压力范围内 , 固定进口压力为某一值时 , 出口阀门开度由小升到大再由大降到小的过程中测 得同一 流量下所对应的两个出口压力值之差 。

3.4

额定流量  nominalflow

调压器在最小进口压力和最小出口压力下通过的试验介质折算为基准状态下二甲醚的体积流量 (m3/h) 。

3.5

调压静特性曲线  staticcharacteristiccurve

当固定进口压力为某一值时 ,调压器出口压力与流量变化的关系曲线 ,包括流量增大和流量减小 过程 。

3.6

进口压力  inletpressure

调压器进口处的压力值 。

3.7

出口压力  outletpressure

调压器出口处的压力值 。

3. 8

最大进口压力  maximum inletpressure

在规定的进口压力范围内 ,调压器的最高进口压力值 。

3.9

最小进口压力  minimum inletpressure

在规定的进口压力范围内 ,调压器的最低进口压力值 。

3. 10

最大出口压力  maximum outletpressure

.

在规定的进口压力范围和流量范围内 ,调压器的最高出口压力值 。

3. 11

最小出口压力  minimum outletpressure

在规定的进口压力范围和流量范围内 ,调压器的最低出口压力值 。

3. 12

设定状态  setting condition

调压器出厂时调定的压力流量状态 。

4   分类及型号

4. 1   分类

按额定流量分类见表 1。

4.2   型号

4.2. 1   液化二甲醚调压器用汉语拼音字母 YMT表示 。

4.2.2   调压器的额定流量 ,小数点后保留一位数字 。

4.2.3   型号编制示例 :

.

CJ/T 470— 2015

示例 : 额定流量 1. 0m3 /h,改进型号为 A的调压器表示为 YMT-1. 0A。

5   材料与结构

5. 1   材料

5. 1. 1   壳体材料应符合 GB/T15115、GB/T13818的规定 ,且应采用性能不低于 YL102的压铸铝合金 和性能不低于 YX040的压铸锌合金 。

5. 1.2   调节弹簧材料化学成分与机械性能应符合 GB/T1239. 2的规定 。

5. 1.3   铜制零部件应采用符合 GB/T4423和 GB/T13808规定的 HPb59-1铅黄铜棒 。

5. 1.4   采用其他材料制造时 ,其机械性能与耐腐蚀性不应低于上述材料的性能指标 。

5. 1.5   采用非耐腐蚀制造的金属零部件应采取电镀 、喷漆等适当的防腐蚀表面处理 。

5.2   结构

5.2. 1   调压器壳体宜采用铆合结构 , 出厂后不允许拆卸维修 。

5.2.2   调压器结构应确保使用安全可靠 ,应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态 。

5.2.3   调压器进口侧应设过滤网或其他防止杂质影响调压器性能的装置 。

5.2.4   调压器上壳体应设呼吸孔 , 呼吸孔应为水平方向 。

5.2.5   调压器手轮外径应大于或等于 50mm ,手轮宽度应不小于 9 mm。

5.2.6   调压器出气口接头宜采用不大于 DN15的管螺纹 ,管螺纹应满足 GB/T7307的要求 。采用软管 直接插接的出气口宜采用切削加工 ,接头尺寸应符合图 1的规定 ,未注公差应符合 GB/T1804的规定 (公差等级采取 m 级) ,并无飞边和毛刺 。

图 1   调压器出气口尺寸

.

CJ/T 470— 2015

5.2.7   调压器进气口接头应与液化二甲醚瓶阀出气口匹配 。

6   要求

6. 1   基本参数

基本参数见表 1。

表 1   基本参数

| 项 目 | 基本参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量 qV,n /(m3 /h) | 1. 0 | 1. 5 | 2. 0 | 2. 5 | 3. 0 |
| 进口压力 P1 /MPa | 0. 03~ 0. 94 |  |  |  |  |
| 出口压力 P2 /kPa | 2. 00±0. 50 |  |  |  |  |
| 关闭压力 Pb/kPa | ≤3. 0 |  |  |  |  |
| 压力回差 ΔP2 /Pa | ≤100 |  |  |  |  |

6.2   外观

6.2. 1   调压器壳体外观不应有裂纹 、夹杂物和凹凸等缺陷 。

6.2.2   外表面涂料应均匀 、色泽一致 ,无起皮 、龟裂和气泡等缺陷 。

6.2.3   调压器壳体颜色应采用 GB7144规定的 G02淡绿色 。

6.3   强度

6.3. 1   调压器膜片在 0. 35MPa的气压下不应泄漏 、拉出和破裂 。

6.3.2   调压器整体在 1. 40 MPa的水压下不应渗 漏 、明 显 变 形 、破 裂 、出 现 结 构 损 伤 、解 体 或 任 意 部 分 脱落 。

6.3.3   调压器进口侧在 2. 00MPa的水压下不应渗漏 、变形或破裂 。

6.3.4   调压器手轮在 49N · m 的旋转扭矩下应无变形 、断裂或其他影响手轮使用的损坏 。

6.3.5   调压器从 1m 高度自由落体至水泥地面 ,应无影响性能的损坏且仍能满足 6. 3、6. 4、6. 5的要求 。

6.3.6   尺寸为 9mm软管接头的家用调压器出气口应能承受 3. 0N · m 冲击功冲击 ,且无破损及明显 变形 ,尺寸为 13mm 软管接头的家用调压器出气口应能承受 5. 0N · m 冲击功冲击 ,且无破损及明显 变形 。

6.3.7   螺纹接头的调压器出气口应能承受 8. 0N · m 冲击功冲击 ,且无破损及明显变形 ,并符合气密性 要求 。

6.4   气密性

6.4. 1   调压器进口侧 :在 0. 015MPa和 0. 94MPa的试验压力下泄漏量不应大于 20mL/h。

6.4.2   调压器出口侧 :不带内部安全阀的调压器在 14. 0kPa的试验压力下不应大于 20mL/h。

6.5   关闭压力

调压器的关闭压力应符合表 1的规定 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/156052043044010052