温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的( )应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守
A. 主要负责人
B. 安全管理人员
C. 现场负责人
D. 技术人员
答案:A
2. 生产经营单位应当建立(  )制度，如实记录安全生产教育和培训的时间.内容.参加人员以及考核结果等情况。
A. 生产经营台账
B. 安全生产教育档案
C. 安全生产教育和培训档案
D. 安全生产培训档案
答案:C
3. 电场力做功与所经过的路径无关,参考点确定后,电场中各点的电位之值便惟一确定,这就是电位(  )原理。
A. 稳定
B. 不变
C. 惟一性
D. 稳压
答案:C
4. 变压器正常运行，变压器的温度达到稳定时的温升称为(  )。
A. 最大温升
B. 实际温升
C. 稳定温升
答案:C
5. 恒定电流产生的是(  )。
A. 恒定磁场
B. 交变磁场
C. 不产生磁场
D. 恒定.交变磁场都有
答案:A
6. 电能质量是指(  )电能质量的优劣程度。
A. 送电端
B. 受电端
答案:B
7. 熔断器的选用，动力线路的额定电流不应超过负荷电流的(  )倍。
A. 1.5；
B. 2.5；
C. 3.5；
D. 4.5；
答案:B
8. ( )可用于操作高压跌落式断器单极隔离开关及装设临时接地线等。
A. 绝缘手套
B. 绝缘鞋
C. 绝缘棒
答案:C
9. 电气系统中最严重的短路是(  )。
A. 三相短路；
B. AB相短路；
C. 单相接地短路；
D. BC相短路。
答案:A
10. 三相异步电动机具有结构简单.工作可靠.重量轻.(  )等优点。
A. 调速性能好
B. 价格低
C. 功率因数高
D. 交直流两用
答案:B
11. 直流电压表主要采用( )测量机构。
A. 电磁系
B. 磁电系
C. 静电系
D. 电动系
答案:B
12. 能够使老水垢疏松脱落，并能吸收水中溶解氧的药剂是(  )
A. 碳酸钠
B. 氢氧化钠
C. 磷酸三钠
D. 栲胶
答案:D
13. 对空气开关的正确说法是(  )。
A. 动触头接负荷，静触头接电源
B. 动触头接电源，静触头接负荷
C. 动.静触头可随意接线
D. 空气开关不能带负荷操作
答案:A
14. 输入阻抗高.输出阻抗低的放大器有(  )。
A. 共射极放大器
B. 射极跟随器
C. 共基极放大器
答案:B
15. 锡焊晶体管等弱电元件应用( )W的电烙铁为宜。
A. 25
B. 75
C. 100
答案:A
16. 在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压( )°。
A. 120
B. 30
C. 60
答案:B
17. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为(  )变化进行测量方式。
A. 电压
B. 电流
C. 功率
D. 温度
答案:A
18. 国内外PLC各生产厂家都把(  )作为第一用户编程语言。
A. 梯形图
B. 指令表
C. 逻辑功能图
D. C语言
答案:A
19. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。
A. 25
B. 10
C. 6
答案:A
20. 高频接地体宜采用( )材料制成。
A. 钢
B. 铁
C. 铜
D. 铝
答案:C
21. 安装式交流电流表通常采用(  )测量机构。
A. 静电系
B. 感应系
C. 磁电系
D. 电磁系
答案:D
22. 测量二次回路的绝缘电阻应使用( )
A. 500V摇表
B. 1000V摇表
C. 2500V摇表
D. 5000V摇表
答案:A
23. 从工作原理上看，交磁电机扩大机相当于。(  )
A. 直流电动机
B. 两级直流电动机
C. 直流发电机
D. 两级直流发电机
答案:D
24. P1C功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令.(  ).高速处理指令.方便指令等等。
A. 顺控指令
B. 数据处理指令
C. 步进指令
D. 计数指令
答案:B
25. 安装吊扇，扇叶离地面的高度应不小于(  )，扇叶转动圆周范围的上面不应装设光源。
A. 1.5m；
B. 2m；
C. 2.3m；
D. 2.5m；
答案:D
26. (  )控制系统适用于精度要求不高的控制系统。
A. 闭环
B. 半闭环
C. 双闭环
D. 开环
答案:D
27. 变压器一次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为(  )。
A. 一次绕组电压高于二次绕组电压
B. 一次绕组电压低于二次绕组电压
C. 一次绕组电压等于二次绕组电压
D. 一次绕组电压与二次绕组电压的数值关系不确定
答案:D
28. 10kV电缆终端头的带电部分离地面的距离应不小于(  )。
A. 1m
B. 1.5m
C. 2m
D. 2.5m
答案:D
29. 电工式三相电能表检定装置中，移相器是( )的主要设备。
A. 电源回路；
B. 电压回路；
C. 电流回路；
D. 控制回路。
答案:C
30. 三相感应电动机运行时，如果一相断开，则会出现(  )。
A. 有嗡嗡声，且温度升高
B. 电动机停止运行
C. 电动机外壳带电
D. 电动机振动
答案:A
31. 在有中性点的电源供电系统中，相电压指的是(  )的电压。
A. 相线对地
B. 相线对中性点
C. 相线对相线
D. 中性线对地
答案:B
32. SF6断路器是用( )作为绝缘介质和灭弧介质。
A. 液态SF6
B. SF6气体
C. SF6分解的低氟化硫
答案:B
33. 在雷暴雨气候，应将门和窗户等关闭，其意图是为了避免(  )侵入屋内，形成火灾.爆破或人员伤亡。
A. 球形雷
B. 感应雷
C. 直接雷
答案:A
34. 运行中的变压器发生强烈而不均匀的噪音可能是由于变压器内部(  )造成的。
A. 过负荷
B. 绝缘击穿
C. 有大容量动力设备启动
D. 个别零件松动
答案:D
35. 可以产生急回运动的平面连杆机构是(  )机构。
A. 导杆
B. 双曲柄
C. 曲柄摇杆
D. 双摇杆
答案:B
36. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的( )倍。
A. 3
B. 2.5
C. 1.5
答案:C
37. 测量变压器绝缘电阻应使用电压等级条件为( )伏的摇表。
A. 500—1000
B. 1000—2500
C. 2500—20000
D. 220—380
答案:B
38. 当三相三线电路的中性点直接接地时，宜采用( )的有功电能表测量有功电能。
A. 三相三线；
B. 三相四线；
C. 三相三线或三相四线；
D. 三相三线和三相四线。
答案:B
39. 电缆中间头的制作，叙述正确的是(  )。.
A. 电缆芯线必须采取焊接或压接
B. 电缆接头用的绝缘材料与绝缘强度无关
C. 电缆中间头的密封性对电缆的运行影响不大
D. 电缆中间头对机械强度没有要求
答案:A
40. 特殊二极管有(  )。
A. 变容二极管.雪崩二极管.发光二极管.光电二极管等
B. 整流二极管.变容二极管.雪崩二极管.发光二极管等
C. 开关二极管.雪崩二极管.发光二极管.光电二极管等
D. 变容二极管.普通二极管.发光二极管.光电二极管等
答案:A
41. 漏电保护器动作电流数值的选择，环境恶劣或潮湿场所用电设备选用(  )。
A. 6～10mA；
B. 15mA；
C. 30mA；
D. 100mA；
答案:A
42. 我国交流电的频率为50Hz，其周期为(  )秒。
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.1
D. 0.2
答案:B
43. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时.电流通过人体流入大地.这种触电现象称为(  )触电。
A. 单相
B. 两相
C. 三相
答案:A
44. 特种作业人员必需年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
45. 北京地区输电网额定电压等级有110kv.( ).500kv等若干级。
A. 35kv
B. 220kv
C. ±750kv
D. 66kv
答案:B
46. 已知A..B.两点的电位分别为5V和—5V，则两点间的电压UA.B.为( )V。
A. 0
B. 10
C. —10
D. 15
答案:B
47. 电力系统中的输电.变电(  )三个部分称为电力网
A. 发电
B. 配电
C. 用电
答案:B
48. 在一定的有功功率下，功率因数表指示滞后，要提高电网的功率因数，就必须(  )。’
A. 增大感性无功功率
B. 减小感性无功功率
C. 减小容性无功功率
D. 增大容性有功功率
答案:B
49. 低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应装于断路器(  )。
A. 左边
B. 右边
C. 之后
D. 之前
答案:D
50. 在纯电感正弦交流电路中，下列说法正确的是(  )。
A. 电流超前电压90°
B. 电流滞后电压90°
C. I1=U1m/X1
D. 消耗的功率为有功功率
答案:B
51. 电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时(  )。
A. 效率最低
B. 功率因数小
C. 效率最高，功率因数大
D. 效率最低，功率因数小
答案:C
52. 在环境温度25℃时，架空裸铝线正常运行最高温度不超过( )。
A. 90℃
B. 50℃
C. 110℃
D. 70℃
答案:D
53. SF6介质，具有优越的(  )性能。
A. 绝缘
B. 灭弧
C. 绝缘和灭弧
答案:C
54. M7130平面磨床的主电路中有(  )熔断器。
A. 三组
B. 两组
C. 一组
D. 四组
答案:C
55. 电缆埋设深度和方法要求。直埋时，应开挖深度不小于()断面为梯形的沟槽，敷设时应在电缆近邻上.下.左.右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后回填原土，并在地表面覆盖砖，混凝土板等硬质保护层。
A. 0.5m；
B. 0.6m；
C. 0.7m；
D. 0.8m
答案:C
56. 将绝缘导线穿在管内敷设的布线方式叫(  )。
A. 线管布线
B. 塑料管布线
C. 瓷瓶配线
D. 上述说法都不对
答案:A
57. 电路处于断路状态时,电路中没有( )流过。
A. 电压
B. 电流
C. 电阻
答案:B
58. 《电力供应与使用条例》规定,( )应当加强对供用电的监督管理,协调供用电各方关系,禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为。
A. 供电企业
B. 电力管理部门
C. 当地人民政府
D. 电力使用者
答案:B
59. 三相异步电动机额定功率是指电动机在额定运行条件下转轴上输出的(  )功率。
A. 机械；
B. 有功；
C. 无功；
D. 视在；
答案:A
60. 带负荷的线路拉闸时，先拉断路器后拉(  ).
A. 隔离开关;
B. 断路器;
C. 电源导线;
D. 负荷开关.
答案:A
61. 供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之(  )与额定频率之比的百分数来表示。
A. 和
B. 差
C. 积
D. 商
答案:B
62. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于( )保护,有时也可用于过载保护。
A. 速断
B. 短路
C. 过流
答案:B
63. 戴维南定理所描述的等效电路仅(  )。
A. 对外电路等效还是对内电路等效视情况具体而定
B. 对内电路等效
C. 对内.外电路都等效
D. 对外电路等效
答案:D
64. 电荷的多少和位置都不变化的电场称为( )。
A. 静电场
B. 有旋电场
C. 均匀电场
答案:A
65. 下列(  )不属于高压基本绝缘安全用具
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘手套和绝缘靴
D. 高压验电器
答案:C
66. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。
A. 切除
B. 投入
C. 串联
D. 并联
答案:A
67. 在办理停电.送电手续时，严禁(  )停电.送电。
A. 规定时间
B. 约定时间
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