# 九岭~穿心店110kV线路工程

力(集团)有 限 公

穿心    10kV 线 路工程施工项目 部

年    _月

批    准 ：   项 目 总 工                 年      月       日

审    核 ： 项目质检员              年     月       日

编    制 ：项目技术员                  年      月       日

MMEAC 德阳明源电力(集团)有限公司                 1                      九哈-穿心店110kV 线路施工项目部

目  录

1.  工程概况及适用范围	 1

2.  编写依据 	 3

3.  作业流程 	3

4.  作业准备 	4

5.  作业方法 	 5

6.  液压操作注意事项 	 11

7.  安健环控制措施 	12

8.   质量控制措施及检验标准 	 13

AMEAC 德阳明源电力(集团)有限公司                  1                                  九哈-穿心店110kV 线路施工项目部

# 1. 工程概况及适用范围

1.1 工程概况

本工程从220kV 九岭变电站110kV 构架起，由东至西南方向走线，至蔡家大石包  后向西走线，先后钻越九新东、西线后，继续向西走线，途经悟通寺、余家碾子至陈  家湾水库西南侧山坡，向西南方向走线，经遵道镇西侧，沿老沿山公路西侧山坡走线， 经赖巴桥、杨家场、土地岭至金花镇北侧山腰，折向西北走线至新建110kV 穿心店变  电站110kV 构架止，新建线路全长16.633km,  曲折系数为1.15.全线共计新建杆塔54

基，其中单回路直线塔22基、单回路耐张塔32基。利用已建终端铁塔2基。

导线采用1×JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线，地线(右侧)为JLB20A-80 型铝包钢绞

线，光缆(左侧)为OPGW-24B1-90 型复合地线。

本工程导线和铝包钢绞线的耐张管及接续管均使用液压施工，耐张管及直线接续管

压前外形形状为圆形，压后外形呈六角形形状。

1.2导线、避雷线有关物理特性(见表1-1)

表 1 - 1           导线和避雷线机械物理特性表

| 项 目 | 参数 单位 | 型号 | JL/G1A-240/30 (GB/T 1179-2008) | JLB20A-80-7 (YB/T 124-1997) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝股/直径 | 根数/mm |  | 24/3.60 |  |
| 钢丝/直径 | 根数/mm |  | 7/2.40 | 7/3.80 |
| 铝部截而积 | mm² |  | 244.29 |  |
| 钢部截面积 | mm² |  | 31.67 | 79.39 |
| 综合截而积 | mm² |  | 275.96 | 79.39 |
| 计算直径 | m |  | 21.60 | 11.40 |
| 计算拉断力 | kN |  | 75190 | 89310 |
| 弹性系数 | N/mm² |  | 73000 | 147200 |
| 线膨胀系数 | 1/"C |  | 19.60×le-6 | 13.00×1e-6 |
| 参考重量 | kg/km |  | 920.70 | 528.40 |

1.3.导地线液压管参数

1.3.1 各导地线液压管外形(见图1-1):

铝管

90r                                     90mm。

钢管        尔倍蓉

JY-80BG 型镀锌钢绞线接续管

NY-80BG 型镀锌钢绞线耐

MYEAC 德阳明源电力(集团)有限公司             1                      九哈~穿心店110kV 线路工程施工项目部

JYD-240/30 型导线直线接续管

NY-240/30 型导线耐张管

图 1 - 1    导、地线液压管外形图

1.3.2 液压管尺寸(见表1-2)

表1-2                液压管尺寸表                    (单位： mm)

| 管型 | 管 别 | 压前外径 |  |  | 压前内径 |  |  | 压前 长度 | 压后对边距 最大允许值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外径 | 允差 | 范围 | 内径 | 允差 | 范围 |  |  |  |
| JY-8OBG | 钢 管 | 24 | +0.3-- +0.4 | 24.30~ 24.40 | 12.0U | -0.15 -0.2 | 11.80-- 11.85 | 320 | 20.82 | 铝包钢绞线接续 管 |
|  | 铝 管 | 34 | —0.0~ +0.6 | 34.00~~ 34.60 | 26.00 | +0.0 -0.4 | 25.60-- 26.00 | 550 | 29.42 |  |
| NY-80BG | 钢 管 | 24 | +0.3-- +0.4 | 24.30~ 24.40 | 12.00 | 0.15 -0.2 | 11.80-- 11.85 | 190 | 20.82 | 铝包钢绞线耐张 管 |
|  | 铝 管 | 36 | —D.U~ +0.6 | 36.00~ 36.60 | 26.00 | +0.0 -0.4 | 25.60-- 26.00 | 330 | 31.14 |  |
|  | 引 流 管 | 36 | +0.6~ 一0.0 | 36.00~ 36.60 | 23.00 | +0.0 -0.4 | 23.00~ 22.60 | F20 | 31.14 |  |
| JYD-240/30 | 钢 管 | 20 | +0.3~ +0.4 | 20.30~ 20.40 | 12.00 | -0.15 -0.2 | 11.85~ 11.80 | 100 | 17.38 | 导线接续管 |
|  | 铝 管 | 36 | -0.0~ +0.6 | 36.00~ 36.60 | 23.00 | +0.0 -0.4 | 23.00~ 22.60 | 460 | 31.14 |  |
|  | 钢 管 | 16 | +0.3~ +0.4 | 16.30~ 16.40~ | 7.90 | -0.15 0.2 | 7.75~ 7.70 | 110 | 13.94 |  |

| NY-240/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导线耐张管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝 管 | 36 | -0.0~ +0.6 | 36.00~ 36.60 | 23.00 | +0.0 -0.4 | 23.00~ 22.60 | 380 | 31.14 |  |
|  | 引 流 管 | 36 | +0.6~ -0.0 | 36.00~ 36.60 | 23.00 | +0.0 -0.4 | 23.00~ 22.60 | 120 | 31.14 |  |

1.3.3液压管内外径测量和计算方法

外径在管上均匀选三点检测，每点互成90°测量二个数据，以三个检测点共六个

AMEAC 德阳明源电力(集团)有限公司             2                     九哈~穿心店110kV 线路工程施工项目部

数据的平均值作为压前的外径；内径在管两端检测，每端互成90°测二个数据，以两  端共四个数据的平均值作为压前内径(耐张管外径只检测二点，内径只检测管口一点), 所得的内外径必须符合压前管内外径允许的公差范围。

1.4 适用范围

本施工方案适用于穿心店 “T”  接万春～利森110kV 线路工程导地线液压压接作业。

# 2. 编写依据

表 2 - 1 引用标准及规范名称

| 序号 | 标准及规范名称 |
| --- | --- |
| 1 | SDJ226-87《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》 |
| 2 | GB 50233-2005《110～500kV架空送电线路施工及验收规范》 |
| 3 | DL/T5168-2002《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程 |
| 4 | GB 26859-2011《电力安全工作规程》(电力线路部分) |
| 5 | DI.5009.2-2004《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) |
| 6 | 国家电网公司2009年版《电力安全工作规程》(线路部分) |
| 7 | 国家电网基建【2011】1753号《国家电网公司基建安全管理规定》 |
| 8 | 国家电网基建【2011】1758号《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估 及控制方法(试行)》 |
| 9 | 国家电网基建【2011】1759号《国家电网公司基建质量管理规定》 |
| 10 | 本工程设计图纸 |

# 3. 作业流程

施工准备

割线

导地线压接

业

测  量

业

质量检验

图3-1 导地线连接施工工艺流程图

AYEAC 德阳明源电力(集团)有限公司             3                  九哈~穿心店110kV 线路工程施工项目部

# 4. 作业准备

4.1技术准备

技术资料：设计图纸、施工规范、安全措施；

4.1.1、熟悉掌握施工图要求。

4.1.2、制订合适的施工技术措施。

4.1.3、 制作导、地线连接试件送试验室作拉力检验，经检验符合规范要求后才能

在施工中使用。不同规格、不同生产厂家的导、地线应分别制作试件检验。

4.2 人员配备

表4- 1 人员配备表

| 序号 | 工作岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场指挥 | 1 | 重要岗位 |
| 2 | 安全监督 | I | 重要岗位，必须专责 |
| 3 | 液压机操作手 | 2 | 重要岗位，持证上岗 |
| 4 | 配合人员 | 2 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

注：作业人数根据具体工程量规模配备。

4.3 主要工器具及仪器仪表配置

按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护；

检查测量工具的检验合格证及有效期限，保证检测工具精度符合要求。

检查压接机具、压接模具，确保压模规格与压接管相匹配。

表4-2 主要工器具及仪器仪表配置表

| 序号 |  | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机 具 及 仪 器 部 分 | 液压机 | 200t | 套 | 1 | 含高压油泵及液压钳 |
| 2 |  | 钢压模 |  | 组 | 1 | 见表4-3 |
| 3 |  | 液压断线钳 |  | 把 | 2 |  |
| 4 |  | 大剪刀 |  | 把 | 1 |  |
| 5 |  | 锉刀 | 扁头350mm | 把 | 2 |  |

| 6 |  | 钢锯 |  | 把 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MYEAE 德阳明源电力(集团)有限公司             4                    九哈~穿心店110kV 线路工程施工项目部

九峪-穿心店110kV线路工程

导地线压接施工方案

| 序号 |  | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 游标卡尺 | 精度0.02mm | 把 | 1 |  |
| 8 |  | 钢卷尺 | 5m | 把 | 2 |  |
| 9 |  | 钢丝钳 | 细丝 | 把 | 1 |  |
| 10 |  | 钢丝刷 | 50mm | 把 | 2 |  |
| 11 |  | 毛刷 | 200mm | 把 | 2 |  |
| 12 |  | 校直钢板 | -10×100×600mm | 块 | 2 |  |
| 13 | 材 料 部 分 | 镀锌铁线 | 20# | kg | 0.05 | 此为一个管的用量， 实际用量按管数配置。 |
| 14 |  | 电力脂 | 801 | kg | 0.02 |  |
| 15 |  | 红丹 |  | kg | 0.02 |  |
| 16 |  | 富锌漆 |  | kg | 0.02 |  |
| 17 |  | 汽油 | 70# | kg | 0.5 |  |
| 18 |  | 棉纱头 |  | kg | 0.02 |  |

注：主要工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。

表4-3                 各型压模的尺寸表                 单位： mm

| 名称 | 适用管型 | 适用线型 | 压模对角距 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢 管 模 | NY-240/30 | LGJ-240/30 | [6 | 导线耐张管的钢管钢模 |
|  | JYD-240/30 |  | 20 | 导线接续管的钢管钢模 |
|  | NY-80BG | J1.B20A-80 | 24 | 铝包钢绞线直线管和耐张管的钢管钢模 |
|  | JY-80BG |  |  |  |
| 铝 管 模 | NY-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 导线耐张管、接续管的铝管钢模 |
|  | JYD-240/30 |  |  |  |
|  | NY-80BG | JLB20A-80 | 36 | 铝包钢绞线耐张管、接续管的铝管钢模 |
|  | JY-80BG |  | 34 |  |

检查接续管、耐张管等的规格、型号确保与架设的导地线规格相适配，且满足施

工需要。

# 5. 作业方法

5.1压前检查

5.1.1  对所使用的导线及避雷线，其结构及规格应认真进行检查，且应与设计相

符，并符合国家标准的各项规定。

5.1.2 所使用的各种接续管及耐张管，应用精度为0.02mm游标卡尺测量受压部

MYEAE 德阳明源电力(集团)有限公司             5                    九喻~穿心店110kV 线路工程施工项目部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/158143112132006025