


罐区车间运行岗位练习题
一、填空题
1.中间原料储罐直径与壁高为21×16.58米，容积均为5000立方米。
2.原料煤焦油储罐有  4 只，位号分别是T—1301/1302/1303/1304，容均为1万立方米。
3.原料油罐有 2 只，位号分别是T-1305/1306 。
4.中间油罐有 6只，位号分别是  4100-TK-001/002/003/004/005/006  。
5.成品油罐有 10 只，位号分别是4200-T-001/002/003/004/005/006/007 
/008/009/010 。
6.球罐共 4 只，分别接收储存液化石油气，液氨 ，位号分别是  4300-TK-001/002/003/004 。
7.煤焦油储罐直径与壁高为30×15米，容积均为1万 立方米。
8.原料油储罐直径与壁高为16×15米，容积均为3000立方米。
9.石脑油罐直径与壁高为17×15.4米和14.5×14.24米，容积分别为3000立方米、2000立方米。
10.球罐直径为9.2米，壁厚分别为36、46mm，容积均为400立方米。



11.罐区车间储存介质中易燃易爆的有燃料油、石脑油、液氨、液化石油气 。
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12.油罐附件有全天侯防火呼吸阀，阻火器，呼吸阀挡板，通气短管， 加热器，梯子，量油孔，人孔，脱水管，清扫孔。
13.原料油罐内的旋转喷头的作用是  油品调和  。
14.原料系统功能为 接受、 储存、沉降、混合、转输 ，并按要求进行加温、脱水 及  计量   。
15.用蒸汽吹扫清洗柴油罐时，向罐内放蒸汽，当罐内温度升到 65-70度 时为止，一般做法是：容量小于1000m3 油罐，管径为50mm，蒸刷时间为 15 h;容量在1000～3000 m3 油罐，管径为75mm，蒸刷时间为  20 h;容量大于3000 m3 油罐，管径为75mm，蒸刷时间为  24  h。
16.在油品储存过程中，影响油品质量的因素主要有 温度 、空气与水分、  阳光 、 金属 。
17.输油管道公称直径用符号  DN 表示，公称压力用符号  PN 表示。
18.离心泵的主要部件有  叶轮 、 泵壳 、  轴 、 轴承 、 口环 、 机械密封  、 对轮 。
19.为了使检尺测量准确，在量油孔内设置有 导向槽  ，油尺沿着  导向槽 放下去测量油位，导向槽 采用有色金属（铜或铝）制造以免产 生火花。
20.  全天侯防火呼吸阀 是安装在固定顶罐上的通风装置，起到减少  油品蒸发损耗 ，控制储罐内 压力 及阻止 外部火焰传入内部  的作用。



21. 浮顶罐在空罐进行收付油作业时，进罐油品速度要适当予以控制，保证浮顶平稳浮起，浮顶在未升起之前，要求泵的输油速度限制在 1 米/秒，当浮顶支撑端升至离油罐底0.6米以上时，浮顶上的自动排气阀关闭以后，大容量的浮顶罐进油速度可以提高到  4 米/秒以至  6 米/秒。
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22. 在检尺采样后  量油孔盖  应盖严。
23.根据生产需要中间原料2#3#4#5#之间倒罐由泵 4100-P-002完成。
24.运行岗位接到生产调度收油通知后，需清楚输入油品的  来源  、 油品名称  所使用的管线编号、 油品质量  、流量、温度、收油罐 罐号  及收油量。
25.运行操作人员改流程时，先打开管线上有关阀门，再打开罐根阀，开关阀门过程应 平缓 ，不可过快，应防止 阀门开过 。准确开关有关阀门，改好流程，需要检尺计量油品，收油前，收油罐要 检尺 ，测温，测密度，有流量计的，同时记录流量计前表号，准备就绪后，通知生产调度，准备收油。
26.操作人员流程确认无误后与进油方联系，热油进罐时要缓慢打开进罐阀听罐内 无水遇热油气化声  时再全开进罐阀；作好记录，并报告 主控制室 。收油期间，随时检查 管线法兰阀门 等有无泄漏现象，检查油罐的液位、 温度 变化情况，发现问题及时汇报处理。
27.收油的油罐按比例收油收到量或液位接近  安全高度 （比安全高度低3m）时，要增加检尺或检查次数，随时掌握情况变化，同时要加强岗位之间的联系，切换油罐要先与 主控制室 联系，掌握先后开关 （先开切换罐，后关被切换罐）的原则，消除各种不安全行为，避免超收或油位超安全高度溢罐，确保安全生产。
28.收油结束，关闭收油罐收油流程，轻质油品做好 管线放压 工作，重质油品做好 扫线 工作，并根据油品含水情况做好油罐 脱水 工作。



29.空罐或浮顶未起浮要严格控制进油流速 1  m/s,起浮后以 4  m/s为宜。浮顶油罐要全程检查浮顶起浮。



3

30.接到生产调度付油通知后，需清楚 付油品种  、 付油罐 、 油品走向 、所使用的管线编号及输出油量。
31.岗位操作人员要在接班前15分进行班前预检，预检内容为“ 五交 ”、“五不交 ”内容。
32.巡回检查时，应对本岗位所管辖或规定的内容进行检查，包括使用的设备、仪器、仪表、安全环保设施做到“五到”： 看到 、 听到 、 摸到、 测到、 查到。
33.储存重质油品的储罐设有加热器，有时因加热器泄露将导致 油品乳化 或变质，严重影响油品质量，所以应常检查加热器 出口冷凝水  颜色来判断加热器是否完好，发现问题及时处理。
34.当油罐进行收付油作业前，特别是冬季，一定要先检查油罐的 全天候防火呼吸阀 、 通风管 ，保证灵活好用，才能进行收付油作业。
35.付油期间经常检查泵的 出口压力 ， 电机电流 是否正常，各动静密封点、 阀门管线 有无渗漏现象，及油罐液位变化情况，发现问题及时汇报处理。
36.按规定的巡检时间、巡检路线认真做好  巡回检查  ，重点部位要   重点检查  ，发现问题及时汇报处理。



37.当油罐液位因付油液位降至接近最低液位时，应立即  停泵   ，  关闭   该罐付油流程，如需继续付油，及时通知生产调度，提前作好下一个付油罐的付油准备工作（即作好脱水和检尺计量工作），准确 开关 阀门，改好 流程 ，确认无误后，开泵继续付油。同时要加强岗位之间的联系，切换油罐要先与   主控制室   联系，掌握 先开后关（先开切换罐，后关被切换罐）的原则，消除各种不安全行为，确保安全生产。
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38.当油罐按比例收油收到量或收油液位接近 安全高度 时，如需继续收油，应先检查另一个罐的所有阀门状态，包括罐的 安全附件 等全部正常后，打开收油流程，在确定切换后的罐收油液位变化正常后，再关闭前一个罐的收油流程，切换罐时还要尽量避免  将满罐油压入空罐  ，切换罐完毕要向当班生产调度汇报，直至确认装置送油正常。
39.油罐加热时，罐内油品液面必须高于加热器  500mm 以上，并应根据季节变化，适当调节 加热器出口  阀门开度，控制好油温在规定范围；若安装疏水器，要通过调节疏水器的 出口 来控制油温在规定范围。
40.油罐加热时，先放掉加热器内  冷凝水 ，防止产生水击，并注意经常检查 加热器出口冷凝水   颜色，若安装疏水器需要拆掉，通过全开 出口阀 关小 入口给气阀  的办法，来检查判断加热器管是否漏油、破裂，发现问题，及时处理。
41.储罐内油品脱水时，操作人员应 缓慢 打开脱水阀，阀门开度不宜 过大 ，脱水速度不易 过快 ，发现水中带油，应 立即关闭  脱水阀，静止一段时间后，再重新打开脱水阀脱水，直到脱净为止。
42.脱水时要设 专人 监视， 不得 离开，严禁 脱水带油 ，不允许一人同时进行两台罐的脱水。脱水阀如果是两阀门串联时，脱水结束后要先关 罐根 的阀门，再关 外侧  阀门。
43.脱水作业前，要检查附近 有无施工用火点 ，脱水过程中要停止一切动火。
44.巡线人员接班后要了解  上班及本班系统的生产动态   ，油品走向及输油管线的运行状况。



45.按巡线检查时间检查所使用管线情况， 各阀门开关  是否正确良好，各管线 收付油  情况是否正常。
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46.检查管线伴热系统是否完好，保持各  加气点  、 排疑点  开度正常，保证 疏水器  的正常运行。
47.燃料油外观与性状： 无色或淡黄 色液体，相对密度（水=1）： 0.8～ 0.9 ，不溶于水，溶于 多数有机溶剂 。易燃。遇 明火 、 电火花 、 静电火花 、高温热源等易发生燃烧爆炸；与 氧化剂 能发生强烈反应。
48.石脑油外观与性状： 无色或淡黄 色液体，相对密度（水=1）： 0.78～0.97，不溶于 水 ，溶于多数有机溶剂，易燃。爆炸极限 1.1%～8.7%_其蒸气与 空气 可形成爆炸性混合物。遇 明火、高热极易燃烧爆炸。与 氧化剂 能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
49.液化石油气主要成分： 丙烷 、 丙烯 、 丁烷 、 丁烯 等，外观与性状：（无色或黄棕）色油状液体，有特殊臭味。爆炸极限 2.25%～9.65%，极易燃，与 空气 混合能形成爆炸性混合物。遇热源和 明火 有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈反应。其蒸气比空气  重  ，能在较低处扩散到相当远的地方，遇 明火 会引着回燃。
50.氨分子式 NH3 相对分子质量 17.03 外观与性状： 无色有刺激性恶臭的气味。易溶于水、 乙醇 、 乙醚 。爆炸极限 15.7%～27.4% 与空气混合能形成 爆炸性  混合物，遇 明火 、 高热  能引起燃烧爆炸。与氟、 氯 等接触会发生剧烈的化学反应。若遇 高热 ，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
二、选择题



1、球罐罐体壁厚是（   ）C
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A  34/46mm  B  40/56mm    C  36/46mm
2、脱水原则是（   ） A
A 小大小  B  小大大   C  大大小
3、球罐区室外温度（     ）需投用喷淋水A
A  30℃    B  35℃    C  36℃   
4、机泵出现（   ）情况应立即停泵。B
A  振动、压力高、抽空  B  振动、电流高、异常响声 C 电流高、抽空、压力不正常
5、阻火片主要的作用是（   ）A
A 阻火花  B 防挥发  C 防尘
6、内浮顶的作用是（   ）A
A 防挥发  B 防乳化 C 防火
7、切罐原则（   ）B
A先关后开  B  先开后关   C 同时开关



8、润滑油的三过滤是（   ）A
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A 大桶到小桶到油壶到注油点  B 大桶到油壶到注油点 C 小桶到油壶到注油点
9、巡回检查机泵应主要注意的是（   ）A
A 声响 电流 压力  B 卫生 电流 压力  C 声响 电流 阀门开度
10、呼吸阀的主要作用是（   ） C
A 防火 防挥发   B 防挥发 防抽瘪  C  防火 防抽瘪
11、公司规定供预处理用原料油含水指标是（   ）B
A 2.2%    B 2.0%   C  2.3% 
12、机泵盘车不动的原因是（   ）C
A 卡死 电机坏 不同心  B  卡死 泵壳坏 不同心   C  卡死 不同心 轴弯曲
13、机泵抽空的原因是（    ）A
A 压头不够  过滤器阻   B 阀门漏油、过滤器阻   C 压头不够、轴承温度高
14、机泵气蚀的原因有（     ）A
A 油温高 进口阀开度小  B 油温高，过滤器阻  C 油温高 没充分灌泵



15、现有中间油储罐一共（    ）个罐C
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A  8个    B  5个   C  6个
16、成品油装车泵房有（    ）泵A
A  10台    B 9台   C   11台
17、各储罐储存的公司生产出来的成品介质现有（  ）A
A  燃料油 石脑油 液氨  B 燃料油 石脑油  硫磺  C 燃料油 石脑油 液化石油气
18、各储罐氮封的主要作用是（    ）A
A  防变质   B  防挥发   C 防火花 
19、中间成品球罐区大大小小一共（  ）安全阀B
A  20个    B  21个  C  22个
20、氨与（   ）接触会发生剧烈的化学反应C
A 氧  B 钠 C 氯  D 氢
21、液化气球馆内水分较多时，必须进行（    ）脱水方式。A
A 间断多次  B 一次连续  C 脱干净为止  D 间断2-3次



22、在易燃易爆区域内检修或者操作，应使用（    ）工具C
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A  铝制   B  铁制   C 防爆  D  不锈钢
23、下列（    ）不是离心泵的主要部件D
A 叶轮  B  对轮  C 口环  D 油杯
24、（    ）不是离心泵电流过大的原因B
A  油温过低 粘度大  B 油温过高气化 C 出口阀门开度过大  D 泵与电机轴线不同心
25、本车间球罐的充装系数是（    ）A
A  0.85  B  0.8   C  0.75  D  0.95
26、液氨球罐罐壁厚度为（   ）mm  C
A  36   B 40  C  46   D  48 
27、（    ）不是呼吸阀的作用   D
A 调节压力  B  预防火灾  C 油罐密封  D  利于水分蒸发
28、（    ）不是润滑油的作用  B 
A 减震   B 升温  C 润滑  D 保护



29、石脑油的闪点为（    ）B
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A -1℃   B  -2℃  C  1℃   D  6℃
30、液氨爆炸极限为（    ）C
A   9.47-13.1%   B 8.73-15.4%  C 15.7-27.4%  D 15.4-27.1% 
31、石脑油爆炸极限为（    ）B
A 2.2-7.8%  B 1.1-8.7%   C 15.7-27.4%  D  9.14-15.3% 
32、润滑油管理的五定是指（       ）ABCDE
A 定点 B  定质 C 定量  D 定时  E 定期
33、润滑油的三过滤是指（   ）ABD
A 大桶到小桶  B  小桶到油壶   C油壶到油杯  D 油壶到注油点
34、下面属于油品调和的方法有（    ）ABC
A 用压缩空气调和  B  用泵循环调和  C 用管道调和  D 人工调和
35、泵房巡查所采用的方法有（    ）ABDE
A 听  B  摸   C 闻  D  看  E 比



36、下面几种介质哪种可以用来吹扫石脑油（    ）C
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A 压缩空气    B 蒸汽   C 氮气
37、离心泵的主要部件有（    ）ACDE
A 叶轮  B  油杯  C  泵壳  D 轴   E 轴承
38、液化石油气主要成分有（     ）ABCD
A 丙烷  B 丙烯  C  丁烷  D  丁烯
39、氨遇（       ）会燃烧爆炸 ABCD
A 明火  B 静电 C 火花  D  高温
40、成品油系统的功能为（      ）并按要求进行加温脱水及计量  ABCD
A 接收  B 储存  C 调和  D  输转
41、目前装车成品有（     ） ABD
A 燃料油  B  石脑油   C  蜡油   D 液氨 
42、油罐着火的原因有（    ）ABCD
A 明火   B 静电  C 雷击   D 自燃  	



43、氨的分子式为（     ）C
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A  N3H  B H3N  C NH3   D NH4
44、备用泵盘车的作用（     ）ABC
A 防止泵轴弯曲变形  B使热油泵保持预热均匀  C 通过盘车可以及时发现泵内是否有零件卡住或异物堵塞
45、液化石油气防火防爆的基本措施（      ）ABCD
A 管好气源杜绝泄漏  B 隔绝空气  C 消除着火源 D 实行防火分离和设置阻火设施
46、煤焦油脱水有哪些注意事项（       ）ABC
A 开关切水阀门时遵循“小大小”原则
B 脱水时必须专人看守，脱水结束后方可离开
C 脱水时要勤观察油水状态，避免油品浪费和水窜入油罐中。
47、扫线介质选定正确的是（     ）ABC
A 原料油污油用蒸汽或压缩空气
B 蜡油用蒸汽或压缩空气
C 液化石油气液氨用水或蒸汽吹扫


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/165104344002011111
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