山西某化肥厂110kV变电站电气一次设计

目  录

第1章 绪论	1

1.1 研究目的及意义	1

1.2 国内外研究现状	2

第2章 电气主接线设计和变压器选择	6

2.1 电气主接线的设计原理	6

2.2 主接线方案的拟定	7

2.2.1 10kV侧主接线方式拟定	7

2.2.2 110kV侧主接线方式	7

2.3 110kV变电所主接线方案与比较	7

2.3.1 110kV变电所主接线方案	7

2.3.2 110kV变电所主接线方案的比较	8

2.3.3 110kV变电所主接线图	9

2.4 变压器的选择	9

2.4.1主变台数的确定	9

2.4.2 变压器型号的确定	10

第3章 短路计算	12

3.1 短路电流计算的目的	12

3.2 短路电流计算的规定、假设条件和步骤	12

3.2.1 短路电流计算的一般规定	12

3.2.2 短路电流计算的一般步骤	12

3.3 短路电流计算的过程和结果	12

3.3.1 110kV母线侧三相短路	13

3.3.2 10kV母线侧三相短路	14

第4章 电气设备的选择	17

4.1 电气设备选择的要求和原则	17

4.1.1电气设备选择的一般要求	17

4.1.2 电气设备选择的一般原则	17

4.2 断路器的选择	17

4.2.1 断路器的选择原则	17

4.2.2 110kV侧断路器的选择	18

4.3 隔离开关的选择与校验	20

4.3.1 隔离开关的选择原则	20

4.3.2 110kV侧隔离开关的选择	20

4.4 电流互感器的选择	23

4.4.1 电流互感器的选择原则	23

4.4.2 电流互感器的选择与校验	23

4.5 电压互感器的选择	25

4.5.1 电压互感器的选择原则	25

4.5.2 电压互感器的选择和校验	25

4.6无功补偿装置的选择	26

4.6.1 无功补偿装置容量的确定	26

4.6.2 主变压器所需最大容性无功量	27

4.6.3 无功补偿装置的选择	27

第5章 防雷保护设计	29

5.1变电站的直击雷保护	29

5.2 雷电过电压波的防护	29

第6章 结论	32

参考文献	33

# 第1章 绪论

## 研究目的

山西鸿和化肥厂旧时没有在附近设立变电所，所以输电线路较长，损耗很大。电能质量和供电可靠性较差，电力事故也经常发生从而影响生产，这些问题都十分的影响公司效益，所以鸿和化肥厂110kV变电站一次部分设计就是为了解决这些问题。

研究意义

在山西晋安县鸿和化肥厂安装110kV变电站后，可以有效地缩短输电线路，减小了电能在输送过程中的损耗。可以增加线路的灵活性。提高了电能质量和供电的可靠性，有利于功率的传输。也一定	程度上提高了公司的效益。可以减少电力故障出现，当出现电力故障时也可以更快的发现问题从而解决。

## 1.2国内外研究现状

1.国外研究现状

为了保证电力系统的一致性，欧美中等各个国家在电力的发展上采取了一定的同一措施，例如说力求技术整合标准，统一并共同研讨制定了变电协议基本标准之一的 eiec61850标准。通过同一个紧密相关的系统功能处理模型，使不同国家不同电厂之间能够很好的进行整合，从而统一的进行质量控制和问题监控。国外的很多制造商和厂家在这一方面已经做出了出色的成果，他们在不同的变电设备不同的电厂间进行良好的联合，并且生产出来智能的电器仪器设备和二次设备的技术。我们很容易看到装置是朝着智能化的方向发展的，而且将在未来的很长一段时间都以这个方向进行发展，因为厂家都在寻找适合自己的生产人员，而如何对这些设备进行整合，朝着自动化的方向进步是需要专业人才的。我们知道一些智能的小型组合开关键和小型智能组合开关柜是小型智能化的一些较特殊的例子，那么在能够看到变电站工作的过程中，就相当于是做了一次网络自动化智能评估。在整体的个人感受上，经济相差不大，都大大提高了电力变电站的工程技术水平。有不少的欧美国家把目标放在了智能控制系统上，而中国是在技术和管理得到优化后，再争取能够为正常的此类程序提供服务。

欧美,日本和北美等一些发达国家，他们的电力系统都比较强劲。除了智能化之外，大多数的变电站都已经实现了无人值守这一特点。通过统一的调度中心进行管理，所以说当他们的电网真的发生事故的时候，调动中心就可以利用机器来做出最及时的反应和应急处置。在故障处理和预测方面，欧美国家做的比较先进，他们已经可以通过自动化和调度中心来进行对故障的预判和处理，防范风险等各项工作使得机器能够大规模的增强了可靠性，并可以利用科学的方法进行维护。

2.国内研究现状

近些年来随着我们国民经济快速稳定的健康发展,对提高电能生产质量和电力供电系统可靠性建设提出了更高要求,电力工业的快速发展必须充分适应新的发展形势才能满足我们国民经济的快速发展和经济社会的不断进步的新时代要求。因此,社会经济发展中的电力服务先行事业必须不断提高电力供电服务能力,以充分满足我国日益增长的人民社会电力需求,促进我国地方市场经济和人民社会和谐发展,做到地方经济社会发展中的电力事业先行。

随着近年我国民用电力输配电网管理体制改革制度深化改革的不断深入,变电站系统成为整个电力系统的中心是不可分割的一部分。与此同时,对于电力网络中各节点的并网供电而言也一直是其中的命脉之源所在。目前,中国智能变电站技术分为三个发展阶段∶从旧变电设备转换到新变电设备的技术转换、从有人临时值班到无人临时值班的技术转变以及从单向交流信号传输输出到直流信号输出的技术转变。现阶段的国内的大型电力设备制造企业已经能为国内智能变电站用户提供绝大部分的电力设备。国家电网公司将国家智能变电站的研发和生产建设工作归入了今年国家的"十四五"发展规划中,并大大加快了国家智能变电站研发建设的推进步伐。当前新城区建立的各个变电站配套工程都以符合智能化对变电站的要求为主进行智能方案设计。变电站中的电气化部分建设过程中就应该充分考虑本地的使用电能需求,以实际的情况作为基础和依据,在充分保证本地区高效率的供电服务质量基础上,留有一定的扩建余地以适应本地区负荷提高增长。同时还应当将其供电的可靠性与运行中的成本进一步并列看待,在充分满足我国区域经济社会发展中对于电力的使用需要的前提下,减小其损耗,降低设备的运行和维护工作量,采用安全灵活的变电所主接线方法,确保了变电所的设备能够经济、安全、稳定地正常运行。一个水力变电站的总体规划设计与否合理,不但直接地主要影响着它到其水电基建工程的前期投资、运营中的费用以及对各种有色金属等的消耗量,而且其与一个电力企业的自身社会荣誉经济效益、装置者的人身安全紧密地息息相关。

杜旭红等十三人在2021年3月发表的《110kv输变电系统电磁辐射危害分析研究》中为了深入研究110kV输变电线路系统专用线路在其正常运行传输过程中所有可能直接产生的各种类型工频交变电磁场对以及周边环境的辐射影响,对110kV

交变输电线路系统专用线路附近工频电磁场的辐射强度及其分布影响情况分别进行了在线实测和相关理论分析计算,两者结果对比分析发现,地面附近电场强度随周围建筑物密度增加而衰减,磁场强度则受建筑物密度影响较小;变电站设备多,电磁环境复杂,进行电磁计算误差会很大,通过实测变电站内电磁场强度及其图形分析表明,变电站磁场受众多设备、线路影响,呈不规律趋势,但其电磁场监测值均符合国标要求。

周和在2021年发表的《智能110kV变电站保护优化配置方案》中认为目前智能110kV 变电站经过近十年左右的建设和发展,已基本在全国各电压等级的电网中得到推广,有力地促进了继电保护相关技术的创新。但也同时还是存在部分问题,如部分原理不统一,多种科学技术道路并存,发展方向不明确等,给我国电力系统造成了相应潜在的风险,使得电网正常运行有可能会出现危险点,智能站继电保护也无法实现相关技术还有待提升。基于保护的就地化、取样数据库的文本保护、信息资源共享化、元件保护和专网服务化等基本特征而实现的小型就地化保护,为解决上述问题提供了有利技术支撑和途径[2]。

在我国整体的电网工程建设中，110kV变电站的建设是一个重要的内容，能够对我们国家整体的电网起到了一个重要保证作用。而一种新型的智能电网也在欧美国家正在风靡，具有清洁，安全，灵活的特点。比如说美国就建成了首个智能化的电网，使所有的变电站变得智能化通信装置管理装置，都采用高科技的技术，是集自动化重合闸装置来控制系统的自主恢复系统，而且在维修和检修方面也充分应用了自动化的技术标准，使其在遇到故障的时候能够完备的进行反应并进行修理，非常的智能。并且又设定了非常完备的解决措施来对故障进行防御，这样的各种手段和政策是供电系统和供电效率都被大大的改善，使电力系统的稳定性也极大的增强，这样能够在国家整体的经济发展方面做出巨大的贡献，起到了非常好的推动作用。

在本次设计中研究的主要目标是针对鸿和化肥厂110kV变电站的一次电气部分进行设计,并根据实际情况提出相关方案。电力网络是进行电能传递的载体,变电站是在整个电力网络中作为各个变电环节最重要的一个组成部分,它的安全稳定和运行好坏直接决定到整个电力系统的运营效率。所以针对鸿和化肥厂110kV变电站进行电气一次部分的设计就很有实践意义。在本次设计中通过综合分析110kV变电站的设计原始资料,并通过对该解决方案的可靠性,灵活度和经济性进行分析和对相应负荷的分析计算,确定了可以自由选择的110kV电气主接线解决方案,为我们所设计的110kV变电站制定了一套电气主接线的解决方案。根据变电站短路电流的测量,选取110kV

交流变电站的主要装置,主要装置必须通过对电气设备的短路动稳定性和热稳定性进行验证,在下面会进行详细的介绍。

# 第2章 电气主接线设计和变压器选择

## 2.1 主接线方案的设计原则

安全性和可靠性是电气主接线设计最主要的一部分，是考验技术条件的重点考虑对象。做电气接线设计首先要考虑可靠性，其次要考虑经济性。这是最为优先考量的原则和基准。在不影响主接线的运行，且保证一定的质量的情况下，尽可能地通过一些措施来节约工作成本。

## 2.2 110kV变电站接线设计

### 2.2.1 110kV变电站接线设计

第一方案：

变电站110kV侧及10kV侧都为单母线接线。

第二方案：

变电站110kV侧及10kV侧都为单母线分段接线。

### 2.2.2 110kV变电站主接线方式的比较

本设计的110kV变电站接线方案主要有单母线接线和单母线分段接线两种。对于选择哪种类型的接线方式，首先要考虑其各自的优缺点，对于方案一来说，虽然它的经济性更好，但是可靠性无法得到保障。工厂必须要保证不断电生产，所以必须保证可靠性。而对于方案二来说，它既满足了可靠性的要求，经济性也很好所以说更倾向于采用方案二，而且方案二也拥有其他的优点，比如说操作也更具有可靠性，能够满足此次实验设计的所有需求。而且接线也十分的清晰，方便和其他设备进行连接，可以减少不必要设备的投入。倒闸操作也很方便，进一步提高了灵活性 。在一段发生故障时也可以及时的切除故障来保证其他部分的可靠运行，这个优点可以使变电站的可靠性进一步的提升。所以，本设计选择方案二进行设计。

### 2.2.3  110kV变电站主接线图

图2-1变电所主接线图

## 2.3  变压器的选择

### 2.3.1  主变压器台数的选择

工厂必须保证至少有两台主变压器工作，这样可以保证供电的可靠性，才能在设备维修和故障时保证生产的有序进行。采用两台变压器也可以保证一定的经济性和灵活性，提高电能的质量。可以减少用地面积，满足经济性的要求。

### 2.3.2 主变压器型号的选择

| 名称 | 用户名称 | 最大负荷 (KVA) | 负荷级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1，5，9 | 供气车间 | 1000 | 1 |
| 2，6，10 | 压缩车间 | 2500 | 1 |
| 3 | 合成车间1 | 3000 | 2 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168123017071006036