

1、 公司和有关组织的名称和地址
2、 公司的简要历史和办公地点

前言
设计工程师的资质

3、 项目施工所在地国家工程登记证明
4、 永久性人员组织表，包括职业培训方向和营业执照的标题、标识
5、 供应人身平安工程师证书
6、 供应队伍组成和履历
7、 职业所需保险总额的证明（要求 5 百万美元的保险总额）
8、 供应已完成类似项目的阅历记录，特殊强调项目的实际地点
9、 当前正在进行的项目清单
10、每年的正常工作日
11、类似范围一个项目的平面图和详图的复制件
12、使用合同格式的样本，为这个项目预设计的合同形式，包括扩初、设计、生产和施工阶段中所供应的各种工作一览表
13、客户、合同的参考清单，包括名称、地址和电话号码
14、当前的资金状况，包括最近的年度报告和参考资料注：要求与工程队伍会面
设计工程师呈交文件
在设计过程中，工程师要求预备 3 份呈交材料以便建筑师、业主和操作人员进行批阅，这些文件必需在全部的方面都完整并应包括一些所述的图纸，规定和各种争辩资料。
A、 扩初设计阶段
1、 分析各个主要系统，设备和材料的经济性和能源要求，对这个目的而言，要求完成以下各方面的工作：
a) 各个主要机械系统一份总的年度购置和运作的费用争辩报告。例如：制冷机组（电气驱动压缩机相对吸取蒸汽式操作或直燃式），热泵机组（高压相对低压锅炉）空气处理系统和客房空调系统（电子加热的二管式相对四管式风扇波纹管）。
b) 一份能源费用分析报告打算最为经济的能量源。
c) 一份项目使用可能的设备利用率的分析报告。
d) 一份当地电力设施费用分析报告以便于打算是否主要的或帮助的设施已被最佳利用。
e) 一份分析报告确定费用最为合理的电压分布。
f) 一份包含电源线分布垂直相对水平的费用分析报告。
g) 一份关于供水和排水系统，材料和安装劳动力各种选择的费用分析报告。
h) 一份依据火灾保险以及对项目上述工作作出推断的办事机构最小要求的烟雾爱护系统方面费用合理性的分析报告。
i) 一份绝热争辩报告以打算建筑围砌和机械管道系统费用最为合理的厚度。
j) 一份玻璃特性和尺寸的窗户分析报告以便于加热和制冷量把握以打算有效费用。
k) 一份打算机械设备房费用最为合理地点的分析报告。
l) 一份包含高压相对低压蒸汽分布的费用分析报告，包括在分析中的设备和运行费用。
2、 分析全部可接受的规范，留意各科间的要求和能源节省要求，以及平安和健康要求，确定影响建筑师工作范围的规范。
3、 考虑使用可接受的能源节省意见并分析其费用合理性，如： a） 太阳能
b） 利用排出的制冷剂热源或蒸汽冷凝废水热量对生活用水进行预热。

c） 接受冷凝器水或冷却用途的户外空气进行“自然冷却”来代替利用制冷机组冷却。
d） 利用在锅炉支路中的废水预热器对锅炉的供水进行预热。 e） 空气系统的热函把握。
f） 空气至空气热再生装置，如：客房/洗衣房/厨房排放空气热量回收。
g） 客房排放空气至其它房间空间的再循环，如：电梯机房、机械设备房等规范所允许的地方。
h） 溢出空气再回收至其它房间。 i） 预设定厨房组成空气系统。
j） 使用洗衣房民用水供应顶冷却通风空气。
k） 节能电机的选择。
l） 公共空间的变化空气容量系统。
m） 在带有多通道预加热带的空气处理装置中，满足排出空气温度的重新设置。
n） 冷却器的优化（冷却水重新设定及冷凝水重新设定）。 o） 能源管理系统（EMS）。
p） 若能够接受的话，使用电源因子修正器 q） 若可能的话，满足极限使用要求。
r） 冷却器涡轮调制器
s） 冷却塔中的涡轮调制器
t） 在秋季和春季期间，使用冷却塔通过板式换热器冷却已被冷凝的水。
u） 大型 AHU 设备和排气风扇中的涡轮调制器。
v） 假如需要的话，可以利用部分合成或 100%合成的方法，使用回收热量用于加热目的，如民用热水、洗衣房热水、水池热水等。
w） 从空气处理装置的冷却波纹管中回收的冷凝水用于洗衣房。
x） 将最终一次漂洗循环水用于第一次冲刷循环。 y） 污水处理站流出的废水用于浇灌。
z） 使用直接燃烧吸取式冷却器，在同一时间内同时供应冷却水和热水。 aa） 阳台门上的微型开关用于切断热带潮湿气候下客房内的风扇线圈。 bb） 热储备：
随着设施费用的增加，应争辩以下的设计机会：空调：
用于冷却水的热储存接受以下二者之一：冰块或线圈感应储备。
—盐卤式线圈感应储备
—低熔点共晶盐储存中的相变材料
—在 38ºF 温度时冷气体或冷却空气分布加热：
—为离心式冷却器和往复式冷却器回收冷凝器热量用于预热民用水或加热热水
—热水回收及洗衣房洗衣机/脱水机废水的废热量回收
cc） 灰水系统
随着当今世界范围内对淡水消耗程度增加以及缺少足够水源等问题的日益关注，故在宾馆设计中应认真考虑一种灰水系统。
灰水系统也称为复合式供水系统。其允许重新利用从舆洗室、浴缸、淋浴头及其它设施排放出的废水系统来稀释那些已完全处理过的不含粪便的污水，作为帮助的非饮用水资源。通过以一种较为有效的方法，利用再生水资源，这些系统实现了较为显著的节水效果。作为另一种附加的好处，灰水系统同时减轻了污水处理量并减轻

了对污水处理设施的影响。
在灰水系统中，可以依据经济性和缺少供水来源以及污水处理的费用等因素选择几种形式的灰水系统。
“A”型系统具有下述特征：复合供水（饮用水至洗脸盆和浴缸，非饮用水至便盆），复合式排水线（浴缸和洗脸盆来的灰水及便盆来的“黑水”），以及对一部分废水流体作有限处理的设施。
“B”系统利用一套具有复合式供水管网络单独式废水收集系统，然而其要求对大量的废水进行相对深度的处理时才适用。
4、 依据当前以及不久将来的当地能源费用，打算一份可行性争辩报告的合理性，包括报告中的支持数据。
5、 呈交一份在科技中推举使用的描述全部 HVAC 设备，管道，防火爱护和电气系统方面的报告，包括可以接受的替代品。
6、 呈交反映设备建议位置和空间安排的图表式的设计争辩资料。
7、 呈交机械和电气工作的费用估量。
8、 供应完整的项目调查表。
B、设计深化阶段
这些档案用于建立机械和电气系统的尺寸，形式和范围，对于这个目的而言，呈交以下文件进行批阅：
1、 反映设备位置的主要机械和电气房布置。
2、 楼面平面图，指明单线气体分布管线和主管道分布，包括管道井位置和风口布置。应包括主要系统图，如气体、水和蒸汽分布系统。
3、 单线电源分布图。
4、 照明和电源引线图。
5、 楼面平面图，指明电板位置，出口照明和后台照明及插座布置。
6、 典型的客房设计，指明端部空调装置位置，风口、热力计、排气网络、基本气源、固定设施、水管及管道井布置，电器插座、开关、照明和回路。
7、 已提议的灯具类型，假如可能的话，依据接受（椭圆形反射）灯泡。
8、 一本带有全部管道固定件和配件制造商插图的手册。
9、 全部设备和材料的概要规范。
10、	机械和电气工作一份修正后的费用估量书。
C、 合同文本阶段
1、  反映全部系统，分布和提议安装的具体图纸，规划和规定。楼面位置应最小用
1/8”=1’的比例来绘制，而设备房空间则应最小用 1/4=1’00”的比例来绘制。
2、 一份经过修正的机械和电气工作的费用估量书。
3、 全部工程工作的计算书。
D、 争辩和培训
1、 必需预备一份电气和机械系统的操作方法的书面材料，特殊是把握系统操作方式的出面说明，用于酒店工程人员的教育和培训所用。
2、 顾问单位和分包商应为宾馆的工程人员供应一期学习班，学习班应在电气和机械系统实物完成后在酒店内进行，主要的分包商和供应商应出席学习班并完整解释操作的方法以及安装设备所用方面要求的维护，学习班应至少有 8 个小时。
3、 顾问单位在完工6 个月后视察设备并预备一份由宾馆工程人员完成的操作和维护质量方面的报告。
A 部分

加热、通风和空调
A） 在天和思瑞国际大饭店酒店设计的基本方案中，除了对处理洗衣房、厨房和生活用水，
厨房制冷等蒸汽加热提出或多或少的统一要求之外，由于酒店所处城市气候条件的不同，对空调通风和加热的要求也各不相同。
B） 一些酒店需要全年制冷。一些酒店可能只需要夏季制冷，而不需要供热。但很多酒店都是需要夏季制冷和冬季供热的。
C） 在从大批可选方案中，选择将要安装的系统和设备的型号时，设计工程师必需完整考虑一下因素：
气候和地质数据，燃料和电气设施的有效性、牢靠性和费用；需向天和思瑞国际大饭店酒店提交厨房及洗衣房设备的使用成本，以利于产品的选择。
娴熟人员和服务组织的具备程度。
资金投入与运行连续费用之间的关系。
D） 在方案和规范的深化过程中，必需牢记心中的是合约方和现场施工人员可能不完全生疏一座现代化酒店所要求的各种安装的程序、设备和方案说明。所以在方案和规范中，必需包括足够的祥则，以弥补现场人员可能缺乏的这种娴熟性。
E） 顾问工程师或机械合约方应供应应天和思瑞国际大饭店酒店设备方案表，连同其它设备数据，包括每台电机的电流容量，反映用于每次供应和回程记录精确 CFM 的管线图线以及其它的设备数据。
F） 必需认真估价设计条件（温度和湿度）以确保加热，通风和空调机组各种零部件的足够容量。应使用不必要的过量设计，必需对各种不利因素和备用容量的要求赐予完全考虑。
G） 在具有公共场所的度假酒店，在休息室、流淌场所、食品和饮料区域必需要安装吊扇。
1、 在酷热和潮湿气候下带空调的酒店
假如不是认真设计以把握湿度，酷热及潮湿气候中的酒店会有以下问题：
—墙面及其它建筑表面上生霉点；
—内表面和外表面开头油漆剥落、气泡、析水等；
—顶面天花板的削落及倒塌，金属生锈，依以及由于内部冷凝引起其它财务的损坏；
—由于吸取水造成绝热损失；
—臭味问题；
—高度的内部潮湿引起发霉及霉菌。
2、 以上所描述条件的加热、通风、空调设计准则
—在全部负荷条件下具有去湿功能；
—操作牢靠性
—冷却水温度中的允许极限变化；
—避开隐蔽冷却水管的安装；
—削减居住者损害 HVAC 系统把握的机会和企图；
—供应全部负荷条件下满足外部通风的明确持续的降低湿度的方法，以便尽可能防止空间湿度的增加；
—为了达到合理的湿度，补充的空气必需进行深度冷却及重新加热；
—在客房以及全部公共场所的全部风机盘管供应 15%的补充空气（已除湿）；
—允许冷凝水能很快被排放；
—为全部风机盘管排水盆供应一个较大的坡度；
—保持 RH 在 60%或更小。
2A、客房 HVAC 系统
a) 在人体舒适的室内空气温度和湿度范围与霉菌生长的湿度和温度之间，有一个重叠的

部分。总体来说，在夏季，75ºF 以及 RH 在 40%—60%之间为推举的人体舒适范围。然而，除非认真设计 HVAC 系统，否则，在夏季经常很难保证湿度低于 RH60%，当温度较高并且相对湿度接近 70%或更高时，霉菌就好繁殖，然而，在 RH 低于 62%时，霉菌的生长可以得到大大地延缓。
b) 在确定客房 HVAC 设备尺寸时，一位设计人员必需考虑切合实际，并且潜在的制冷容量，实际的制冷量包括通过窗户吸取的太阳能，透过建筑材料的热导，以及灯光、器具和人员发出的本身热量。潜在的制冷荷载来自烹调、洗澡和清洁、空气泄漏、开气门窗以及水蒸气等活动。空调器一般应具有 56%—75%的实际制冷输出及 25%—35%的潜在制冷输出量。
c) 用于消退水蒸气的客房 HVAC 装置空调潜在容量而正确尺寸对使人体舒适度达到最大并使发霉问题达到最小来说甚为关键。只有在风机盘管运转状况下潜在输出才会发生。因此，在房间没有居住人员的时间内，空调将被动切断，这样在客房内将会形成潮气。重新恢复一种人体舒适的条件将需要一段相当长的时间。
d) 一台典型的空调器包含一个位于一根空气管道的制冷盘管，由于冷空气不含有像热空气那样多的潮气，所以当空气通过制冷盘管时，潮气将通过冷凝过程去除。若要较好地去除潮气，则制冷盘管温度必需完全低于客房空气的水分散点温度，通常来说，一般其低于室内空气温度 20º~25ºF。
e) 一台风扇盘管装置由一只空气温度计来把握，其运行状态应满足实际的制冷容量，因此，一台尺寸过大的风机盘管装置将频繁循环启动，每次启动时，盘管必需被制冷到低于室内空气开头除湿之前的露水结点。在启动过程中，实际的热量减量达到最大，但除湿效果为最小。因此，除非正确确定设备的容量，否则一台风机盘管装置将会留下过量的潜在制冷容量导致相当高的湿度或足够的湿度范围以支持霉菌生长。
f) 潜在制冷容量的去除取决于运行的时间，潜在的制冷力量，蒸发空气温度和相对湿度。因此，一台稍小尺寸的风机盘管装置将较多运行并且除湿效果较高。尽管一台尺寸稍小的风机怕官装置可能不经常具有降低温度至设计期望值的力量，但是其通常可以通过去潮气并降低空气相对湿度来保持客房一种舒适的环境，通过去除潮气，同样削减了霉菌生长的机会。
2B、热带潮湿气候中削减潮气和发霉问题的客房机械和管道系统设计准则。
a) 在全部封闭式走廊具有直接进入考分以及楼梯间和邻接近客房的储物间内的空气应进行调整和通风。
b) 利用温度和湿度把握供应重新加热，在夏季客房走道 HVAC 系统装置中湿度计 RH 值设定为 45%，而温度计设定为 76ºF。
c) 不要利用天花板强制通风系统进行走廊空气安排。
d) 当置于非空调空间时，在小型支路管，管件以及其他有可能使冷却金属表面与热潮湿空气接触处进行绝热并安装一层蒸汽屏障。
e) 计算客房的设计制冷量和潜在的制冷量并且相应设定稍小的风机盘管装置。尺寸应依据 ASHRAE 的标准的 97.5%，对城市酒店来说，每个大床间 1 人居住，每个双床大床间 2 人居住。对度假酒店来说，每个大床间 2 人居住，双床大床间 4 人居住。照明率为 1250 瓦，透亮  织物密闭房间，无外部空气渗入，并且室内冷却温度要求 75º F。
f) 确保风机盘管式空气分散器上的百叶窗导风片不会将调整空气直接吹响邻近墙体或床上。
g) 保持客房内的正压至最合理的可能状态。保证不会由于从浴室排气扇或其它可以避开的缘由造成连续负压使得空气透入外部墙体的穴孔内。

h) 在高层酒店中，在舆洗室顶部排气风扇上供应把握器以切断或限制在白天和晚上时间内的风扇速度，全功率风扇运行（60CFM），应限定在早上 6—9 点和下午 5—8 点之间。
i) 水池区域的HVAC 装置应是一种具有24 小时排风扇运转的去除湿气重新加热型设备。水池空气温度把握应设定在高于水池水温 2ºF 处，而湿度把握应设定在 RH50%处。
3、 总体空调设计准则
a) 在整个 HVAC 设计过程中对建筑和机械设计进行协调，较佳的设计协调对潮湿气候中进行设计比正常气候而言尤为重要。
b) 考虑将热带潮湿气候再细分成岛上和陆地两种气候类型，后者对恶劣环境的爱护措施要求较低。同时，可考虑将设计分成具有空调和不具有空调的建筑。
c) 带空调的舆洗室、走廊、楼梯和储物间，受以下预期条件的制约：
1、 在空调空间制冷量中应包括舆洗室、厕所和类似空间处的冷却量；
2、 非空调楼梯，不论是室内还是室外，都需要自由式空气流通循环。此外，室内楼梯要求绝热，外墙要求将楼梯走道与空调空间分别；
3、 在贮存间供应空调。
d) 只要可以实现，将空调设备安装在室内，而不是在有空调的地方。
e) 将冷却水管设置在可触及的位置以便便利、经济地进行检查和更换绝热层。
f) 设计机械房楼面和设备座垫以便使空调设备中的冷凝水得到排放以及为排放池的溢出作好预备措施。
g) 为气动把握系统供应做足够的空气干燥剂。
h) 选择具有主管容量的冷却器以便在设计的湿度条件下运作时，供应符合要求的冷却水温度。
i) 在大堂安装一套对潮湿气候重新加热的管道式空调系统，以便在前台、门房、登记台以及工作人员工作的全部区域都能供应空调条件。
4、 制冷容量及除湿
a) 用 1%的设计湿度作为后备制冷量确定冷却塔和蒸汽冷凝器的尺寸。
b) 按 ASHRAE 标准 55 的舒适准则进行设计，RH 值不高于 60%。
c) 考虑典型的部分荷载状况，结合合理和潜在制冷量的较小的荷载状况，以及合理和潜在制冷量各自的最大值。
d) 将进入是室内的外部蒸汽量计算在潜在制冷量中，假如这部分较为重要的话。
e) 当以活的潜在热量为主时，一如，实际制冷因子大约小于 0.65—则计算潜在和实际加热猎取的供应空气量并取其中的较大值。
f) 确定最小的制冷量以确立空调系统在这些条件下供应舒适性和湿度的力量。
g) 考虑空调系统的潜在热量获得和除湿性能，作为能量分析计算程序的一个部分，假如其反映的数值较大时。
h) 假如室外空气通过空调装置，为其供应连续除湿。
i) 在下列典型潮湿条件下不要简洁增加空气变化的速度，以满足空气流淌度。
i) 实际加热因子小于 0.65。
ii) 供应的空气变化率小于每小时 6 次空气变化。
为此目的提高空气流速将导致过量空气流淌并降低除湿力量。
j) 健身房的训练室内的制冷量必需要认真计算，其计算依据为整个房间满员，并且每人都在进行一种最吃力的建身运动。
5、 系统选择
a) 在一栋要求全年制冷的建筑物中不要规定风机盘管装置，风机盘管自身可以处理温

度或湿度中的一项，但不是二项同时进行。
b) 在潮湿气候条件下考虑一种管道式能重新加热空气的空调系统，当需要在天花板空间内容纳风管时，应供应超过一般标准，限制的已增加过的楼面至楼面高度。
c) 对要求全年制冷装置的建筑物规定设置多台制冷装置（例如：多台压缩机），要求对中心空调系统的现场安装加以特殊的关怀和留意。在其安装过程中要特殊留意。但是一旦运行以后，其比单套装置需要的维护保养要少，同时不易发生设备故障。
d) 在轻荷载制冷运行几个小时后，使用多台冷却装置，这样，不需要缩短最小冷却器的循环或使用热气体旁通。
e) 具有高潜在制冷量或高变化的实际制冷量建筑物中，以及/或以较轻实际制冷荷载运行较长时间的，应供应重新加热功能以维持湿度把握。当需要有重新加热时，使用一些重新回复热量的型式是较为经济的方法—例如，冷凝热量或热交换器的回收利用。
f) 当设计师期望一个制冷量小于最小冷却器最低有效容量进行大约 1000 小时或更多的年度制冷时，则应供应一套帮助冷却器以便在这些轻荷载时间内使用。
g) 不要再潮湿条件下规定经济型循环。
h) 依据最低可行的冷却水温之差进行设计，与经济型水管和泵的费用要求相符合。
i) 在除了制冷以外要求一些加热的地方，应考虑气体至气体式泵，包括穿过墙面窗的型式。
j) 使用具有较低实际热效率的盘管，以及/或多重盘管或电路。
k) 设计带有最低限度液压组合和平衡力量的冷却水管系统。
6、 冷却塔
a) 确定留在冷却塔中的水温为 7ºF 或略高于设计的湿球温度，或者以风机能量相对压缩机能量的活循环费用分析为基础。在较高外界湿球温度下运行时间较长的潮湿性气候中，冷却塔的风机可以消耗大量的能量。相应地，在潮湿的气候条件下比在干燥的气候条件下更需对能源经济进行评估。
b) 对抽风式（抽风机）与吹风式（吹风机）冷却塔应作一项活循环费用分析。由于吹风式冷却塔通常消耗更多的风机能量。
c) 选择的冷却塔应允很多台装置等于或大于冷却器的数量。
d) 对应用在热带或盐化环境而言，冷却塔应用抗癌蚀性纤维加强型合成材料来制造并且全部其他的零部件包括螺母和螺栓，应是不锈钢材料。
7、 把握
a) 对热带区域中为高位冷却水供应温度和高位 RH 值供应报警装置。
b) 估量把握系统在各种实际制冷量状况下，特殊是很小荷载状况下维持其舒适性的力量。
c) 当湿度亏被要求或是关键时，供应重新加热以及一只湿度计，其将带动温度计以及降低冷却管的排出温度以及/或重新设定冷却水温
d) 不要供应变化温度的饱和空气。
8、 室外空气通风
a) 在一年的大多数时间内，保持空调空间相对外界空气处于正压力状态。
b) 假如能够反映对一栋特定大楼而言的当地风速将产生渗入空气变化每小时小于1 次的话，则依据每小时小于 1 次空气变化进行设计。
c) 在评价风速大于 15mph(哩/小时)（13 节）的潮湿地区，则依据通风对排气以下 2 种状况的一种过量百分比中的较大值进行设计（a）.30%，（b）.以 mph 为单位的平均风速。从工程天气数据，空军、陆军和海军、AFM88-29、TM-785，NAVACP89，

在 1978 年 7 月 1 日的数据中获得平均风速。
d) 设计舆洗室排风扇以保持与相邻房间的负压以及与室外空气的正压状态。这也表示相对供应应包括舆洗室在内的全部空间的空气量而言，从舆洗室内只能排出少量的空气。
e) 将舆洗室和厕所考虑为空调空间的一个部分，在这些区域供应百叶窗或空调风。
f) 为舆洗室和其他排气系统供应连续性的空调风，而不是渗入的外界空气或自然流通的气体。
g) 不要再吊顶上供应室外空气通风，在天花压力通风系统中的空调房间供应空气循环，网格或百叶窗可以产生自然循环。
h) 将排气栓安置在靠近潮湿气产生的地方，例如：在浴室的淋蓬头位置，标准客房浴室将要求 2 个天花排气网栅，一个位于淋浴器的上方，另一个位于坐厕的上方。2个网栅都连接于同一个金属排气系统中。
i) 只有在最小的风机盘管装置在轻的实际荷载条件下始终处于运行状态时，考虑将风机盘管装置连接的管式通风系统分别。否则的话，空调气体在轻荷载条件下要求重新加热。
9、水管与风管的绝热
a) 将冷凝水管用防潮湿绝缘材料绝热。例如：泡沫玻璃，以及用低渗透性的蒸汽隔离材料包裹。例如乙烯塑料或铅泊工艺纸。
b) 将外露安置的空调风管进行绝热处理，同时对在吊顶上或楼梯下部的风管也进行绝热处理，露于外界空气的风管要求相同的绝热材料，并且对冷却水管应加以留意。位于天花上的风管以及楼梯下面的风管通常可以用抗水性能较低的材料进行隔热。例如纤维玻璃—并接受一种蒸汽隔离包层。
B 部分
总体成套设备
a) 蒸汽服务设备
1、 蒸汽服务色海滨
a) 蒸汽要求用于以下各种酒店用途或其他由设备制造商规定的范围：洗衣房设备	125psi
熨烫设备	125psi
厨房和洗碗设备	30psi	最小 12psi
热水加热器	5—10psi湿度把握重新加热  5—10psi直接加热及空气调和  5—10psi
b) 当使用无压亚麻布织物时，洗衣房设备不需要 125psi 的蒸汽。这时有 2 种可能的状况：
i) 一只低压锅（30psi）用于厨房和加热要求。
ii) 无蒸汽锅炉，为空间加热，水加热等供应替代方法。
在 2 种状况下，熨烫组都将要求大约 10 匹马力 80psi 的整套型锅炉。天和思瑞国际大饭店酒店将供应洗衣房和厨房设备蒸汽和加热要求的全部细节。
2、 锅炉
a) 在选择锅炉房设备以满足规定荷载要求的时候，必需考虑以下各个因素：
i) 可用燃料的型式和费用 ii)燃料供应的依靠性
iii) 荷载每天和季节性变化

iv) 制造商当地服务组织的牢靠性和质量
v) 是否需要具有执照的操作人员，在全部状况下最终使用无执照操作人员 vi)需要冬季加热以及在制冷季节和空调冷冻机组工作中是否可以利用蒸汽
b) 确定锅炉的大小，不需要仅满足预期的峰值荷载条件，但是选择时必需要供应足够的多余容量以允许一套从服务状态中拆下进行清洁和维护时，不会严峻影响酒店的允许。最小的锅炉选择应是 2 套装置，每套的大小应能大约供应峰值荷载的三分之二，假如在一些服务、修理与零部件供应较困难的地区，则一般最少选用 3套装置，每套装置的大小为峰值荷载的百分之五十。
c) 在选择锅炉时，必需不仅要考虑酒店的荷载和压力要求，还要考虑当地规范要求，大多数选用中、高压蒸汽锅炉，但也有接受低压锅炉设备（酒店中没有洗衣房），或接受带有小型高压蒸汽设备的一套热水锅炉装置的例子。
d) 小型或中等大小酒店的锅炉一般为火管式，整个机组，苏格兰海用型，或水管式
（Cleaver Brooks Kelley 型），其工艺为高效型。
e) 在需要最小蒸汽要求的酒店中（例如没有熨烫的洗衣房），可规定接受直接燃烧式水加热器，Patterson Kelley 型或类似设备。
f) 锅炉的烟卤要求必需由设计师认真确定，若有可能，烟卤应紧邻锅炉安装以便尽可能削减裂口的长度。应依据使用燃料，燃烧设备以及有效的通风装置确定烟卤的尺寸已得到合理的速度。
g) 烟卤可以用重型钢板制作，用氧化镁 85%的 2 英寸厚绝缘材料进行绝热，这样一种钢制烟卤同样必需制作成自支撑形式，在绝缘层和烟卤墙面之间有一道空气隔层。
h) 每只锅炉烟道中应有一只温度计。
i) 	假如锅炉为燃油式，燃料储放设施的容量依供应力量而定，然而应考虑最小二个星 期的供应量，应依据规定燃油型号所要求供应燃油计量仪。
j) 	在要求连续排放的蒸汽机组中，应供应一只热量交换器以恢复热量损耗。这可以用于预热生活用水或厨房热水的供应。
k) 在接近冷凝水箱的主冷凝立管中应供应温度计插孔用于监测。应供应一只流量计
（或用于将于安装的连接点）以采测量总的冷凝水流速。
l) 假如购置了蒸汽设备并且冷凝水或者是被抽入排水管或者被泵回冷凝发生器时，则必需安装一台燃油节省器用于预热需加热的水，由此抽出冷凝水处的全部潜在的热量。冷凝水的温度在允许回到排水系统之前，不应超过 80ºF
m) 在锅炉烟卤中应安装一台自动阻尼器，与燃烧器自成一体，以使烟卤损耗削减到最 小。
n) 假如热泊锅炉被考虑用来为洗衣房产生蒸汽并且热油被用于熨斗时，必需要对锅炉房的设计作认真考虑以便有足够的空间，补偿性空气，冷却和排放效果。在这间房内不要安装空气压缩机及制冷空气干燥机。全部的管件必需以这样一种方式来进行绝热，即在这间房内的外界温度不应超过 85.F。
o) 必需安装恒温温把握阀门用于厨房内蒸汽加热型平板式加热器。
p) 在全部主要蒸汽盘管，热交换器，热量计及蒸汽系统中管线或接点的端部阀门的下流处必需安装 Spirax Hills 型冷凝水可视检查阀。
b) 制冷机组设备
1、全部的空调设备应是中心机组型设施，供应冷却水给各个不同的空气处理装置。
2、一座酒店中的中心制冷机组可以是一天 24 小时为期初型—以及同样可以是一年周期为基础。因此必需选用具有足够备用容量的多台装置设备以便在平均天气条件

下，即使一台设备不能工作仍能保证客人的舒适性。
3、使用设备的实际选择将是设计师对很多影响最终打算的相关因素作认真争辩后得到的综合性结果：
a) 气候条件以及假如设备不能工作时所想象的不舒适程度。 b)水供应的有效性、质量和费用。
c) 水的化学和物力性质。
d) 电力供应的有效性，质量和费用。
e) 酒店蒸汽生产的有效性和费用（或购置蒸汽） f)娴熟修理挂念队伍的有效性。
g) 当地修理部门生疏何种选用设备型号或能够生疏的型号。
h) 制造商当地修理组织的有效性 i)更换零部件的可能性
4、对小型酒店接受往复式压缩机设备而言，是最为经济的选择方案，而对中等规模以及大型酒店而言，选用离心式，吸取式或螺旋型制冷机器，对离心式冷却器的每块启动板而言，必需安装一只电压表和一只电流表，假如在每台冷却器把握板中没有安装一只运行时间累积器，则其必需安装在冷却器启动把握板中。
5、在选择制冷设备具有竞争力的型号和种类时，修理的独立性和便利性必需要作认真衡量。此外，在设备选择中，制造商供应当地设备维护力量将是一个重要的因素，制造商应包括 5 年的修理合同（零部件和修理）作为原始投标的一个部分。
6、厨房制冷：应供应为全部永久性安装的制冷机和冷冻机供应完整制冷系统压缩机、电机、冷凝器，蒸发器，把握装置和管道作为厨房合同的一个部分。这套设备应当安装每个厨房合约的方案和规定供应和安装。
7、全部的冷凝器应水冷式，并且用管道连接在一套完整的冷却塔供水系统，这套冷凝器水系统具有冷却的力量，同样连着在厨房、配餐室及客房楼面或依据机械和建筑师布置规定的制冰机组冷凝器。假如用于空调机组的冷却塔是常年运行的话，则制冷系统—制冰机必需连接在这个塔上。假如冷却塔不是年度运行的话，则对制冰机组和制冰机而言必需安装一只分别式冷却塔。
8、组最好安装热交换器以便从连接的制冷系统中猎取废热量，热交换器应是或等同于能量扩充器，由 Schneider 金属制造供水能量产品部门制造。
b) 冷凝器水源
1、必需对冷凝水中的物质赐予相对认真的考察，不管何时，若有可能的话，设计必需在对一年之中不同时间内取自实际水源的样品进行完整的综合化学分析为基础，由于其组成和腐蚀程度可以随湿度和干燥条件而变化。
2、假如气候条件允许的话，冷却塔应具有附加的容量用于厨房制冷。
3、假如在冷凝系统中使用了水冷却塔，冷凝水特殊易于形成腐蚀，因此，对系统连续性的“渗透”而言，应作好足够的爱护措施。水处理的措施将在这项规定的以后部分加以注明。
4、设定冷却塔必需使其产生的噪音以及他们排放的气体不会受到酒店客户的反对。冷却塔的较好位置应在最高屋顶层，远离烟卤的位置。可以考虑使用加压冷却塔。
5、与冷凝水接触的全部设备每个部件规定的材料应要认真地选择，以便承受确定具有的腐蚀影响。在系统中必需不惜成本避开使用电解质不同的材料，设定电机的位置应远离水流或布满潮气的空气。
6、在室外温度降低至冰冻的区域中，压安装一根支路管线以便在低于冰冻周期内要求空调的状况下将喷雾头迂回进一只水槽，并且应安装冬季加热头。

c) 循环泵
1、循环泵应是由电机驱动的离心泵。大型泵应具有水平分别罩，双吸型（在可以使用的地方）。小型泵可以是垂直分别机壳，端吸型。应当心选择泵容量以得到合理的运送率和排放头。驱动电机选择时不应在泵的任何可能的操作条件下发生过载，供应的泵在抽入一边应具有切断阀门和过滤器，假如泵设计为全年允许的话，则应供应一台备用的泵。
2、选用泵的设计压力至少等于其工作压力的 1.5 倍，材料应是非腐蚀性的，如灰口铸铁的壳体，青铜转子不锈钢或袖套，选用的泵必需安静运行，泵的噪音和振动不能传递至建筑结构中这一点是格外重要的。
3、冷却水泵和冷凝水泵必需具有工厂安装的机械式密封。
4、每套冷却器应最小具有一台冷却水泵和一台冷凝水泵，他们应用管道连接以使泵以及
/或冷却器及塔之间的交叉使用。 5、每台锅炉应至少具有全都循环泵。
6、将泵安装在由弹簧隔离的混凝土惯性件上。在有关构件中应使用振动式隔离体。
d) 热交换器
1、蒸汽至水或水至水热交换器应是套管型，套壳应是轧钢或钢管，管子应是无缝拉拨钢管，套壳应一组布置，适合于快速拆下，或是由各独立管子构成，流体温度超过 20º F 的热交换器一般应有 U 型管束。较低温度的热交换器应设计成在管子弯曲时可以承受膨胀。
2、热交换器应配备有合适的输入和输出连接，排水、通风和减压释放连接，他们设计时应考虑能承受其压力和温度。
3、在结构钢框架上火混凝土墩子上必需供应灰口铸铁或焊接式钢座用于安装交换器。
e) 减压站
1、在需要将高压蒸汽必需减小至低压蒸汽的地方应供应减压站。减压站一般应含有一个大型阀门以及一个小型阀门以及一个旁路，大型阀门的尺寸应是总容量的 67%至 100%，而小阀门的大小应是总容量的 33%至 25%。
2、阀门应是独立式或气动式，他们应被设计成能承受最高输入口工作压力，全部的材料，特殊是蝶片和座子必需使非腐蚀性的，耐磨损的材料。小型阀门一般来说要求具有全部青铜阀体，而大型阀门可以是灰口铸铁阀体，青铜饰料。
3、减压站应配有输入过滤器，仪表盘和报警装置，以及旁通。
4、假如 PRV 站接受气动式，领示线应距从站算起至少为 25 英尺以用劲防止阀门产生电涌。
f) 中心空气压缩系统
1、一套中心空气压缩机机组应包含至少 2 台压缩式，一台接收器，水冷却器，除湿和除油装置以及减压站，它供应压缩空气至气功式温度把握系统，以及机械房中的公共输出口，排放的气压应是 10psi，从压缩机至排出空气处所带 油应保持在最小程度，在接收器和空气干燥器处供应潮气自动排出装置。
2、应供应在最低点处带有排水阀的空气接收器水箱。
3、压缩机空气吸入应是从一个较冷区域吸抽空气，而不是机械设备房，假如这是不行能做到的话，在空气压缩机上面从今区域的通风系统处设定一个出风口。
4、必需安装一台分别式空气压缩机，其只用于洗衣房和随从室，在#1、2 和 3 中所述的相同规定也适用于这台压缩机。
g) 真空系统
1、必需供应一套真空管系统以供应给全部的洗衣房/随从室，若有需要的话，应配备全

部的泵、阀门、连接装置等。


C 部分


a) 设计标准
1、设计温度

空调处理和空调系统

a) 在有效的气候数据基础上应对夏季和冬季的室外设计温度作认真的分析，数据必需由空调设备的工程学会和主要制造商公布。室内设计条件应以 ASHRAE 标准 62-89 为基础，在任何状况下室内的夏季温度条件都不能超过 76ºF 干球温度。干球温度（最好为 74ºF 干球温度），而今室内的冬季温度条件都不能低于 68ºF 干球温度。依据室外设计条件冬季的室内温度可以提升到 75ºF。在夏季，相对湿度应保持在 50%。并且在冬季最好不要低于 30%。然而，在冷空气气候下必需要留意，避开在窗户上产生冷凝。
2、空调系统的区域
a) 在空调系统的布置中必需要考虑年度的太阳能影响以及内部负荷的变化。应当依据空调区域使用时间，合理加热比率以及异味的把握对空调机组细分为不同系统。客房应设计成独立式房间把握。
3、通风区域的空气变化
a) 	以下的空气变化是以 95ºdb 和 75ºwb 最大夏季室外设计条件为基础。假如室外设计条件低于或高于这些标准，数值可以适当变化。同时必需核对当地的规范要求。
空气变化

	区域
	供气
	排出

	锅炉房
	30-40*
	15-20

	制冷房
	15
	20

	风机房
	10
	15

	变压器&开关房
	15
	18

	紧急发电房
	20
	发电机打算

	电梯机房
	15**
	15

	加工场
	8-10
	8-10

	储放不常用物品
	4
	4

	储放常用物品
	6
	6

	厨房
	30***
	35***

	餐具室
	15
	20

	烘烤工场
	30**
	35**

	屠宰工场
	15**
	15**

	更衣室
	12**
	15**

	舆洗室
	12
	15

	洗衣房
	30***
	35***

	熨烫部
	35***
	40***

	电话设备机房
	15
	10

	放映室和暗房
	15-30
	15-30

	垃圾房
	6-8
	6-8

	*必需检查燃烧气体要求
**必需可以全部空调或部分空调
	
	


***除非该区域已有空调，否则这些数据是最低的要求

公共区域应依据 ASHTAE 指南 62-89
当夏季室外设计标准高于 75ºdb 及 65ºwb 时，以下区域同样必需安装空调区域	要求温度
厨房	80ºF DB@60%

	屠宰工场
	65
	ºF

	烘烤工场
	80
	ºF

	糕点工场
	80
	ºF

	花槽
	65
	ºF

	工作人员用餐室
	76
	ºF

	巧克力加工间
	65
	ºF

	饮料间
	65
	ºF

	洗衣房和熨烫室
	80
	ºF

	计算机房
	72
	ºF

	电话设备房
	78
	ºF


4、 游泳池-加热，通风和空调设备
a) 要求有温度把握-保持舒适的条件，设计 AHU 设备是为接受 100%的室外空气进行冷却和/或保温。在一个冬季循环过程中，当室外温度和湿度低于水池设计条件时，室外空气的量应当用一只恒湿器来把握以保持要求的湿度水平。在夏季循环过程中，当室外温度和湿度高于水池设计条件时，应使用最少的室外空气。最好利用一台热热含把握器，水池区域应保持在低于水面 0.1 英尺的负压水平。必需关注最近的氯气和潮湿程度。
b) 在游泳池蒸发过量的区域中，太阳罩包括储放设备将是游泳池承包商合同的一个部分。
5、 VAV 系统
假如 VAV 系统设计用于新的物业，必需遵循以下的指南以保证最佳的性能：
a) 考虑到声源及把握增加静态压力 log20 这个事实，故应维持确定最小的总系统静态压力
b) 保持相应经济和空间限制的确定最小管道速度。

	区域
	主风管速度 EPM

	酒店卧房
	1000

	会议室
	1200

	大会议室、宴会厅
	800

	一般办公室
	1000

	餐馆
	1500


在较低速度（低于 2000fpm）系统中风管配件内形成的噪音通常没有什么后果，这些速度翻倍后将导致配件的声能级（SPL）增加大约 15ºdb，在高速系统中，管件制造商处得到的游泳信息指明配件可以产生的旋转叶片，圆头 T 型管件，均衡阻尼器，分解器以及防火风挡等零部件。
c) 假如需要听从变化的速度，则依据制造商认定的 SPL 比率以及全负荷及部分符合条件，选择正确的中心风机。假如制造商的比率不能得到，则可以使用 ASHRA制订的一只表格数值，大致估量如今使用最为流行的风机的声源级的值。
d) 应留意中心风机处所选空气量调制装置的传声影响。尽量变速驱动费用昂贵，但是假如设计的调制风机速度在制造商的性能限制之内时，他们同时在部分荷载条件下也是最节能的对系统不会产生任何的噪声影响。另一方面，一个入口处速率变化叶片将造成系统在较低频率波段内声级的增加。

e) 依据薄板金属和空调合约方面国家协会（SMACCCNA）推举的要求以及可接受的工业实践，供应输入和输出风机风管连接。以保证对系统的静态压力，系统声级和制造商的风机曲线造成的影响最小。
如 ASHRAE 所指出，假如相对于已认可的（风管连接）有用布置有一些偏差，则可能会严峻损害任何风机型号的空气动力学及声学性能以及是制造商的确定比率或其他性能预估值变得无效。
设计师们必需生疏“系统影响因素”（静态压力损失），其由风机制造商出版，通过争辩而建立，并且从空调协会联盟很简洁获得（AMCA 出版物 201“风机和系统”）
f) 依据增益方法确定空气分布管件，这将保证在每台 VAV 调整器处一个相对稳定的输入静态压力以及削减中心风机的功率。系统的声级，均衡费用和运行费用。 由于在所用的薄板金属总量方面增加了大约 10%至 15%，所以初始安装的费用要比以等摩擦方式确定系统尺寸所耗费用更高。基本风管对工种方式来说其尺寸基本相同，但是支路和斜管的材料 SRM 方式要相对较大。
然而，在风机功率方面可能有 5%至 10%的降低，在风机处的系统传声性能同时也被改善，VAC 调整器以及终端集中器要求每次考虑 SRM 确定尺寸的程序。
尽管计算工作是相当费劲的，但是可使用软件程序加快设计京城而不会过分消耗显赫机师的时间。
g) 选择压力独立式低压 VAV 调整器用于每个居住的空间，并且限制通向镀锌金属或最大 5 英尺的粘结铝通管的风管连接件，使之弯曲角度不超过 45º。
h) 简洁调整要求对正常空气通道自动限制，其将增加通过管道的空气流速以及居住空间的噪音，大多数输出静音设备伴有静态压力损失。
“压力独立式”要求是强制性的，由于没有已知的系统概念（包括静态恢复）在系统运行的全部条件下可以保证将一个恒定的输入静态压力输送至 VAV 系统中的全部调整器。
将弹性连接限定在 5 英尺将消退安装各种各样的扭曲连接的流行做法，并同样消退了为了克服产生的压降而增加系统静态的需要。铝弯通结构式自支撑型并估量了将会造成进一步压降的倾斜度和下垂度。
i) 以在空气量削减处最小“排出”动作的观点选择为 VAV 空气分布特殊设计的终端式天花板发散器式带套强制通风槽，同时应考虑最大 cfm 运送处的声级程度。在空气输出以及人耳朵之间将不会安装声音衰减装置，因此，按以下程度限制集中器声级水平;
	 频带 HZ 
	SPL

	63
	60

	125
	52

	250
	46

	500
	40

	1000
	36

	2000
	34

	4000
	34

	8000
	34


应避开均衡阻尼器的安装作为集中器的一个整体部分。
假如一台 VAV 调整器用于多个区域，则将均衡阻尼器安装在分支回路中与集中器输出口尽可能远的地方。输出口力争接受最为可能的空气输送配置以便获得均匀的表面速度。较

差的输送条件将会在集中器横断而上产生高速从而造成声级增加，高出制造商名目比率值的
10 至 20ºdb。
a) 在全部低速供风管道和配件中，供应最小 1 英寸的隔声衬垫，并且同时在全部中速和高速系统中使用带有穿孔式内部衬垫的纤维玻璃。
实际上，隔声衬垫可以降低整个系统的噪声程度，但是其基本功能是热绝缘以及冷凝把握（建议“隔声衬垫”可以改名为保温衬垫）。
各个机构和制造商对传声衬垫的声减试验反映，依据风管长度和风管尺寸的状况 db 的衰减也有很大的变化。总体来说，在 500 至 4000uz 频带中，衰减的效果为最好，而在低频带内，其效果极为有限，隔声衬垫不能消退“隆隆声”，在小型管子中，衰减较高，随着管子截面尺寸的增加效果渐渐降低。
b) 假如声源是外来的，则请特地争辩高度负责的 HVAC 这方面的专家询问。这些特地的学问可以有不同的来源，包括声学顾问，设备制造商，通常可以从当地的设备代理机构获得。
b) 设备
1、离心式风机
a) 离心式风机应能依据 AMCA 程序确定额定值，并且应能承受 AMCA 密封，风机应是由 AMCA 依据工作压力和最大终点速度推举的第 I/II 和 III 等级设备。
b) 全部的叶片应从旋转方向起开些倾斜以适合非过载电源特性，轮子在装配后应进行静态和动态平衡，并在装运前须精确校正，合约方面精确检查对中性以及修正运输中产生的任何偏差叶片应连续焊接在旋翼叶毅和出风口轮缘上。
c) 轴承应是精密抗磨损轴承，其带有轴台，可以是球轴或柱轴承中的一种，并且应依据全负荷下平均最小寿命 60000 小时为基础选择。在由于风机布置或管道件的缘由不能靠近轴承的地方供应延长的润滑油槽。轴承应当是对心轴承并且应防止润滑油或油脂的泄露。
d) 在油漆之前，零部件应当用一道灰色底漆喷涂。而在风机装配后，全部的外表面以及可以进入的内表面应使用同样油漆的其次道涂层。轴应在用一种防锈爱护涂层处理后才能装运。
e) 对全部的 DWDI 风机来说应需要输入风口网屏，其结构应便于拆下，2/铁丝网。在使用输入口轴承的地方，网屏应安装在这些轴承的里边。
f) 在风机卷材宽度 19/或更大的地方，应供应一扇进出门，门应是平板式设定在提升的框架中。这样内表面可以与卷轴密封无缝。门和框架在需要的地方应布置绝缘。门应用手攻螺钉固定在框架上，并且应供应有提升手柄。
g) 应供应振动隔离体。
h) 全部的风机应是静音运行。风机应由 V 型传带驱动。皮带轮应是可调速率的形式，用钢制造，有认可的品牌，其尺寸大小应能实现给定要求的风机速度，而此时对电机传动轮在其 10%可以变化的调整范围的中间位置，应至少有 2 根传动带。具有一个带断裂的状况下带动全部负荷的力量，为全部的滑轮和带供应并安装穿孔金属制作的带防护装置。
i) 在可能接受的地方，考虑使用双速电机。
2、轴流风机
a) 应当心使用轴流风机，只有在噪音程度不是很重要的考虑因素以及具有较低静态压力的系统中才可使用。
3、箱体型空气供应装置
a) 一般来说，每台装置应包含一个很好支撑表面加工过的钢壳体，里面含有供热盘管，

供冷盘管，风机，过滤器等等。电机应安装在壳体外面一个分别座上。装置的尺寸应能与制定的空间条件正确合理相配。并允许维护进出。
b) 这些装置的风机应是双输入口多叶片离心式风机，最好是非过载型静音运行式，其轮子安装在一根放大尺寸的轴上。每套装置应具有足够量的风机，以实现规定的性能，风机应正确连接在这里所规定的管道件上。具有短型尼龙/纤维玻璃制作的弹性套管，正确缝合并夹持。每套装置的风机轴应至少由 2 只自对心轴支撑，每只轴承坚固连接于装置的壳体中。
c) 每套装置应配有一台恒速电机，对 50HZ 来说最大转速不超过 175rpm，对 60HZ 电流而言，则不超过 1450rpm。每台电视在规定的地方接受规定的电机把握装置。每套装置应配有一根标准型制造的 V 型传动带。依据图纸上表格规定的结果正确选择。每套装置应至少有 2 根带全部驱动器的尺寸应在其中一根断裂时具有足够传动的力量。并且应供应可以调比率的转轮以及认可的带护栏。
d) 壳体材料应不小于第 18 号热轧钢板，带有可拆下的面板以便进入到达全部零部件处。壳体应用重型焊接式结构钢框架和支撑进行加强。全部的钢板应在其表面用认可的防锈油漆进行深度涂覆，壳体应供应全部必需的法兰式输出口以便与外部空气吸入口。回程气体和排放口进行连接。
应供应便利进出门以便于阀门，阻尼器，润滑工作等操作和调整，壳体应供应最小 1 英寸厚工厂完成的内部绝热层。进出门应是带有密封衬垫的铰链式结构。其设定的位置应是任何加热或制冷盘管的每一边都能维护或清洁，以及过滤器的更换。
e) 在可以接受的地方，可以考虑使用双速传动电机。
f) 风机的轴承应具有在最大工作转速时超过 2000 小时的平均寿命（AFBMAB-50）。 4、蒸汽盘管
a) 在任何需要地方，应供应预热，回火及重新加热盘管，在需要的地方应供应全部的盘管，全部盘管应具有蒸汽分布在一根管内的结构，全部盘管应供应有出口用于完全排解盘管中的冷凝水，全部的盘管应具有加热的回程头。加热表面的每个组应具有分别阀门把握蒸汽以及回程连接。在室外温度低于冰冻温度的地方，全部预热盘管应具有最少 2 只凝气阀门。
b) 预热盘管的每种选择应具有独立式把握，重新加热风管中的一个或多个部分可以由 一只共用恒温阀门来把握，但是每个部门应具有其各自的组合式浮球和恒温凝气阀。
5、水冷却和加热盘管
a) 水盘管（加热和冷却）：盘管应是连续管型，带有螺旋型散热片。盘管应由 3/4”
O.D 无缝铜管构造带有铜散热片用于冷却，对装置制造商来说，用于加热的铜或铝散热片是标准的。盘管应用300psig 的压力进行检测并供应正确的排水和通风方式。
b) 电热盘管—盘管应是鱼鳞式管状加热元件，盘管应具有电阻丝设置在铜管钢板中心。电热盘管应具有单独的元件把握循环。
c) 直接膨胀式；冷却线圈—盘管接受 5/8”外部直径青铜管，以 1.5 中心间隔。散热片应是同材料，接受液压膨胀管方式粘结于管子上。必需用 300psig 的气压进行试验。
d) 下降位置的盘管应由铜管和铜散热片制造。
6、过滤器
a) 总体来说，有大量的过滤可供选择，它们有不同的效率，购置成本，运行成本。装置必需以预算考虑，当地大气污染状况，当地劳动力的工资和技能为基础。在同一个项目中，可以选用多种形式过滤器供不同使用状况。
b) 对中心空调系统，应选用高效，高容量，带有预过滤装置的袋型过滤器，过滤器制

造商应是或质量等价于美国空气过滤器公司产品。
c) 对通风系统，服务于公共设施区域，可接受废弃型过滤器。
d) 与风机线圈装置一起使用的过滤器应是废弃型过滤器，1 英寸厚，具有标准统一的尺寸以便与框架相配。
c) 在使用扔掉型或更换型过滤器时，应供应一套备用过滤器，这套备用过滤器是除安装在每个单元入口的新过滤器的另一套。
f) 过滤器应是简洁靠近并可以更换。
g) 在全部的 A.H.U 设备上应安装有磁性仪表。 7、客房空调
a) 客房空调装置应是风机盘管型，在有加热—冷却要求的地方，装置应是双盘管 4 排型，适合于 4 管系统，风机盘管装置应供应三种速度，并且具有切断把握，装置的容量选择时应可以保证在低风机速度下制冷。
b) 风机盘管广州可以与一个基本空气系统组合一起，其可以将空调和除湿（在夏季）的空气送入客房。
c) 客房装置的位置
在热带气候条件下，装置最好设置在带有一个组合式回程网栅的通廊上面，检修口位于天花板上面（这包括用于风机盘管装置的一只过滤器）以及在通廊拱腹表面内出风网栅。在冬季气候及其寒冷的状况下，装置必需位于侧墙窗户下面以避开在这个区域有冷气流，在 2 种位置处装置除了帮助水连接外，还必需用管子进行排水连接，应供应排水槽。设计时，应使全部的阀门和把握位于该槽上面。他们必需用一种合适材料进行涂覆，以防止冷凝水和腐蚀，槽应接进排水系统，应以一种相对简洁的方式从可拆回程空气网栅处进入阀门位置。
d) 装置把握
装置通常由一只温控阀和气动或电动调整阀，节流阀把握，全部把握应是静音运行。在使用电子加热元件的状况下，主要的电气合约方应供应无声、水银型或等效产品，为风机盘管装置（HoneywellT4039 或类似产品）供应 3 种组合速度及开关切断/温度把握装置。风机将以选择的速度连续运转，并不随温度而启动或切断循环，同时应供应一只带有极限设定的温度计这样加热不会被设定超过 75ºF，而制冷也不会被设定低于 68ºF，把握装置一般设置在客房区域大约高于完工按板面 60 英寸的地方。
e) 客房风机盘管装置应在低速时具有一个 NC30 的标准声级额定值，而在中等速度时，则为 NC35。
f) 基本装置构造
最小盘管构造是 200psi 的工作压力，3/8”外部直径，铜管，0.016 英寸壁厚，铝散热片，连接 5/8”外部直径与手工通风口呈锥形，铝或钢制叶片，镀锌钢壳体。电机为三速 U.L 型，115V 单相，带有分别电容的节能型电机，无沟通声，带有过载爱护。盘管冷凝盆绝热并挖出 7/8”外部直接、连接的凹坑。装置的底座为 20号镀锌板，声音和热绝缘，过滤器为 1 英寸厚，扔掉型纤维玻璃。
g) 风机盘管的调整电磁阀应是三通式，这样，当大多数阀门被关闭时，过分的压力将不会提起电磁阀，由此造成过大的流淌噪音，在使用二通阀门的状况下，则在冷却水泵的吸入口和排出口必需安装一只自动减压旁通阀门。
8、散热器和热量对流器
a) 在患病寒冷冬季气候条件的地方，在全部玻璃区域的下面必需供应散热器和热量对流器，其不变空调装置的爱护。在没有空调地方，在加热装置设计时，应能处理主

部的加热荷载。而在空调空间内，他们的大小应与空调系统一起加以考虑。热水是热量转化为蒸汽的一种较好的来源。
b) 加热元件在可行的地方应是鱼鳞片管状型，可以是铜管铝散热片或全部钢材制造。封闭盒的设计应满足建筑的要求，并且同时能允许进入加热元件和阀门处，合约方在完成检测及空调系统的平衡后应供应应天和思瑞国际大饭店酒店全部平衡数据的一份复印件。它应包括空气流淌和温度的确认，每套系统湿度把握。在每个空间满员的时间周期内应获得温度和湿度的测试读数。
9、装置加热器
离心吹风式装置加热器应用进入口加热器等，螺旋桨加热器应用于装货平台，设备房等。
10、认可
在定购之前，对天和思瑞国际大饭店酒店必需呈交以下材料的样品以便进行认定：
a) 出风网栅
b) 回风网栅
c) 温度自动调整器（恒温器）
d) 浴室排气网栅
11、空气/水平衡
空气和水的平衡程序应由一家独立的特地公司来完成，其应签发一份报告给建筑师，询问工程师，并将一份复印件交给天和思瑞国际大饭店酒店有限公司。
12、在要求常规维护的设备安装在天花上的地方，则必需供应穿过天花的合理检修口，并且在设备的四周应供应一块检查平台或类似的走到以保证便利维护，同时必需供应带有四周开关的足够照明。
13、在设计厨房排放口的位置对应要加以极大的留意，排出口必需设置在远离空气处理装置任何空气吸入口至少 50 英尺，假如常年风可能携带排出异味向下飘散的话，则距离应至少为 75 英尺。将排出口设置在屋面上。
14、从厨房排放系统中回收的热量可以考虑用于预热厨房的组成空气。可以使用一套 Caylard 系统或等效的产品。
c)  电机
1、全部驱动加热、通风、以及空调设备的电机应由机械分包供应并安装，并且由电气分包接线。全部的电机应具有正确功率和速度以适合设备制作规定要求，电源不仅要足够用于一套设备性能规定指标，而且要满足这个规定指标合理的偏差要求。带有限定荷载特性的电机驱动设备应确定这个限定荷载值（如叶弧形向后的离心式风机）。
2、电流特性依据当地条件而定。然而，可以假定，在大多数状况下，可以使用 60HZ 的沟通电，在这种状况下，小型电机（小于 0.5hp）应是单相，而大型电机应是三相。
3、全部电机应是静音运行形式以保证满足规定的要求而不会在机械房之外产生任何可以听得见的声音。全部安装的电机最好应是同一个制造商供应。
4、全部的电机和配件在全部的方面应符合 NEMA 标准，并且应包括一个服务系数。
5、全部电气驱动电机应是节能型。
d) 电机把握装置
1、加热，通风和空调设备要求的电机把握器应由机械分包供应，并由电气分包安装和接线。在选择电机把握器时，对电机和驱动设备的特性必需要加以认真考虑，并且要考虑电气系统的要求和限制。必需要向设备基本件的制作商询问以确保电机的正确选择。
2、用于自动把握的电机把握器必需是自动形式，带有全部要求的继电器、联锁器、按钮、开关、指示灯过载及低电压爱护等。只有不是自动把握用于小型电机的把握器可以是

手把握型，但是他们同样应具有过载爱护装置。大型电机的把握器应是降压形式的（其大小依据电流特性，电气系统的限制以及驱动设备的启动钮矩而定）。
D 部分
水管系统
1、水管的尺寸
对期望达到的最低荷载，在打算水管的大小时应要特殊加以留意，不要造成过大的流速，从而产生噪音及高压降。而另一方面，应充分利用荷载的差异性，同时必需考虑水管系统恰当的排水和通风条件。
2、水管材料
可以考虑将以下水管材料作为指导:

	使用范围
蒸汽
冷凝回流泵冷凝 热水

冷却水
再生水主干路 再生水立式管道

再生水输出管再生水排放管冷凝水
饮用水

排水 通分管
压缩空气
风机盘管式排出管
3、水管配件
使用范围
	材料
钢 钢 钢 钢或紫铜钢 钢 钢或紫铜紫铜紫铜钢
黄铜或紫铜 钢
钢 紫铜 PVC

尺寸
	型号
黑色金属黑色金属黑色金属黑色金属硬铜
黑色金属黑色金属黑色金属硬铜
软铜硬钢
黑色金属
85%锡锌合金硬铜硬铜
镀锌 镀锌 硬铜 半钢体

材料
	重量
标准 特重型标准 标准
L 型标准标准标准 L 型 L 型 L 型标准标准 L 型
特重型标准 K 型
第 1 等级

型号
	























重量

	蒸汽--100psi
	至 4 英寸
	铸铁
	螺栓
	250 磅

	大于 100psi
	5 英寸及更大
	钢
	焊接
	标准

	蒸汽—低于
	至 4 英寸
	钢
	螺栓
	125 磅

	100psi
	5 英寸及更大
	钢
	焊接
	标准

	
使用范围
	
尺寸
	
材料
	
型号
	
重量

	集水管—100psi
	至 4 英寸
	铸铁
	螺栓
	250 磅

	
	5 英寸及更大
	钢
	焊接
	特重型

	集水及冷凝回流管
	至 4 英寸
	铸铁
	螺栓
	125 磅

	
	5 英寸及更大
	钢
	焊接
	低于 100psi

	
	
	
	
	特重型

	泵式冷凝管
	至 4 英寸
	铸铁
	螺栓
	125 磅

	
	5 英寸及更大
	钢
	焊接
	标准



	热水
	至 4 英寸
	铸铁或
	
	螺栓
	125 磅

	
	
	紫铜
	
	钎焊
	标准

	
	5 英寸及更大
	钢
	
	焊接
	标准

	冷却水
	至 4 英寸
	铸铁
	
	螺栓
	125 磅

	
	至 4 英寸
	铸铁
	
	螺栓
	250 磅

	
	高建筑物
	
	
	
	

	
	5 英寸及更大
	钢
	
	焊接
	标准

	再生水
	至 4 英寸
	铸铁
	
	螺栓
	125 磅

	
	至 4 英寸
	铸铁或
	
	螺栓
	125 磅

	
	高建筑物
	紫铜
	
	钎焊
	标准

	
	5 英寸及更大
	钢
	
	焊接
	标准

	冷凝水
	至 4 英寸
	铸铁
	
	螺栓
	125 磅

	
	至 4 英寸
	铸铁
	
	螺栓
	250 磅

	
	高建筑物
	
	
	
	

	
	5 英寸及更大
	钢
	
	焊接
	标准

	饮用水
	全部
	85%锡
	锌
	螺栓
	175 磅

	
	
	合金或紫铜
	铜焊
	标准

	通风管
	全部
	镀锌铸铁
	螺栓
	125 磅

	压缩空气管
	全部
	锻铜或锻造
	铜焊或
	标准

	
	
	黄铜
	压制
	

	4、阀门
	
	
	
	

	a)蒸汽—100psi
	球阀
	至 2 英寸
	螺纹、锡青铜
	

	及更高
	
	
	200psi 蒸汽

	
	球阀
	2.5 英寸及更大
	法兰，铸铁壳体

	
	
	
	250psi 蒸汽

	
	闸阀
	至 2 英寸
	螺纹、锡青铜

	
	
	
	200psi 蒸汽

	
	闸阀
	2.5 英寸至
	法兰式、铸铁壳体

	
	
	5 英寸
	250psi 蒸汽，无上升空气

	
	闸阀
	6 英寸及更大
	法兰式、铸铁体

	
	
	
	250psi 蒸汽

	
	
	
	
	Q.S&Y
	

	集水管—100psi
	闸阀
	至 2 英寸
	螺纹，锡青铜

	及更高
	
	
	200psi 蒸汽

	
	闸阀
	2.5 英寸至 5 英寸
	法兰式、铸铁座

	
	
	
	175psi 蒸汽

	
	闸阀
	6 英寸及更大
	法兰式、铸铁座

	
	
	Q.S&Y
	175spi 蒸汽

	
	止回阀
	2 英寸
	螺纹、锡青铜

	
	
	
	200psi 蒸汽

	
	止回阀
	2.5 英寸及更大
	法兰式、铸铁座

	
	
	
	250psi 蒸汽


b) 用于泵排出、冷凝器和冷凝装置输出处的节流阀应是球形阀，也可用润滑插座式旋塞阀代替球形阀门。插口必需使呈锥外形。大于 4 英寸的插入旋塞阀必需具有接合操作

装置。
c) 水平位置的止回阀应是 15 号回转式止回阀，垂直方向的止回阀应是由 Snolensky 公司或 Hager 公司制造的抵押降型平衡式止回阀。
d) 为冷却水和冷凝水系统供应全部必需的手动或自动通风阀门。
e) 到置浮球式放气阀应被用于全部高位点处及其他有需要地方的通风水管干路中，放水阀应是 3/4 英寸的 Kieley 产品或 Mueller 制造的 730 型，或被认可的其他产品。
f) 应在水管及回管的低位处设置用于连接软管的螺纹接头排水管。
g) 在泵房或相类似房以及风机室内超过地面 6 英寸的阀门应供应链操作滑轮和链条。
h) 全部铸铁阀体应具有可更换的锡青铜芯轴，他们应具有自密封特征，这样当开启及压力作业学他们可以被密封。
5、过滤器
a) 在每台供水装置及其他连接组成处和每只自动把握阀门的输入连接管中应安装有被认可的自洁过滤器，其目的就是通过过滤器爱护全部装置的一种自动性能，他们正常的功能将由于阀座中的脏物或划痕而受到影响。
b) 全部的过滤器应具有铸铁或锡青铜壳体，其强度应能足够承受作业其上的压力。过滤器应具有合适的法兰或螺纹以便连接在其连接管路中。过滤器过滤网应是紫铜或黄铜材料，应具有足够的强度以防止滤网托架在冲击荷载的作用下脱落。
6、膨胀接头和活套
a) 膨胀接头应液压压制，无缝，不锈钢波纹管型，自行平衡，全封闭。带有法兰式连接。全部接头应具有全部要求的横截面，温度变化率和压力变化率。在每个膨胀接头的每一边应供应并安装至少一套导槽。
b) 在空间条件允许的地方，应以膨胀式套环代替膨胀接头。
7、吊钩、 固件、支撑体等
a) 应对全部水平管线供应恰当及坚实的吊钩和支撑件等，主管路和其他大型或重型的管子，在可能的位置，应由梁上夹头承受的管道吊钩来固定，吊钩应被设计认可。
b) 水平管道应安装以下规定支撑：

	水管尺寸
	最大吊钩间隔
	圆棒尺寸

	1 英寸及更小
	6 英尺
	3/8 英寸

	1 英寸至 2 英寸
	9 英尺
	3/8 英寸

	2 英寸至 4 英寸
	10 英尺
	1/2 英寸

	6 英寸及更大
	12 英尺
	1/2 英寸


c) 若建筑物钢构架上不能支撑吊钩，则可从混凝土插件处得到支撑，插件可以有锻铁制造，并且具有适合全部尺寸圆棒料的空间，3 英寸及更大尺寸管子所用的全部插件应用一种直径为 5/8 英寸的加强型棒料安装，为此目的，应特殊在插件中设置一个狭槽。
d) 在要求膨胀定位或防止管线及分路中产生过量应变处的管子应得到 固， 固件应完全与吊钩分别并且应具有设计认可的重型锻造成或焊接结构。
e) 冷水管的吊钩应能支撑管子，不破坏绝热层。在冷水管上应使用绝热屏以爱护绝热层。绝宠爱护鞍座焊接在绝热后的热水管圆柱体支撑件处，在安装有纤维玻璃管设施的地方，应安装等厚度的 Kaylo 材料以代替安装吊钩和绝热屏地方的材料。
f) 水管的安装和悬吊方式应能防止在一个系统维护要求的状况下面与任何其他系统的服务中断的状况消灭。
g) 全部设备应配有螺纹接头或法兰以允许水管不必切割而拆下，这包括蒸汽阀门，PRV 站等。
8、焊接管

a) 在规定或指定的地方，应使用焊接或接头，输出口或法兰，除了在管线小于 2 英寸，或在明确规定或指定接受法兰式接头以便于将来更换的地方以外，可以依据总包的意见，在任何地方供应焊接式接头。
b) 全部焊接接头（除了管子端头与端头焊接以外）应接受有 TubeTum 公司，Taylor-Forge公司，Ladish 公司，Grinell 公司或其他认可制造商生产的锻制整体式焊接法兰、套、接头、弯头、三通及 T 型接头。假如得到指示的话，应提交截面样品以获认可。全部这种配件等应具有一种在全部点，标准半径和圆角，以及在端部合理倒角处完成保证壁厚。在要求尺寸的标准配件不适用以及其它认可的地方，可以使用：“Weld-o-Lets”，全部的焊接工作应依据以下方式由电弧焊接工艺来完成：
i) 全部接头应具有 45 度倒角型管子，由总包磨削倒角或机床倒角。
ii) 全部的铁屑和氧化皮应用锤子、凿子或锉刀铲除。倒角应光滑洁净。
iii) 管子长度向上连接与相邻管子端部同心呈直线连接。
iv) 拉到需要进行焊接工作的地方，焊机至焊接工作处的导线应用夹头或其他认可的方法固定以防止在建筑物中的结构钢水管或其它金属中产生感应电流。接地线应连接在水管的长度上，其通过接头接入建筑物的水管，结构钢或钢管的支撑件上。吊钩，紫铜水管夹头之间应进行绝热。
v) 在全部焊接部位应将焊料与基础金属充分熔化，焊条应是完好的金属，没有皱皮，焊渣或其他缺陷。
vi) 全部电焊工应有资质并被认可从事改项工作。保养工作或要求可以拆卸的地方，应使用法兰式连接接头，水管法兰的压力额定值应于水管连接设备的法兰压力额定值相配。
9、 水管的清洁和测试
a) 在施工过程中，合约方应合理盖住宅有管线以便砂子、脏物等物质进入。每种水管系统在安装完成后应彻底通风（用于清除盘管和水管中的脏物、石屑、砂子等）由于一段时间之后他就要要求彻底清洁整套装置。
b) 全部水管等设施应接受最大工作压力至少 1.5 倍静态压力在一足够长的时间内进行试验以探测全部的泄露和缺陷，在试验后应用一种认可的方法拧紧。若有必要的话，水管应取下并重新安装，由于将不允许有临时修复泄露的权宜之措施。
c) 在试验之后，全部的系统应由一家专业公司进行化学清洗，如 Nalco 公司，Belz 公司， Drew 公司或其他认可的公司，在清洁以后，水管应漂洗数次直至系统呈中性。在总包将酒店部分移交之前（如客房风机盘管，AHU 等）他必需将由化学公司签署的水管系统清洁证书供应应建筑师和业主。假如这些证书没有收到。则天和思瑞国际大饭店不会接受该系统的运作。
E 部分 阀门标志
a) 	每一水管系统的阀门标志一览表和阀门图表，包括水管布置示意图移交阀门清单，通过编号、用途、位置及其功能介绍来标识每一阀门。
在完工后，每一图表监理两份复印件，用清漆密封于坚实底板，夹在玻璃镜框内，固定在修理主管工程师制定的墙上。
两份未装架的复印件应交给业主。
b) 对全部阀门供应直径 1.25 英寸的黄铜阀标志，带有雕刻字母和数字，标志用“S”形钩固定于阀柄。
c) 标志应与阀门一览表及记载图纸相对应。在装有吊顶的后台区域，阀门标志看不到时，应在吊顶正下方的墙上贴上带有阀门编号的自贴标记。对于公用于的平顶阀，这些标

记应设在通向该公用空间的服务通道中。
F 部分 风管系统
a) 风管系统
1、风管一般应有镀锌的铁制薄板金属构成，除非在这些标准中另外有特殊的说明，可以使用 S/M/A/C/N/A 的建议作为风管工程最小标准尺寸、撑条和结构细节量定尺寸的指导，尽管在某些状况下，特殊是对接近设备的大型风管以及对于高压的风管工程，可能需要特地的撑条来防止风管工程的所谓“呼吸”现象。无论在什么地方，在高压工作区域只要空间条件允许，就必需使用合格黏合剂的独特密封方法。
2、用于常规的风管工程的肘管应当有被认可的半径或空气动力学上正确的旋转式叶片。用于高压风管工程的肘管和其他配件应当是焊接结构的。全部的配件口应当在选定的空气速度下产生最低限度的压力下跌和噪声。用于风管的超过 36 寸的吊钩应当是角铁或棒。
3、用于厨房范围罩式排气的风管应当是 16 标准尺寸的黑铁，或者是焊接的，或者是依据法兰并密封的。在每个弯曲处，水平方向每隔 10 寸以及垂直方向每隔 20 寸都应当装配有清洁口。
4、来自洗衣机、洗衣房平工作熨斗的风管应当是不锈钢的，距洗碗机至少 25 尺的距离，是软（钎）焊或焊接的并被安置以适当消退湿气。到和来自洗碗机的水平风管应当在每 10 尺的 1 寸处朝机器倾斜。排气扇要安装子啊尽可能靠近风管的末端，在洗碗机的反向端。
5、用于游泳池空气供应系统的风管应是铝制的。不行将压力通过系统用于水池区域。排气的风管应当是不锈钢。
6、洗衣房的排气干燥风管应当是镀锌的钢，带不透水的接头用于会产生冷凝水的部分。内部应当是光滑的并且无其他部件如金属螺钉等。
b) 阻尼器
1、在每个常规风管系统的每个分支中都应当配备有蝶形或叶片型的结构坚固到人工把握容量阻尼器（最大叶片宽度 8 寸）。每个阻尼器应当装有扣锁扇形体。
2、百叶窗型的自动主阻尼器应当安装在空气入口风管、排气扇的排放风管中等。这些阻尼器应当由恒温监控系统的制造商供应。
3、在全部的风管穿孔的轴壁中都应安装灭火器。灭火器应当是 No.10 标准尺寸的钢板、安装所自由旋转的插在风管里的钢板框架中。假如从连杆中松脱就马上以自身重量关闭，并配备有弹簧扣锁来保持关闭状态直到人工复位为止。阻尼器和框架应有合适的眼孔和标准的保险丝，一般使它们保持开启，但一旦接触就断开。供应便利定位的检修门，留有充分的尺寸用于使阻尼器复位。
4、全部的阻尼器都应当配备外部装置，它将明显地显示阻尼器的位置。
5、全部不行见的灭火器的位置都应当用有“灭火器”字样的自动粘贴的红标记来标出。
c) 格栅、节气门、出风口
1、全部需要的格栅、节气门和出风口都应当配备并安装。无外露的螺钉。
2、全部侧壁供应的节气门都应当是带对置叶片阻尼器的双偏转型。
3、全部的回流和排气节气门都应当是带对置叶片阻尼器的单偏转型。
4、天花出风口应当是带有内部阻尼器、稳定格栅和可调整椎体的圆形或方形的；或者在建筑和室内设计考虑规定的地方，可以接受直线型。它们可从表面进入，而全部阻尼器的调整器在公众的视线之外。
5、全部的节气门和出风口在现场都应当有涂漆的底漆层。

6、作确定有冷凝作用的地方，送风和回风的格栅应当是木制的。
7、在游泳池区域的格栅应当是铝制的。
8、送风和回风风管和压力通风系统的内侧应当涂上暗黑色的漆使任何部分可通过格栅看得见。
d) 声级
由于空调和通风设备、水管、风管和空调终端设备所产生的声级不应超过下列标准：
	客房和套房
	NC30 而 FCU 在低速

	舞厅
	NC30

	公共场所
	NC35

	厨房和洗衣房
	NC50

	会议室
	NC30

	经理办公室
	NC30

	一般办公室
	NC35

	主餐厅
	NC35

	大堂吧
	NC35

	公众人员食堂
	NC40

	游泳池和健身中心
	NC40

	按摩房
	NC30


对了检验，应当用带倍频率带分析仪的在平尺（“C”）上的声级尺在距离间的空气出口
5 尺处、以 45º的角度测量噪声级。噪声级应当以一秒钟的混响次数为依据。
e) 检修门
1、在全部需要作修理和清洁的风管和空调房都应当有足够大小和正确设计的检修门。
2、对客房中的卧式风机盘管装置都应当有组合式修门和回流格栅。此格栅要是铰接式的。
3、组合式装置应当是在工厂制成的，并且应当有一个框架、格栅面、加固角钢、过滤器和夹具以及全部必需的锚和五金具。框架和门应当是 12 标准尺寸的钢、斜角焊接的并且研磨光滑。供应工厂涂布的耐腐蚀油漆的底漆层。格栅要是铰接型的。
4、在全部阻尼器和风管把握器的位置都应有检修门。在厨房的排气风管中应当供应足够的检修门以使得可供清洁的进行。这同样适用于洗衣房的排气风管。
5、对全部的凝水阀、阀门、把握器等都应当供应检修板以允许检修。阀门，特殊是客房风机盘管装置的把握阀应当定位在能便利地从监测板进行操作的位置。在公共区域的监测板应当是 Milcor 隐蔽的框架型的；例如：DW 式的、带六角头锁定器并装饰如下：在墙中用乙烯或织物装饰，通向小室的门饰面与墙面齐平，而将乙烯或织物用在检测板上并用一把刀的四周来精整。在有水头镶板精整的墙中或用类似物精整的墙中，检修门应当的凹进的以接受精整，而镶板将盖在门上。
6、在公共区域的检修门应缩至最小。需要检修的项目应安置在房屋背部，以便在客人看不到的地方能进行修理。对公共区域的遥控装置应当从房屋区域的背后部有小通道进入。



a) 隔声处理

G 部分隔离层

1、对下列风管，应供应并安装至少一英寸厚的隔声管衬：
a) 每一低压空气处理装置的吸入而活泄放管，距离至少为 15 英尺，必要时更长。

b) 隔声衬料应当为包氯丁橡胶或乙烯树脂的玻璃纤维，密度为 1.5 磅，由
Owens-Cornins 制造或其他被认可的厂商。图纸上所示受衬管的尺寸，均是加装衬层后管的内尺寸。
2、机械用吸声器应使用在高压系统中靠近风机出口处的中部位置和局部集中装置处。
3、全部空气系统必需细心设计以维持与房间满员类型相全都的空调空间的噪声等级。
b) 隔热
1、应在水管、机械装置与风管工程需要的地方配备并安装隔热材料，以下对于各种用途的安装建议可作为指导：
2、水管
a) 材料表
蒸汽管（60 至 150psig）	1.5 英寸原硅化钙 12 号密度英尺 3
蒸汽管（30 至 60psig）	1.5 英寸原硅化钙 12 号密度英尺 3
蒸汽管（低压）	标准玻璃纤维保温层
蒸汽管（低压）至 3 英寸		标准玻璃纤维保温层，0.5 英寸蒸汽管（低压）至 3 英寸及以上	惭愧玻璃纤维保温层，0.75 英寸
凝水与滴水管（小于 30psig 的蒸汽系统）	标准玻璃纤维管保温层，0.5 英寸厚被泵送的凝水管	低压管玻璃纤维保温层，0.5 英寸
热水管道	Manville 公司 MicroLock850 或等效品，工厂敷设通用，阻火防潮套，全部接缝均应密封，2 英寸以下管厚 1 英寸，2.5英寸或以上管，2 英寸厚。
全部冷却水管	玻璃纤维及回管白色双温管保温层，2英寸以下管，1 英寸厚，2.5 英寸或以上管，2 英寸厚。
清水管	玻璃纤维低压管保温层，0.5 英寸厚，包色阻火套。
b) 阀门和接头所用隔热材料厚度，应不小于邻近直管的隔热层厚度。
c) 风机和机房中及任何别处暴露的冷水管均应作帆布处理：用 Arabol 或 BenjaminFoster 胶粘剂将 8 蛊司帆布粘结在树枝胶粘纸上。风机和机房中以及任何别处暴露的热水管，均应设有 8 蛊司工厂敷设的帆布套，用 BenjaminForstei30-36粘结。全部 8 蛊司帆布套，均应有一层 BenjaminFostei 面层，按制造商说明书涂敷。
d) 热管上的保温层，应由鞍座爱护不受吊架、导轨和滚轮损坏。冷水管上的保温层应接受金属护罩使免受吊架、导轨和滚轮损坏。吊架不应刺穿保温层，水管上的玻璃纤维保温层厚度为 2 英寸或超过时，在金属护档处涂抹等厚度的部分 Kaylo 或 Cork 管涂料。
e) 制冷剂吸入水管应由 2 英寸厚 PF 玻璃纤维保温，并有耐火防潮层。接头应如冷水管一样加以包封。假如部分分管道装在平顶内不作为回管，则可用 Armstrong 这种泡沫橡胶保温，但要听从当地规章。
f) 全部防潮层应完成密封，以防潮气透入。
g) 在厨房和洗衣房区，在完成地面标高上方低于 8 英尺处的全部管道，均应在保温层装设钢或铝套。
h) 全部弯管、法兰、阀门等，均应由 ManvilleZeston 或等效品保温，全部冷水管网上均掩盖一件 PVC 保温的接头。
3、金属薄板管道

a) 材料表
室外进气管、无空调区域的回风	见“隔声处理“小节管包括压力通风管、自动散热风门和大气出口间的排气管
空调供应系统的气室和风机	1.5 英寸厚，6 磅密度玻璃纤维防潮 FF 板，敷有
六角格钢丝，0.5 英寸水泥面层
4、空调供应管
a） 暴露在无空调区的矩形风管    1 英寸厚，6 磅密度的玻璃纤维防潮 FF 板六角格
钢丝和 0.5 英寸水泥面层。除了加劲角钢为 1.5英寸后并用 BenjaminFoster30-36 黏合剂粘贴的帆布面层处以外。
b) 无空调区隐设的矩形风管    1 英寸厚，0.75 磅密度的玻璃纤维防护层，带有
耐火铝箔表面衬有 Draft 纸，搭叠并用玻璃纤维绳固定，全部对接缝均以适当黏合剂加以密封。
c) 空调区域及空调区域上方吊	与以上 b)相同，但厚度为 0.75 英寸。最终通向顶中的全部其他空调供应管	出风口的支管和风管内侧部分，不需要隔热。
d) 冷却盘管和干燥器下的槽	3 英寸厚的软木板或 Armaflex
e) 厨房区罩式排气管道及风机	2 英寸厚硅化钙，12 磅/英寸 3
f) 洗衣房供水管均应保温，无论	与 b)相同有否空调
g) 锅炉烟道	3 英寸厚 Manville 公司 Thermo12 或等效品，用钢丝固定在位
h) 洗衣房排气管及干衣机滚筒排气管	与 b)相同
i) 吸入口、壳体、风管等保温层的水泥面层外转角应敷设金属转角护沿。
ii) 全部防潮层应完成密封。
iii) 保温材料应为 Manville 公司 Owens-Corning 或其他被认可的公司。
5、设备
a) 材料表
冷水冷却器	3 英寸厚玻璃纤维，9 磅密度
热水转化器	2 英寸厚氧化镁块，或 2 英寸厚玻璃纤维，9 磅密度膨胀箱和泄放箱	1 英寸厚玻璃纤维，9 磅密度
冷水泵	3 英寸厚玻璃纤维 9 磅密度，水平割分便于接近泵壳
b） 具有可更新的头部和/或入口板的设备，如换热器，水平割分壳泵的上部及垂直割分壳泵的吸入侧，其保温层的敷设方法，应便于保温材料的拆换。一般说来，实施方法应是将保温料装在栓接在一起的金属薄板箱中。
H 部分
自动温度把握
1、自动把握系统的设计和选择应当特殊加以留意。整个加热通风和空调系统的成功运转在
很大程度上有赖于把握系统的设计和性能的好坏，有一点是确定必要的。就是整个温度把握系统的供货、安装、调整以及维护都应当由一个够格的温度把握分包商担当，他应当能够对他所安装的一切部件负担责任。一般说来，首先可以考虑无从气动的温度把握系统；然而，由于以下局部的调整或者预算方面的问题可能在系统的全部或一部分允许使用机电温度把握。而直接的数字式温度把握则只能在制造商能够保证就地的维护服务和零部件供应的地方才能使用。
2、除了温度和湿度把握所需要的一切把握设备装置之外，自动温度把握系统里还应当包含

有平安把握性能，以爱护空调系统免遭结冻和起火燃烧。
3、在接受气动式的温度把握系统的场合，必需从一个集中的供气源供应足够容量和压力的压缩空气。在压缩空气站里至少要有两台空气压缩机、一个储气槽、减压站，以及除油器和除潮器等。在通常状况下，由一台空气压缩及在运转，压缩机的运行时间该 50%工作，50%停机来向系统供气。
4、把握面板
在每一个风机、供水以及全部一切机械系统的近旁都配置安装 16 号规格的钢质的或铝质的把握面板，接受焊接角铁支架，墙式或地面式，在面板上以齐平方式安装各种相关的温度和压力的把握擎、继电器、开关、气压计和仪表设备。胶木面板的底色应当用被建筑师和工程师所认可的颜色。涂漆的木制面板则不行使用。
5、在每一个装有把握装置以及气压计的面板下方要供应刻字的铭牌，要明确地说明上述的装置的功能以及运行的范围。在每一个面板上还要另外附上一个额外的铭牌，上面标有各个把握擎在冬季和夏季时的常规设置值，这些值可在冬季和夏季的运行测试后确定。
6、温度计
a) 公共部位安装的温度计应当有防拨弄的结构，并且刷油黄铜颜色的罩漆装饰。
b) 备用温度计：在实体竣工的时候要给宾馆的工程师供应十二支客房使用的备用温度计和三支公共部位使用的备用温度计。
c) 把握器的制造商应当是 JohnsonControls、Honeywell 或者同等厂商。
d) 每个收发室都应当有自己的气温把握器。
I 部分基础
a) 全部设备、水管等，均应安装在或悬吊于认可的基础和支架。下列标准应作为准则。
b) 	全部混凝土基础、底座和支座包括由隔振装置悬吊的惯性块（以金属垫的形式），均要由总承包商供应和安装。机械承包商应向总承包商供应一切必要的加工图和细则。承包商应供应并设置一切预埋螺栓和全部隔振装置。
c) 设备、水管等的一切结构钢和支撑管，均应有机械承包商供应和安装。
d) 	全部地面安装的设备，均应装在 4 英寸高的混凝土底座上，此底座在完成地平之上，在设备下面，除非另有规定。此后凡是规定消振装置和/或混凝土惯性块之处，这些物件在任何状况下也应装在 4 英寸高的混凝土底座上，除非另有规定。
e) 离心制冷设备的安装
设备应装在加肋的氯丁橡胶垫上，带或不带弹簧视制造商的标准而定。当安装要求离心制冷设备或任何其他重型运动设备装在来宾或公众区四周或上方（如屋顶安装）区域，则必需特殊考虑声音的影响。依据声学工程师的调查争辩，可要求特殊安装或区域的隔声，并应按此供应。
f) 离心泵安装
1、设备应装在钢筋混凝土底座上，其重量等于泵装置及内含水重量的 1.5 倍，但高度不
小于 12 英寸。混凝土底座应由吸振座支承，后者又应安装在 4 英寸高的混凝土地基上。
2、吸振座应由弹簧和氯丁橡胶结合而成。
g)  工厂装配好的供货及排气设备而活风机的安装
1、地面安装的设备，应由弹簧和橡胶隔振垫支承，后者又应放在混凝土底层上。
2、平顶悬吊设备应尽可能免用。假如使用，则应符合下列规定：
平顶悬吊设备应装在牢固的槽钢或角钢框上，后者应用吊杆悬吊，吊杆穿过盘形弹簧和剪切橡胶隔振支座。
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