2024年质量员之设备安装质量基础知识题库

第一部分  单选题(200题)
1、高程控制测量时，两次观测超差较大时应重测。将重测结果与原测结果分别比较，其差均不超过限值时，可取（　　　）次结果的平均数。
A.五
B.四
C.三
D.两

【答案】：C 
2、关于作用力与反作用力的叙述，错误的是（　　　）。
A.作用力与反作用力总是同时存在的
B.作用力与反作用力总是大小相等的，且方向相反
C.作用力和反作用力，都可以单独存在
D.作用力和反作用力必须同时存在

【答案】：C 
3、高程控制测量常用的测量仪器是（　　　）。
A.光学经纬仪
B.光学水准仪
C.全站仪
D.光谱分析仪

【答案】：B 

4、下列表示数据分布范围或离散程度的是（　　　）。
A.均值
B.中位数
C.极差
D.平均数

【答案】：C 
5、三相异步电动机的最大转矩与（　　　）。
A.电压成正比
B.电压平方成正比
C.电压成反比
D.电压平方成反比

【答案】：B 
6、孔板流量计是按照孔口出流原理制成的，用于测量流体的（　　　）。
A.流量
B.流速
C.压强
D.动量

【答案】：A 
7、三极管的发射结正偏，集电结反偏时，三极管处于（　　　）。
A.放大状态
B.饱和状态
C.截止状态
D.击穿状态

【答案】：A 

8、施工企业对其安全生产负责的是（　　　）。
A.安全员
B.项目经理
C.企业安全监督人员
D.法定代表人

【答案】：D 
9、管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、（　　　）的原则进行安装。
A.先外后里
B.先里后外
C.先中间后两侧
D.先两侧后中间

【答案】：B 
10、RLC电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（　　　）。
A.电压与电流同相位
B.阻抗最大，电流最小
C.电阻电压等于总电压
D.电感电压与电容电压大大超过总电压

【答案】：B 
11、公称直径等于600mm的液体管道，宜采用。
A.水冲洗
B.人工清理
C.压缩空气吹扫
D.蒸汽吹扫

【答案】：B 

12、下列属于计数值数据的是（　　　）。
A.标高
B.长度
C.强度
D.不合格品数

【答案】：D 
13、设备安装测量时，最好使用（　　　）个水准点作为高程起算点。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】：D 
14、共面的三个力作用于刚体上，使刚体平衡的必要条件是这共面的三个力（　　　）。
A.作用线汇交于一点
B.所构成的力三角形自行闭合
C.作用线共线
D.作用线相交

【答案】：A 

15、具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点，常用于室内连续排放污水温度不大于40℃、瞬时温度不大于80℃的生活污水管道的是（　　　）。
A.排水铸铁管
B.硬聚氯乙烯（UPVC）排水管
C.高密度聚乙烯（HDPE）管
D.陶土管

【答案】：B 
16、某安装公司中标了C市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用PDCA循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投人使用。根据背景材料，回答以下问题。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】：A 
17、强度条件计算式δmax≤[δ]中，δmax≤表示（　　　）。
A.许用应力
B.最大应力
C.极限应力
D.屈服应力

【答案】：B 
18、当XL＜XC时，总电压（　　　）电流，称为（　　　）电路。
A.超前容性
B.超前感性
C.滞后容性
D.滞后感性

【答案】：C 

19、建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（　　　）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

【答案】：B 
20、在水力学中，通常把流体质点的运动轨迹称为（　　　）。
A.流线
B.迹线
C.色线
D.脉线

【答案】：B 
21、当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（　　　）m时，其下方应增设喷头。
A.1.5
B.1.2
C.1.1
D.1.0

【答案】：B 
22、连续运输设备和金属结构上，找平工作面宜选在可调的部位，两测点间距不宜大于（　　　）m。
A.10
B.8
C.6
D.4

【答案】：C 
23、经纬仪能在（　　　）方向上转动。
A.一个
B.两个
C.三个
D.四个

【答案】：C 
24、工业建筑空调系统主风管风速低于（　　　）。
A.10m/s
B.12m/s
C.15m/s
D.20m/s

【答案】：C 
25、激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪。当测量距离小于300m时，宜采用（　　　）。
A.手持式激光测距仪
B.望远镜激光测距仪
C.红外线激光测距仪
D.推车式激光测距仪

【答案】：A 

26、常用于固定敷设交流50Hz、额定电压1000V及以下输配电线路，制造工艺简单、重量轻，但柔软性差、易老化的电力电缆是（　　　）。
A.耐火电力电缆
B.阻燃电力电缆
C.塑料绝缘电力电缆
D.橡胶绝缘电力电缆

【答案】：C 
27、关于平面控制测量，以下说法错误的是（　　　）。
A.三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于30°
B.导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近
D.使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

【答案】：A 
28、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（　　　）订立书面劳动合同。
A.10天内
B.一个月
C.三个月内
D.六个月内

【答案】：B 
29、在拉伸的的开始阶段试件变形很小，此时若将拉力卸去，试件变形可完全消失并恢复原状，这个阶段称为（　　　）。
A.弹性阶段
B.屈服阶段
C.强化阶段
D.颈缩阶段

【答案】：A 
30、阀门按驱动方式划分，可分为手动阀门、动力驱动阀门和（　　　）。
A.自动阀门
B.电磁阀门
C.电动阀门
D.链条驱动阀门

【答案】：A 
31、绝缘电线一般是由导线的导电线芯、（　　　）和保护层组成。
A.绝缘层
B.保温层
C.防潮层
D.加强层

【答案】：A 
32、关于电压的说法，错误的是（　　　）。
A.电压是电路中形成电流的原因
B.只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
C.电路中有电流
【答案】：B 
33、关于消声器的安装，以下错误的是（　　　）。
A.应单独设支架，使风管不承受其重量
B.消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽40、50mm
C.为便于调节标高，可在吊杆端部套50、80mm的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定
D.当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理

【答案】：C 
34、水准尺读数时，从望远镜内应（　　　）。
A.由小数向大数读
B.由大数向小数读
C.由下向上读
D.由中间向两侧读

【答案】：A 
35、两个额定功率都是60w的灯泡，第一个灯泡的额定电压是220V，第二个灯泡的额定电压是110V，它们分别在额定电压下工作时的结果是（　　　）。
A.第一个灯泡较亮
B.第二个灯泡较亮
C.灯泡电流强度较大的亮
D.两个灯泡一样亮

【答案】：D 
36、室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（　　　）。
A.2
B.1
C.0.5
D.0.15

【答案】：D 

37、在良好的大气条件下，全站仪的最大测量距离是（　　　）km。
A.1
B.2
C.2.6
D.3.1

【答案】：C 
38、力偶对物体产生的运动效应为（　　　）。
A.只能使物体转动
B.只能使物体移动
C.既能使物体转动，又能使物体移动
D.它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

【答案】：A 
39、流体静压强的方向必然是沿着作用面的（　　　）方向。
A.法线
B.内法线
C.外法线
D.切线

【答案】：B 
40、单极开关指的是只分合一根导线的开关，即一次能控制的，（　　　）数。
A.线路
B.灯具
C.房间
D.电器

【答案】：A 

41、某供暖系统试验压力为0.6MPa，相当于（　　　）kPa。
A.0.6
B.60
C.600
D.6000

【答案】：C 
42、铝芯电线，由于其重量轻，通常用于（　　　）。
A.家庭和办公室照明
B.需柔性连接的可动部位
C.电焊机至焊钳的连线
D.架空线路

【答案】：D 
43、照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A，灯具数量不宜超过（　　　）个。
A.60
B.50
C.35
D.25

【答案】：D 
44、进行高程测量时，会先在测区内设立一些高程控制点，并精确测出它们的高程，然后根据这些高程控制点测量附近其他点的高程。这些高程控制点称水准点，工程上常用（　　　）来标记。
A.SZD
B.BM
C.SP
D.BP

【答案】：B 

45、开关的“开路”（open）表示（　　　）。
A.电子接点导通，允许电流流过
B.电子接点不导通，允许电流流过
C.电子接点导通，不允许电流流过
D.电子接点不导通，不允许电流流过

【答案】：D 
46、膨胀管（　　　）设置阀门，以免偶然关断使系统内压力增高而发生事故。
A.允许
B.不允许
C.应该
D.必须

【答案】：B 
47、在总体中随机抽取的部分个体，称为（　　　）。
A.个体
B.总体
C.样本
D.抽样

【答案】：C 
48、在一个RL串联电路中，变压器、电动机等负载都可以看成是（　　　）和（　　　）串联的电路。
A.电阻电容
B.电阻电感
C.电容电感
D.电感电源

【答案】：B 

49、开关的绝缘电阻一般应在（　　　）M?以上。
A.20
B.50
C.100
D.150

【答案】：C 
50、流体沿流程的各过流断面有部分周界与固体表面接触，其余部分周界与大气相接触，具有自由表面，这种流动称为（　　　）。
A.有压流
B.无压流
C.稳定流
D.射流

【答案】：B 
51、对于质量分布（　　　），形状（　　　）的物体，形心位于它的几何中心处。
A.均匀无规则
B.均匀有规则
C.不均匀有规则
D.不均匀无规则

【答案】：B 
52、冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（　　　）。
A.上方
B.下方
C.左侧
D.右侧

【答案】：A 
53、对于纯电容交流电路，电压两端电压不变，频率上升，通过电容的电流是（　　　）。
A.减小
B.增加
C.不变
D.为零

【答案】：B 
54、某施工现场为及时了解新进一批DN50、长度为6m镀锌钢管的重量，随机抽检10次，数据如下（单位kg）：33.4，32.8，33.5，33.4，32.9，33.2，33.1，33.3，33.5，32.9，则样本方差为（　　　）。
A.0.246
B.0.247
C.0.248
D.0.249

【答案】：D 
55、水表按测量原理，可分为速度式水表和（　　　）式水表。
A.流量
B.容积
C.数字
D.压力

【答案】：B 

56、对于塑性材料，（　　　）是极限应力。
A.比例极限σP
B.屈服极限σs
C.强度极限σb
D.刚度极限σg

【答案】：B 
57、定理劳动合同的原则，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致和（　　　）原则。
A.独立
B.诚实信用
C.公开
D.自由

【答案】：B 
58、文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物和地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（　　　）
A.消防管理方面
B.污染控制方面
C.经济型方面
D.技术性方面

【答案】：A 
59、消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（　　　）m，然后稳固消火栓箱。
A.1.5
B.1.2
C.1.1
D.1.0

【答案】：C 

60、将三相负载分别接在三相电源的（　　　）和（　　　）之间的接法，称星形连接。
A.相线中线
B.相线相线
C.中线中线
D.相线零线

【答案】：A 
61、流体运动时，流线彼此不平行或急剧弯曲的流动称为（　　　）。
A.均匀流
B.非均匀流
C.渐变流
D.急变流

【答案】：D 
62、流体在断面缩小的地方流速（　　　），此处的动能（　　　）。
A.小大
B.大小
C.小小
D.大大

【答案】：D 

63、某外资厂房设备安装工程由D公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。
A.临时水准点
B.厂房柱子
C.设备基础
D.沉降观测点

【答案】：C 
64、若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（　　　）。
A.力
B.力偶矩
C.力偶
D.力矩

【答案】：C 
65、杆件单位长度的纵向变形为（　　　）。
A.横向线应变
B.纵向线应变
C.塑性应变
D.弹性应变

【答案】：B 
66、全站仪是一种可以进行（　　　）测量，（　　　）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。
A.角度能
B.距离能
C.角度和距离不能
D.角度和距离能

【答案】：D 

67、虹吸式坐便器的特点，正确的是（　　　）。
A.噪声大
B.不卫生
C.用水量较大
D.适用于建筑标准较高的卫生间

【答案】：C 
68、（　　　）是卸去外力后能完全消失的变形。
A.弹性变形
B.塑性变形
C.综合变形
D.刚性变形

【答案】：A 
69、圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中，μ是指（　　　）。
A.孔口流速系数
B.孔口流量系数
C.孔口收缩系数
D.孔口局部阻力系数

【答案】：B 
70、下面关于截面法求内力的步骤正确的是（　　　）。
A.截开→平衡→替代
B.平衡→截开→替代
C.替代→截开→平衡
D.截开→替代→平衡

【答案】：D 

71、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（　　　）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。
A.间断性的
B.有计划的
C.经常性的
D.周期性的

【答案】：C 
72、横截面积相等、材料不同的两等截面直杆，承受相同的轴向拉力，则两杆的（　　　）。
A.轴力相同，横截面上的正应力不同
B.轴力相同，横截面上的正应力也相同
C.轴力不同，横截面上的正应力相同
D.轴力不同，横截面上的正应力也不同

【答案】：B 
73、关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是（　　　）。
A.启动转矩小、启动电流大
B.启动转矩大、启动电流大
C.启动转矩大、启动电流小
D.启动转矩小、启动电流小

【答案】：C 

74、凡电路中的电流，电压大小和方向不随时间的变化而变化的称稳恒电流，简称（　　　）电，符号用（　　　）表示。
A.交流电DC
B.直流电A
C.交流电AC
D.直流电DC

【答案】：D 
75、单位体积的流体所具有的重量称为流体的（　　　）。
A.密度
B.容重
C.质量
D.重量

【答案】：B 
76、用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（　　　）。
A.定期进行健康检查
B.定期进行安全培训
C.定期进行安全检查
D.定期进行安全管理

【答案】：A 
77、流体占有的体积将随作用在流体上的压力和温度而变化，压力增大时，流体的体积将减小，这种特性称为流体的（　　　）。
A.压缩性
B.黏性
C.膨胀性
D.导电性

【答案】：A 

78、以下不属于可挠金属软管特性的是（　　　）。
A.重量较轻
B.强度不高
C.价格相对较高
D.施工方便

【答案】：B 
79、建筑工程实行总承包的，工程质量由（　　　）负责。
A.工程总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】：A 
80、DS0.5表示每公里往、返测高差中数的偶然误差值不超过（　　　）mm。
A.0.5
B.2
C.1
D.10

【答案】：A 
81、某安装公司中标了C市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用PDCA循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投人使用。根据背景材料，回答以下问题。
A.压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收
B.防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收
C.防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收
D.压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收

【答案】：D 
82、敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的（　　　）倍。
A.8
B.6
C.4
D.3

【答案】：B 
83、（　　　）是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利
A.工程监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.建设政府主管部门

【答案】：B 
84、通常情况下，把在总体中随机抽取的部分个体称为（　　　）。
A.总体
B.样本
C.统计量
D.抽样

【答案】：B 

85、主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是（　　　）。
A.焊接技术人员
B.焊接质检人员
C.焊工
D.焊接工程师

【答案】：D 
86、三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（　　　），幅值（　　　）的正弦电动势。
A.不同不同
B.不同相同
C.相同相同
D.相同不同

【答案】：C 
87、我国水准仪系列标准的等级中，广泛用于一般水准测量的是（　　　）。
A.DS05
B.DSI
C.DS3
D.DS1O

【答案】：C 
88、为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（　　　）。
A.永久水准点
B.临时水准点
C.连续水准点
D.移动水准点

【答案】：B 

89、下列权利不属于从业人员的基本权利的是（　　　）。
A.知情权
B.建议权
C.拒绝权
D.报告事故隐患的权利

【答案】：D 
90、在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（　　　）。
A.反比
B.正比
C.二次方比
D.三次方比

【答案】：B 
91、下列选项不属于违法分包的是（　　　）。
A.分包单位在分包
B.分给资质等级的不符合条件的单位
C.未经建设单位认可的分包
D.经建设单位认可的分包

【答案】：D 
92、设备安装定位时，关于埋设标高基准点的要求，以下说法错误的是（　　　）。
A.标高基准点可采用Ф20的铆钉牢固埋设在设备基础表面，不得露出铆钉的半圆
B.如铆钉焊在基础钢筋上，应采用高强度水泥砂浆以保证灌浆牢固
C.在灌浆养护期后需进行复测
D.标高基准点应设在方便测量作业且便于保护的位置

【答案】：A 
93、地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和（　　　）。
A.管顶标高
B.管内底标高
C.管外底标高
D.管中心标高

【答案】：A 
94、（　　　）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。
A.均匀流
B.非均匀流
C.稳定流
D.非稳定流

【答案】：C 
95、当阿门与管道连接时，要求阀门在关闭状态下安装的是（　　　）方式连接。
A.电焊焊接
B.气焊焊接
C.法兰
D.热熔

【答案】：C 

96、对各种材料在某种工作条件下，规定了保证不同材料安全工作的最大应力值，称为（　　　）。
A.许用正应力
B.许用切应力
C.许用应力
D.许用压力

【答案】：C 
97、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（　　　）。
A.力矩与力偶矩的量纲相同
B.力不能平衡力偶
C.一个力不能平衡一个力偶
D.力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

【答案】：B 
98、蹲式大便器按结构，可分为（　　　）。
A.挂箱式和冲洗阀式
B.普通型和节水型
C.成人型和幼儿型
D.有存水弯式和无存水弯式

【答案】：D 
99、高程测量的一般原则是（　　　）。
A.从整体到局部
B.从局部到整体
C.从左侧到右侧
D.从右侧到左侧

【答案】：A 
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