


[bookmark: _Toc259104653][bookmark: _Toc291320795][bookmark: _Toc291334549][bookmark: _Toc291334606][bookmark: _Toc298146859][bookmark: _Toc298147143][bookmark: _Toc298231231][bookmark: _Ref387330669][bookmark: _Ref387332227][bookmark: _Toc387333026][bookmark: _Toc387333662][bookmark: _Toc387396269][bookmark: _Toc431302024]一、编制依据
[bookmark: _Toc291320796][bookmark: _Toc291334550][bookmark: _Toc291334607][bookmark: _Toc298146860][bookmark: _Toc298147144][bookmark: _Toc298231232]1、凯旋街地块棚户区改造安置及周边配套基础设施项目工程施工招标文件。
2、太原市明力达电力设计有限公司有关设计图纸。
[bookmark: _Toc387333027][bookmark: _Toc387333663][bookmark: _Toc387396270]3、太原市文明施工管理规定。
4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 
5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006
6、《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303-2002
7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 
8、《现场绝缘试验实施导则》DL/T747.1～5-2006 
9、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002 
10、山西省电力公司企业标准Q/SDO 1004-2009《城市中压电网电缆化规范》
[bookmark: _Toc431302025]二、工程概况



[bookmark: _Toc118813340][bookmark: _Toc259104661]凯旋路道路工程设计南起坞城东街K4+776.126,北至凯旋路K13+438，全长约8.66公里，长风街以北规划红线宽40米，长风街以南规划红线宽30米。南内环以南道路标准段实施宽度30米，南内环以北道路标准段实施宽度35米。本段工程范围为南起规划十六路（桩号K10+026），北至南沙河桥南（桩号K12+000），实施长度1974米，道路标准横断面宽度35米。
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本次在道路西侧16.5米处设电力排管管线，管材采用MPP塑钢复合电缆保护管规格为Φ185*10型，主线采用16回排管，过路采用12回排管，路径长475m。排管管材采用MPP塑钢复合电缆保护管规格为Φ185*12型，个别地方采用Φ210*15型。至环网处排管8回，至箱变处排管6回，排管管材采用MPP塑钢复合电缆保护管规格为Φ185*10型。
根据道路标高确定，排管管顶距路面1.5m。
全线共设检查井20座。
[bookmark: _Toc291320797][bookmark: _Toc291334551][bookmark: _Toc291334608][bookmark: _Toc298146861][bookmark: _Toc298147145][bookmark: _Toc298231233][bookmark: _Toc387333028][bookmark: _Toc387333664][bookmark: _Toc387396271][bookmark: _Toc431302026][bookmark: _Toc298147146][bookmark: _Toc298231234][bookmark: _Toc387333029][bookmark: _Toc387333665][bookmark: _Toc387396272]三、施工准备
[bookmark: _Toc431302027]1、劳动力准备
	工种
日期
	按施工进度阶段投入劳动力
	备注

	
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	测量员
	2
	3
	3
	2
	.

	施工员
	2
	3
	3
	3
	

	安全员
	2
	2
	2
	2
	

	钢筋工
	6
	10
	10
	10
	

	木工
	6
	10
	10
	10
	

	混凝土工
	3
	5
	5
	5
	

	电焊工
	2
	2
	2
	2
	

	电工
	1
	1
	1
	1
	

	壮工
	12
	25
	20
	15
	

	合计
	36
	61
	56
	50
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[bookmark: _Toc118813341][bookmark: _Toc259104662][bookmark: _Toc291320798][bookmark: _Toc291334552][bookmark: _Toc291334609][bookmark: _Toc298146862][bookmark: _Toc298147147][bookmark: _Toc298231235][bookmark: _Toc387333030][bookmark: _Toc387333666][bookmark: _Toc387396273][bookmark: _Toc431302028]2、物资材料准备
[bookmark: _Toc291320799][bookmark: _Toc291334553][bookmark: _Toc291334610][bookmark: _Toc298146863][bookmark: _Toc298147148]针对电力排管工程的施工内容，在施工之前对电力排管所使用的塑钢复合管管材、电缆支架、吊架、接地装置、钢筋、混凝土等材料，做好材料使用计划，确定管材供应厂商并提出详细的进场计划，同时根据施工进度，适时调整材料进场计划，确保在不耽误工期的前提下，减少现场的库存，以免造成不必要的积压和浪费。
[bookmark: _Toc298231236][bookmark: _Toc387333031][bookmark: _Toc387333667][bookmark: _Toc387396274][bookmark: _Toc262406526][bookmark: _Toc431302029]3、设备准备
针对本工程施工特点，主要使用以下机械设备：
机械设备表
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	挖掘机
	PC-400-5
	4
	台
	

	装载机
	ZL-50
	3
	台
	

	蛙式夯
	VT2050
	4
	台
	

	电焊机
	BX400
	2
	台
	

	振捣棒
	30
	5
	台
	

	钢筋弯曲机
	GW40B
	2
	台
	

	钢筋切断机
	GQ40B
	2
	台
	

	钢筋调直机
	GT4/8
	2
	台
	

	发电机

	SDW242S
	1
	台
	

	洒水车
	WX150AS
	1
	台
	


[bookmark: _Toc291320800][bookmark: _Toc291334554][bookmark: _Toc291334611][bookmark: _Toc262406529][bookmark: _Toc298146864][bookmark: _Toc298147149][bookmark: _Toc298231237][bookmark: _Toc387333032][bookmark: _Toc387333668][bookmark: _Toc387396275][bookmark: _Toc431302030]4、现场准备



（1）管线施工前勘查现场，对现场地上地下构筑物及管线进行勘察，对地下现况管线采用人工挖探坑确定管线的位置、高程、管材、
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管径、走向，施工中对现况管线进行保护。
[bookmark: _Toc259104667][bookmark: _Toc291320803][bookmark: _Toc291334557][bookmark: _Toc291334614][bookmark: _Toc298146865][bookmark: _Toc298147150][bookmark: _Toc298231238][bookmark: _Toc387333033][bookmark: _Toc387333669][bookmark: _Toc387396276]（2）确定电力排管与雨、污水管道的走向、高程位置关系，做到先深后浅、先重力后压力进行施工。
[bookmark: _Toc431302031][bookmark: _Toc291320804][bookmark: _Toc291334558][bookmark: _Toc291334615][bookmark: _Toc298146866][bookmark: _Toc298147151][bookmark: _Toc298231239][bookmark: _Toc387333034][bookmark: _Toc387333670][bookmark: _Toc387396277][bookmark: _Toc103386113][bookmark: _Toc118813347][bookmark: _Toc259104668]5、施工部署
（1）施工组织机构
[bookmark: _Toc103386114][bookmark: _Toc291320805][bookmark: _Toc291334559][bookmark: _Toc291334616][bookmark: _Toc298146867][bookmark: _Toc298147152][bookmark: _Toc298231240][bookmark: _Toc387333035][bookmark: _Toc387333671][bookmark: _Toc387396278][bookmark: _Toc118813348][bookmark: _Toc259104669]电力排管工程由项目经理总负责，对工程的工期、质量、资金利用及生产过程中的组织协调进行总体管理。由项目总工负责整个施工过程阶段的技术管理工作。生产副经理负责整个施工过程中的生产组织、协调工作。其他各部门协助项目经理、总工及生产副经理进行施工过程中的管理工作。
（2）施工机械及材料
[bookmark: _Toc291320806][bookmark: _Toc291334560][bookmark: _Toc291334617][bookmark: _Toc298146868][bookmark: _Toc298147153][bookmark: _Toc298231241][bookmark: _Toc387333036][bookmark: _Toc387333672][bookmark: _Toc387396279]为了确保工程质量和工程进度的顺利进行，施工前应准备相应的机械设备及工程材料，确保工程实施前全部到位。且施工机械设备状况良好，施工材料检测合格。
[bookmark: _Toc431302032][bookmark: _Toc291320807][bookmark: _Toc291334561][bookmark: _Toc291334618][bookmark: _Toc298146869][bookmark: _Toc298147154]6、施工进度计划
电力排管施工工期紧，要求严，需投入更多的人力物力，电力排管施工工期要求：2015年9月22日-2015年11月30日；
[bookmark: _Toc291320808][bookmark: _Toc291334562][bookmark: _Toc291334619][bookmark: _Toc298146870][bookmark: _Toc298147155][bookmark: _Toc298231242][bookmark: _Toc387333037][bookmark: _Toc387333673][bookmark: _Toc387396280][bookmark: _Toc431302033][bookmark: _Toc258961459]四、电力排管施工方案



[bookmark: _Toc298231243][bookmark: _Toc291320809][bookmark: _Toc291334563][bookmark: _Toc387333038][bookmark: _Toc387333674][bookmark: _Toc387396281][bookmark: _Toc298146871][bookmark: _Toc291334620][bookmark: _Toc298147156]根据道路标高确定，排管管顶距路面1.5m，电缆排管管材采用MPP塑钢复合玻璃钢保护管（内层为改性聚丙烯层，外层为玻璃钢层）。电缆排管管枕间距为3m，管枕距接头处为1
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[bookmark: _Toc361989167][bookmark: _Toc384997338].5m，距人井外壁0.5m，两电缆检查井间电缆排管纵向排水坡度不小于0.2%。排管需用混凝土包封，混凝土强度不小于C30，混凝土应分层浇捣坚固并振捣，使混凝土与排管成一体。排管两侧，管顶上部的回填土要求为无杂质黄土，逐层夯实，压实系数≥0.95。基础下侧用厚300mm三七灰土垫平。电缆排管两侧各敷设-50*5热镀锌扁铁一根。电缆排管管底应整平夯实，下设垫层，垫层厚度为200mm，垫层应平直且满足坡度要求。
[bookmark: _Toc431302034]1、测量放线
测量人员认真学习复核图纸，掌握有关数据，进行现场测量放线，开槽采用直接定线法进行轴线定位和槽上口放线定位，准确的把开挖的上口边线，槽底边线以及井位测放出来。电力排管沟槽为明开槽施工，利用控制导线测定施工中线，根据开槽宽度测算出开挖线，将开挖上口线和开挖深度向施工队交底。测控槽底高程，控制槽底中线和槽底宽度。



沟槽边坡按湿《陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》要求放坡，以保证够槽内施工安全，电力排管管线开槽深度在4m范围内，根据安全技术规程及现场土质情况按照1:0.5进行放坡。开槽施工时加强对土体的观测，发现土质有变化或土体不稳定等情况及时采取支护措施及加大坡比。
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沟槽开挖示意图
[bookmark: _Toc431302035]2、基槽开挖
（1）排管及电力井的中心线及走向符合设计图纸要求；排管及井室基槽底部施工面宽度为排管横断面设计宽度并两边各加500mm，便于支模及设置基槽支护等工作；基槽开挖不得对排管埋深下的地基产生扰动，基面平整、夯实。
（2）开槽前先清除地表渣土、腐植土，对地下管线进行物探或探坑，开槽时施工员必须向挖掘机司机、现场带班人员、施工人员进行技术、安全交底，对地下障碍物细心核查，必要时人工挖探坑，探明各种障碍物的走向、尺寸、高程等项，距障碍物1.5m处，需由人工开挖，并采取必要的保护措施。机械开挖时，有测量人员跟铲，随挖随测，以保证槽底高程的准确，基槽开挖采用机械开挖人工修槽的方法。机械挖土应严格控制标高，防止超挖或扰动地基，槽底设计标高以上200～300 mm应用人工修整，保证地基承载力及稳定性。



基槽四周用钢管、安全网围护，设安全警示杆，夜间设灯，并安
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排专人巡视看护。
沟槽开挖在雨期进行，应尽量缩短开槽长度，逐段、逐层分期完成。
（3）不适宜回填的土随挖随弃，可以用于回填的土，在现场允许的情况下尽量在槽边堆土，堆土距槽边不小于1.5m，高度不大于2m，在适当距离留出工程材料运输通道。
[bookmark: _Toc384997339][bookmark: _Toc361989168]（4）人工清槽自检合格后，首段报甲方、设计、监理、地质勘察部门联合验槽，如遇地基承载力不够时，请设计单位协商解决处理办法。
（5）排管基槽稳定及围护处理：
①基槽周围如有其他设施或障碍物应根据实际情况进行相应的论证并采取对应的保护措施。
②若因为客观条件限制无法放坡开挖时，应在基槽开挖前及过程中根据相关规程、规范要求，设置基槽的围护或支护措施。一般情况下，开挖深度小于3 m的沟槽可采用横列板支护；开挖深度不小于3m且不大于5m的沟槽宜采用钢板桩支护。
③若无法放坡开挖，需采用钢板桩支护时，钢板桩的施工方法及布桩型式应满足相关规程、规范及技术标准的要求。
④必要时，应进行深基槽的支护，确定支护桩的深度及横向支撑的大小及间距，一般支撑的水平间距不大于2.0m。
[bookmark: _Toc431302036]3、垫层



在验槽合格后，铺设三七灰土垫层，厚度为300mm，分层铺垫并
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夯实。待灰土垫层整平夯实，并检验合格后，再打混凝土垫层，垫层厚度为200mm，采用C30混凝土，垫层混凝土应密实，上表面应平直且满足坡度要求。
[bookmark: _Toc387396284][bookmark: _Toc361989172][bookmark: _Toc384997343][bookmark: _Toc387333041][bookmark: _Toc387333677][bookmark: _Toc431302037]4、电力排管的铺设
（1）施工工艺
①应根据管材的具体长度，每间隔4～6m沿管材方向浇筑500mm混凝土或采取其他方式对管材进行固定。
②管材接头应错开布置。
③铺设的垫块应完好，并达到混凝土的强度要求，垫块与管材接头之间的距离不小于300mm。
④每根管材下的垫块间距应根据管材的实际长度合理布置，一般不大于1.2m。
⑤管材必须分层铺设，管材的水平及竖向间距应满足满管材铺设、混凝土振捣等相关要求。根据管材直径的不同，一般水平间距为230～280mm，竖向间距为240～280mm。
⑥管道孔位之间的允许偏差为：同排孔间距≤5mm；排距≤20mm。
⑦管材铺设完毕后，应采用管道疏通器对管道进行检查。
（2）注意事项
①保证连接的管材之间笔直、通顺。
②管枕应分层放置，管材间上下两层的管材垫块应错开放置，管枕应有一定强度。



③管道孔位之间的允许偏差为：同排孔间距≤5mm；排距≤20mm。
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④若采用排管托架，托架的布置间距应满足管材铺设及混凝土振捣的相关要求。
⑤管材之间的橡皮垫任何情况下不得取消。
⑥管材铺设完毕后，应采用管道疏通器对管道进行检查。管道疏通器应具有长度和硬度的要求，长度≥1.2m，硬度≥35HBa（巴氏硬度）。
⑦管道施工完成后管道内应贯穿8号镀锌丝，为电缆铺设准备。
⑧各支管、电缆井内排管未穿电缆时应用堵头堵好，以防止水及泥沙等异物进入。
[bookmark: _Toc384997344][bookmark: _Toc361989173][bookmark: _Toc431302038]5、排管支模
（1）施工工艺
模板应具有一定的强度，保证在支撑或维护构件作用下不破损、不变形，在浇筑混凝土之前，模板内部应清洁干净无任何杂质，模板与混凝土接触表面应涂抹脱模剂，不得沾污钢筋和混凝土。
支模前测量人员测量定位好模板位置线，支模过程中应确保模板的水平度和垂直度。为了防止扁铁焊接变形，焊接前应没米设置角钢将扁铁撑紧在侧模上。在预埋铁件上进行扁铁焊接，焊接中应拉通长线整平，扁铁搭接长度不应小于2倍扁铁宽度，三边焊接，焊接质量应符合施工规范要求。
（2）控制事项
①模板尺寸不应过小，应尽量减少模板的拼接。



②模板的拼接、支撑应严密、可靠，确保振捣中不走模、不漏浆。
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③模板安装的允许误差：截面内部尺寸-5～+4mm；表面平整度≤5mm；相邻板高低差≤2mm；相邻板缝隙≤3mm。
④模板采取必要的加固措施，提高模板的整体刚度。
[bookmark: _Toc384997345][bookmark: _Toc361989174]⑤绑扎的铁丝头应向内弯。
[bookmark: _Toc431302039]6、排管检查井
（1）垫层
[bookmark: _Toc361989177][bookmark: _Toc384997348][bookmark: _Toc387333044][bookmark: _Toc387333680][bookmark: _Toc387396287]检查井沟槽开挖完成后，平整压实，保持干燥，严禁浸水，铺设300mm厚的三七灰土，分层铺设压实，三七灰土施工完成后浇筑混凝土垫层，采用C20商品混凝土，垫层混凝土应密实，上表面应平直且满足坡度要求。
（2）检查井支模及钢筋绑扎
测量人员对井壁位置进行放线定位，并将其标出，根据井壁位置线，将井壁预留钢筋调直理顺，保证竖向钢筋的保护层厚度在允许偏差范围内，根据设计间距在井壁钢筋上划上箍筋位置，套上墙箍筋，箍筋应绑扎水平成套绑扎，相邻箍筋的开口位置应互相错开，箍筋与主筋的每个交点应绑扎牢固。
先立2～4根墙的竖向钢筋，根据设计间距在竖向钢筋上划好横筋分档标志，然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置，并在横筋上划好竖向钢筋的分档标志，然后绑其余竖筋，最后绑其余横筋，相邻竖向钢筋和相邻水平钢筋的接头位置应相互错开，每次连接的钢筋数量不超过50%搭接长度应符合设计图集规范要求。 



钢筋的交叉点可每隔一根相互成梅花式扎牢，但在周边的交叉点，
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每处都应绑扎，箍筋转角与钢筋的交叉点均应扎牢，箍筋的末端应向内弯，钢筋的底部和侧部均应安置水泥砂浆垫块，钢筋的绑扎应均匀、可靠，确保在混凝土振捣时钢筋不会松散、移位。
模板应具有一定的强度，保证在支撑或维护构件作用下不破损、不变形，在浇筑混凝土之前，模板内部应清洁干净无任何杂质，模板与混凝土接触表面应涂抹脱模剂，不得沾污钢筋和混凝土，支模过程中应确保模板的水平度和垂直度。
（3）注意事项
①水平伸缩缝处宜用5mm×400mm的钢板止水带，垂直伸缩缝处宜采用钢边的橡胶止水带。
②排水沟及集水坑应与侧壁保持足够距离，不影响基坑施工。
③地坪施工时做好结构泛水，保证表面散水畅通。
④排水横管应预埋在结构层内，立管应靠侧墙布置，以免影响电缆敷设。
⑤集水坑顶盖板宜采用镀锌钢格栅（水篦子），并嵌固在集水坑上。
⑥绑扎的铁丝不应露出混凝土本体。
⑦用于单芯电缆敷设的排管钢筋应避免形成闭合环路。
⑧受力钢筋的连接、钢筋的绑扎等工艺应符合相关规程、规范及技术标准的要求。
[bookmark: _Toc431302040]7、混凝土浇筑



考虑到防水等因素，施工时应将新建排管与电力井采用一次性浇
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筑，一次性浇筑距离不小于1m。
采用强度不小于C30的商品混凝土，罐车运输，混凝土在运输过程中不应发生离析、漏浆，严重泌水及坍落度损失过多等现象，混凝土浇筑连续进行，下料点应分散布置，间距不应超过1.5m，以避免混凝土拌合物堆积过高，分层浇筑振捣，使混凝土与排管成一体，并检查模板、垫块、管材等有无移位，每层浇筑厚度不得超过30cm。采用擦入式振捣棒振捣，捣固时间应控制在25～40s，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。混凝土浇筑完毕后应加强养护，当混凝土达到设计强度的75%后方可拆除模板。
[bookmark: _Toc387333046][bookmark: _Toc387333682][bookmark: _Toc387396289]混凝土浇筑12小时后即开始洒水养护，洒水量及次数以混凝土表面不干燥为宜，保证本体混凝土强度正常增长，注意混凝土浇筑24小时以前严禁用水管或水桶直接往混凝土表面冲击性浇水，养护时间为7天。
[bookmark: _Toc431302041]8、工作井SY115系列高分子防水卷材施工
（1）工艺流程
清理基层→砌筑保护墙→墙外水泥砂浆找平→卷材粘贴面涂胶→基层表面涂胶→卷材的粘接、排气、压实→卷材接头粘接压实→卷材末端收头及封边处理→卷材外水泥砂浆保护层
（2）基层处理



①基层需用1：2的水泥砂浆抹成20mm厚的找平层，应抹平压实，坚实牢固、平整、不起沙，不得有凸凹、松动、鼓包、麻面等现象存在，
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其平整度应用2m直尺检查，找平与直尺之间的空隙不得超过5mm。
②找平层表面必须干燥，水泥砂浆应具有足够的强度，其含水率不超过9%。
③找平层与突出地面的连接处及墙角处均应做成半径为20mm的圆弧形。
④找平层的坡度及泛水应符合设计及有关规定要求。
（3）涂刷基层处理剂：
①基层处理剂应与卷材及其粘接材料的材性相容。
②基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致，不应露底表面干燥后方可铺贴卷材。
（4）附加层处理：阴阳角、穿墙套管等部位必须先做附加层。
（5）铺贴卷材防水层：
①铺贴前在基层面上排尺弹线，作为掌握铺贴的标准线，使其铺设平直。
②基层表面涂胶：在清理干净的基层面上均匀涂刷，涂刷面不宜过大。
③卷材粘贴：在基层面上涂刷好胶粘剂的前提下，将卷材用￠30mm，长1.5m的圆心棒（圆木或塑料管）卷好，由二人抬至铺设端头，注意用线控制，位置要正确，粘结固定端头，然后沿弹线的标准向另一端铺贴，操作时卷材不要拉太紧，并注意方向沿标准线进行，以保证卷材搭接宽度。



④
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操作中排气：每铺完一张卷材，应立即用干净的滚刷从卷材的一端开始横向用力滚压一遍，以便空气排出。
⑤滚压：排除空气后，为使卷材粘结牢固应用包包橡皮的铁滚压一遍。注意：卷材不得在阴阳角处接头，接头处应间隔错开。接头处理：防水卷材搭接的长边与端头的短边100mm范围，用接缝专用胶粘剂（如丁基胶）粘结；用毛刷蘸胶粘剂，涂于搭接卷材的两个面，待其干燥15～30min即可进行压合，挤出空气，不许有皱折，然后用铁辊滚压一遍。
凡遇有卷材重叠三层的部位，必须用聚氨酯嵌缝膏填密封严。
⑥收头处理：防水层周边用聚氨酯嵌缝，并在其上涂刷一层聚氨酯涂膜。
（6）保护层：按图纸要求在卷材外20mm1：3水泥砂浆保护层。
（7）防水层施工不得在雨、风天气进行，施工的环境温度不得低于5℃。
（8）应注意的质量问题
①胶粘剂使用前必须搅拌均匀，涂刷时要求不露，不堆积，涂刷均匀；涂胶面必须清洁、无油斑、无锈迹。
②涂胶后在常温下放置5～15分钟以粘手为佳，即将被粘接面对准合拢，不错动。
③接头处卷材搭接不良：接头塔接形式以及长边、短边的搭接宽度贪偏小，接头处的粘结不密实空鼓；操作应按程序、弹标准线，使与卷材规格相符，施工时齐线铺贴，使卷材搭接长边不小于100mm，短边搭接不小于100mm。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/175303311132011033
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