温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 低压电气带电工作使用的工具应有( )。

- 绝缘柄

- 木柄

- 塑料柄

- 金属外壳

- 答案:A

- 2. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。

- 聚焦

- 整步增幅

- 辅助聚焦

- 辉度

- 答案:B

- 3. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。

- 100

- 120

- 130

- 答案:A

- 4. 表达式B＝F/qv是表示(  )物理量。

- 磁场强度

- 磁感应强度

- 电场强度

- 磁化强度

- 答案:B

- 5. 使用二氧化碳对电气设备进行灭火时要注意安全，根据灭火器器材使用常识，当空气中二氧化碳浓度达到( )时，会使人窒息。

- 3%

- 5%

- 80%

- 10%

- 答案:D

- 6. 电力系统发生短路后短路电流的大小由(  )和短路阻抗决定。

- 电源电压

- 负荷

- 功率

- 答案:A

- 7. 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作{如对各设备依次进行仪表校验}，可填写(  )。

- 第一种工作票

- 第二种工作票

- 口头指令

- 倒闸操作票

- 答案:B

- 8. 用摇表测量电阻的单位是( )。

- 千欧

- 欧姆

- 兆欧

- 答案:C

- 9. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。

- 成正比

- 成反比

- 正弦规律

- 不确定

- 答案:A

- 10. 装.拆接地线有必要由(  )完结。

- 一人

- 两人

- 三人

- 答案:B

- 11. 数控机床的切削精度检验包括(  )。

- 侧面铣刀铣侧面的直线精度

- 侧面铣刀铣圆弧的圆度精度

- 回转工作台转90o侧面铣刀铣削的直角精度

- 以上都是

- 答案:D

- 12. 火灾急救基本方法除先控制.后消灭，先重点.后一般外，还有( )。

- 先灭火.后救人

- 先救人.后灭火

- 同时救人和灭火

- 都可以

- 答案:B

- 13. 在电路中,开关应控制(  )。

- 零线

- 相线

- 地线

- 答案:B

- 14. 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的( )。

- 110%

- 120%

- 130%

- 答案:C

- 15. 串联谐振的形成决定于(  )。

- 电源频率；

- 电路本身参数；

- 电源频率和电路本身参数达到ωL=1/ωC

- 答案:C

- 16. 用摇表测量电气设备绝缘时,K线路K( )接线柱应接在()。

- 电机绕组或导体

- 电缆的绝缘层

- 电气设备外壳或地线上

- 答案:A

- 17. 电流互感器分为测量用电流互感器和(  )用电流互感器。

- 实验

- 保护

- 跳闸

- 运行

- 答案:B

- 18. 10KVFS型避雷器大修后工频放电电压范围应为(  )KV。

- 9～11

- 16～19

- 26～31

- 23～33

- 答案:C

- 19. 胸外按压法要以均匀速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等，

- 60

- 80

- 90

- 100

- 答案:D

- 20. 管径大于(  )时，作业人员应使用安全梯上下管子。严禁从槽上或槽帮上的安全梯跳到管顶。

- 1.4m

- 1.6m

- 2.0m

- 2.2m

- 答案:C

- 21. 三相半波可控整流电路带阻性负载时,当控制角大于(  )时,输出电流开始断续。

- 300

- 450

- 600

- 900

- 答案:D

- 22. 以下设备属于二次系统的是(  )。

- 高压隔离开关

- 断路器

- 电流互感器

- 答案:C

- 23. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。

- 钳形电流表

- 500型万用表

- 电桥

- 答案:A

- 24. 下列现象中,可判定是接触不良的是( )。

- 日光灯启动困难

- 灯泡忽明忽暗

- 灯泡不亮

- 答案:B

- 25. 隔离开关的主要作用是(  )。

- 断开负荷电路

- 断开无负荷电路

- 断开短路电流

- 断开回路总电源

- 答案:B

- 26. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。

- MOD

- PRG

- RESET

- RUN

- 答案:C

- 27. 因高压电造成的人身损害赔偿案件,由( )依照《民法通则》第一百二十三条的规定承担民事责任。

- 供电企业

- 电力管理部门

- 电力设施产权人

- 受害者亲属

- 答案:C

- 28. 螺旋式熔断器的电源进线应接在( )。

- 上端

- 下端

- 前端

- 答案:B

- 29. 螺口灯头的螺纹应与( )相接。

- 相线

- 零线

- 地线

- 答案:B

- 30. 螺口灯座的顶芯应与(  )连接。

- 中性线

- 相线

- 工作零线

- 保护线

- 答案:B

- 31. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。

- d

- e

- p

- o

- 答案:A

- 32. 工作接地的接地电阻一般不应超过(  )。

- 4Ω

- 5Ω

- 10Ω

- 答案:A

- 33. 绕组Yy联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(  )。

- 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍

- 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍

- 变压器额定容量除以二次侧相电压的3倍

- 答案:B

- 34. 高压断路器大修的一般周期为(  )。

- 二年

- 三年

- 四年

- 五年

- 答案:D

- 35. TN-S系统克服了(  )的缺陷，在建筑施工现场电力系统中起着极其重要的作用。

- IT系统

- TT与TN-C系统

- 一次变压供电系统

- 二次变压供电系统

- 答案:B

- 36. 对异步电动机的运行，说法错误的是(  )

- 电动机定子.转子间有匝间短路故障，会引起绕组发热

- 电动机单相运行时，绕组将因过流而发热

- 负载过轻，电动机长时问运行，会引起过热

- 电源电压过高或过低都会引起绕组过热

- 答案:C

- 37. Ⅲ类工具的电压是(  )。

- 42V

- 220V

- 380V

- 答案:A

- 38. 变压器不能改变的是(  )。

- 电流

- 电压

- 匝数

- 频率

- 答案:D

- 39. 二极管的主要特性就是( )。

- 整流；

- 稳压；

- 单向导通。

- 答案:C

- 40. 低压断路器也称为(  )。

- 总开关

- 闸刀

- 自动空气开关

- 答案:C

- 41. A点电位为65V,B点电位为35V,则UBA=( )V。

- 100

- 30

- 0

- -30

- 答案:D

- 42. 我国国家标准规定的交流电额定频率为(  )。

- 30HZ；

- 50HZ；

- 100HZ；

- 1000HZ；

- 答案:B

- 43. 架空线路杆位的确定，先确定线路首端杆和(  )的位置。

- 终端杆；

- 直线杆；

- 转角杆；

- 交叉跨越杆；

- 答案:A

- 44. 磁场中产生感应电动势的条件是(  )。

- 磁通量不变

- 磁通量变化

- 电流恒定

- 磁通量为零

- 答案:B

- 45. 同材料同长度导线的电阻与截面积的关系是( )。

- 截面积越大电阻越大

- 截面积越大电阻越小

- 不确定

- 无关。

- 答案:B

- 46. 避雷针是常用的避雷装置，安装时，避雷针宜设独立的接地装置，如果在非高电阻率地区，其接地电阻不宜超过(  )Ω

- 2

- 4

- 10

- 答案:C

- 47. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(  )电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。

- 过

- 额定

- 恒定

- 答案:A

- 48. 高压熔断器熔体中心焊有(  )的小锡(铅)球。

- 下降熔点

- 升高熔点

- 坚持熔体材料熔点

- 答案:A

- 49. Ⅲ类工具的电压是(  )

- 42V

- 20V

- 380V

- 答案:A

- 50. 高压设备发生接地故障时，室外不得接近故障点( )以内。

- 4m

- 5m

- 8m

- 答案:C

- 51. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象.称为闪变。

- 连续性

- 周期性

- 间断性

- 答案:B

- 52. 照明线路每个分支路导线间及对地的绝缘电阻值,应不小于0.5MK,小于0.5MK时,应做交流( )的耐压试验。

- 1000V

- 220V

- 380V

- 500V

- 答案:A

- 53. 清洗电能表上下轴承，如宝石.轴尖以及轴承上的某些部件，属于( )。

- 预防性修理；

- 个别性修理；

- 调整性修理；

- 统一性修理。

- 答案:A

- 54. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位进行爆破.吊装.建设工程拆除等危险作业，临近高压输电线路作业，以及在密闭空间内作业，应当执行本单位的危险作业管理制度，安排( )负责现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

- 安全管理人员

- 普通人员

- 技术人员

- 专门人员

- 答案:D

- 55. 刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。

- 最高

- 额定

- 故障

- 答案:A

- 56. 互感器的作用是什么(  )。

- 变大电流为小电流，变高电压为低电压

- 便于集中管理，实现远方控制

- 二次接线不受一次限制

- 互感器的二次侧均接地，保证人身安全

- 答案:A

- 57. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈(  )有关。

- 长度

- 绕向

- 体积

- 答案:B

- 58. 非自动切换电器是依靠(  )直接操作来进行工作的。

- 外力(如手控)

- 电动

- 感应

- 答案:A

- 59. 阀形避雷器安装所用引线截面积不应小于(  )。

- 铝线16mm2

- 铜线16mm2

- 铝线10mm2

- 铜线10mm2

- 答案:B

- 60. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(  )圈。

- 1

- 2

- 3

- 答案:C

- 61. PRW10-12F型熔断器型号含意中P表示熔断器为(  )。

- 喷射式

- 储气式

- 压气式

- 产气式

- 答案:A

- 62. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。

- 节能灯

- 白炽灯

- 日光灯

- 答案:B

- 63. 变压器二次绕组短路，一次绕组施加电压使其电流达到(  )时，此时所施加的电压称为阻抗电压。

- 最大值

- 最小值

- 额定值

- 答案:C

- 64. 集电极最大允许功率损耗，其大小决定于集电结的最高(  )。

- 电压

- 电流

- 温度

- 功率

- 答案:C

- 65. 接通主电源后，软启动器虽处于待机状态，但电动机有嗡嗡响。此故障不可能的原因是(  )。

- 晶闸管短路故障

- 旁路接触器有触点粘连

- 触发电路不工作

- 启动线路接线错误

- 答案:C

- 66. 我国标准规定工频安全电压有效值的限值为(  )V。

- 220

- 50

- 36

- 6

- 答案:B

- 67. 单位导线截面所通过的电流值称为(  )。

- 额定电流

- 负荷电流

- 电流密度

- 短路电流

- 答案:C

- 68. 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为(  )。

- 电缆长期允许载流量

- 短时间允许载流量

- 短路允许载流量

- 电缆长期平均载流量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/176223120004010043