温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 直流双臂电桥适于测量(  )以下的小电阻。
A. 1Ω
B. 5Ω
C. 10Ω
D. 11Ω
答案:A
2. 电压互感器的额定二次电压一般为(  )
A. 220
B. 100
C. 50
答案:B
3. 1度电可供"220V，40W"的灯泡正常发光的时间是(  )。
A. 20小时
B. 40小时
C. 25小时
D. 10小时
答案:C
4. 变压器上层油温正常时一般应在85以下，对强迫油循环水冷或风冷的变压器为(  )。
A. 60
B. 65
C. 70
D. 75
答案:D
5. 电动系电能表，可以测量下列(  )电能。
A. 单相交流电能
B. 有功电能
C. 无功电能
D. 直流电能
答案:D
6. 在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断,必须对微安表(  )。
A. 进行间歇式测量
B. 进行瞬时测量
C. 加装保护措施
答案:C
7. 中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等情况的负荷，应视为特别重要的(  )类负荷。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:A
8. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的( )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 平均值
答案:A
9. 在任何电器设备进行检修前，必须先进行(  )，否则不准触及。
A. 悬挂标识牌
B. 验电
C. 装设接地线
D. 装设遮拦
答案:B
10. 接受倒闸操作命令时(  )
A. 要有监护人和操作人在场，由监护人接受
B. 只要监护人在场，操作人也可以接受
C. 可由变电站(所)长接受
答案:A
11. 在有中性点的电源供电系统中，相电压指的是(  )的电压。
A. 相线对地
B. 相线对中性点
C. 相线之间
D. 中性点对地
答案:B
12. 力的可传性不适用于研究力对物体的(  )效应。
A. 刚体；
B. 平衡；
C. 运动；
D. 变形。
答案:D
13. (  )就是能够把二进制代码和运算结果暂时存储起来的部件，
A. 寄存器
B. 触发器
C. 放大器
D. 计数器
答案:A
14. 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为( )。
A. 高压侧绕组
B. 低压侧绕组
C. 二次侧绕组
答案:C
15. 电路闭合时，电源的端电压(  )电源电动势减去电源的内阻压降。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:C
16. 某地区10kV电缆今年第1季度发现一类缺陷数量20次，当季度开始处理修复18次，已修复15次，则其一类缺陷处理率为( )。
A. 0.75
B. 0.83
C. 0.9
D. 1
答案:A
17. 对颜色有较高区别要求的场所,宜选用(  )。
A. 彩灯
B. 白炽灯
C. 紫色灯
答案:B
18. 《安全生产法》规定，任何单位或者(  )对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
A. 职工
B. 个人
C. 管理人员
答案:B
19. 40Ｗ以下日光灯镇流器{电感}，功耗为(  )。
A. 4Ｗ；
B. 6Ｗ；
C. 8Ｗ；
D. 10Ｗ；
答案:C
20. 电路由( )和开关四部分组成。
A. 电源.负载.连接导线
B. 发电机.电动机.母线
C. 发电机.负载.架空线路
D. 电动机.灯泡.连接导线
答案:A
21. 用电设备功率因数提高后，电能损耗比未提高前(  )
A. 多
B. 少
C. 一样
答案:B
22. 八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为(  )。
A. 360
B. 1080
C. 1440
D. 2880
答案:C
23. 交流接触器的断开能力,是指开关断开电流时能可靠地( )的能力。
A. 分开触点
B. 熄灭电弧
C. 切断运行
答案:B
24. 在火灾和爆炸危险场所，所用绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压，且不得低于(  )伏。
A. 250
B. 380
C. 500
D. 1000
答案:C
25. 为提高功率因数,40W的灯管应配用( )μF的电容。
A. 2.5
B. 3.5
C. 4.75
答案:C
26. 下列叙述错误的是(  )。
A. 对较长的电缆必须做交流耐压试验
B. 直流耐压试验时，绝缘没有介质损耗，电缆不发热
C. 可用测量泄漏电流的方法，以伏安特性曲线形式发现绝缘中局部损伤的程度
D. 交流电压对绝缘的破坏性比直流电压大
答案:A
27. 变压器油的试验项目一般为耐压试验.介质损耗试验和(  )。
A. 润滑试验;
B. 简化试验;
C. 抽样试验.
答案:B
28. 室内线路使用绝缘导线的额定电压，应(  )线路的工作电压。
A. 小于；
B. 大于；
C. 等于；
D. 无要求；
答案:B
29. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为( )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
30. 发生短路时，电路中的电流值比正常时的电流值( )。
A. 大很多倍
B. 小
C. 一样大
答案:A
31. 高压电气设备的绝缘检测应该采用的方法是( )
A. 静电检测
B. 介电强度测试
C. 电流测试
D. 电压测试
答案:B
32. 10.5/0.4KV变压器分接开关有Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ档，正常运行在Ⅱ档，当二次侧电压偏低，应将分接开关调到( )。
A. Ⅰ档
B. Ⅲ档
C. 可不调
答案:B
33. 为了保障车辆及行人安全，在凿开或修路等路段处应设置障碍照明，其障碍灯为( )。
A. 白色
B. 红色
C. 绿色
D. 白炽灯
答案:B
34. 触电者神志不清，有呼吸，但心跳停止，应立即进行(  )
A. 人工呼吸
B. 胸外胸脏按压
C. 心肺复苏
D. 电话联系医生
答案:B
35. 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( ).高压.超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。
A. 升压变电所
B. 降压变电所
C. 中压变电所
答案:A
36. 对npn型晶体管，如果在集电极和发射极施加电压，其中集电极为正电压，那么发射极内的自由电子(  )。
A. 朝基极侧移动
B. 朝集电极侧移动
C. 不动
D. 在发射极处无序运动
答案:A
37. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(  )
A. 容量足够大的电容
B. 大电感
C. 容量足够小的电容
D. 小电感
答案:A
38. 进行心肺复苏应将伤员平旅(  )在硬地上?
A. 仰卧
B. 俯卧
C. 侧卧
D. 无要求
答案:A
39. 关于环氧树脂浇注电缆终端头的制作，叙述错误的是(  )。
A. 有较高的电气和机械强度
B. 密封性差
C. 吸水率低，化学性能稳定
D. 工艺简单，体积小，但对材料.工艺要求高
答案:B
40. 磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 成正弦规则
答案:A
41. 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。
A. 过塑铁丝
B. 铜丝线
C. 塑料绑线
答案:A
42. 触电事故季节明显，事故多发生在(  )月。
A. 3~4
B. 5∞6
C. 6∞9
D. 9~10
答案:C
43. 在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( )。
A. 降低
B. 增大
C. 不变化
答案:A
44. 安装单位号11D的1号端子11n3属于(  )。
A. 设备文字符号
B. 回路编号
C. 相对编号
D. 安装单位号
答案:C
45. 特种作业操作证的复审期限是(  )。
A. 一年
B. 二年
C. 不需要复审
答案:B
46. 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。
A. 平行
B. 垂直
C. 倾斜300角度
答案:A
47. 向霓虹灯供电的变压器安装时对地距离不应小于( )米。
A. 2.5
B. 3.5
C. 4
D. 4.5
答案:A
48. 制作35KV户内聚丙烯外壳电缆端头时，从终端头支架夹头上口，向上量(  )距离作为剖铅(铝)的起点。
A. 5mm
B. 10mm
C. 15mm
D. 20mm
答案:C
49. 电流表的符号是(  )。
A. Ω
B. A
C. V
答案:B
50. 硅管的死区电压约为(  )。
A. 0.8V
B. 0.9V
C. 0.7V
D. 0.6V
答案:C
51. 当实际运行条件电容器下，电容器室的室温超过(  )，外壳温度超过制造厂家的规定值(一般为60℃)时电容器组应从系统退出。
A. ±30℃；
B. ±40℃；
C. ±50℃；
D. ±60℃；
答案:B
52. 在RL串联电路中，UR=16V，UL=12V，则总电压为(  )。
A. 28V
B. 2OV
C. 2V
D. 4V
答案:D
53. 照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过( )个。
A. 20
B. 25
C. 30
答案:B
54. 2000kW以下的电动机，如果(  )灵敏度不能满足要求时，也可采用电流纵差动保护代替。
A. 过负荷保护
B. 电流速断保护
C. 纵差动保护
D. 过电流保护
答案:B
55. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于( )。
A. 1MΩ
B. 2MΩ
C. 3MΩ
答案:B
56. 35kv架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )km.
A. 1—2
B. 2—3
C. 3—3
D. 3—5
答案:D
57. 变压器的铭牌容量是用(  )功率表示的。
A. 有功
B. 无功
C. 额定
D. 视在
答案:D
58. 不能切断短路故障的设备是(  ).
A. 空气断路器
B. 油断路器
C. 隔离开关
D. 真空断路器
答案:C
59. 在30Ω电阻的两端加60Ⅴ的电压,则通过该电阻的电流是( )。
A. 18A；
B. 90A；
C. 2A。
答案:C
60. PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令..高速处理指令.方便指令等等。(  )
A. 顺控指令
B. 数据处理指令
C. 步进指令
D. 计数指令
答案:B
61. 一台380V7.5KW的电动机，装设过载和断相保护，应选(  )
A. JR16-20/3
B. JR16-60/3D
C. JR16-20/3D
答案:C
62. 电磁力的大小与导体的有效长度成( )。
A. 反比
B. 正比
C. 不变
答案:B
63. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(  )%。
A. 80
B. 90
C. 95
答案:B
64. 电容器的容抗与电容器的容量(  )。
A. 无关
B. 成正比
C. 成反比
D. 大小相等
答案:C
65. 以电气回路为根底,将继电器和各元件的线圈.触点按维护动作次序,自左而右.自上而下制作的接线图,称为(  )。
A. 原理图
B. 打开图
C. 设备图
答案:B
66. 进户线的进户管口与接户线之间的垂直距离,一般不应超过(  )。
A. 0.5m
B. 1m
C. 1.5m
D. 2m
答案:A
67. 电动机( )作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。
A. 端盖
B. 机座
C. 定子铁芯
答案:C
68. 交流电动机在耐压试验中绝缘被击穿的原因可能是(  )
A. 试验电压偏低
B. 试验电压偏高
C. 试验电压为交流
D. 电机没经过烘干处理
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