温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 重要的二类负荷最低应采用(  )方式供电。
A. 两个电源
B. 双回线路
C. 一回专业线路
D. 一回T接线
答案:C
2. 直流电机的电刷因磨损而需更换时应选用(  )的电刷。
A. 与原电刷相同
B. 较原电刷稍硬
C. 较原电刷稍软
D. 任意软硬
答案:A
3. 登高板和绳应能承受(  )N的拉力试验。
A. 1000
B. 1500
C. 2206
答案:C
4. 每一照明( )支路总容量一般不大于()kW。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
5. 用电单位对供电部门安装在本单位内的计量装置不负有( )。
A. 巡查责任
B. 报告责任
C. 监视责任
D. 校验责任
答案:D
6. 对于油浸纸绝缘套管电缆终端，正常巡视应检查( )。
A. 是否有膨胀
B. 有无渗漏油
C. 是否有电晕现象
答案:B
7. 防静电的接地电阻要求不大于(  )Ω。
A. 40
B. 10
C. 100
答案:C
8. 工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。
A. 工作票签发人
B. 工作许可人
C. 工作负责人
D. 工作票签发人与工作许可人
答案:C
9. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。
A. 铁心接地
B. 铁心和副绕组的一端要可靠接地
C. 副边绕组的一端接地
D. 高压绕组的一端接地
答案:B
10. 大型水轮发电机的冷却方式是(  )。
A. 空冷
B. 氢内冷
C. 水内冷
D. 氢外冷
答案:C
11. 下列符号中，( )代表熔断器。
A. kt
B. fu
C. fv
D. km
答案:B
12. 塑料管布线用于有腐蚀性但没有( )的场所。
A. 爆炸
B. 机械损伤
C. 爆炸和机械损伤
D. 随意
答案:C
13. 变压器上所标示的功率为视在功率，其单位为( )。
A. 伏安
B. 瓦特
C. 安
D. 度
答案:A
14. 35kV以下的高压隔离开关，其三相合闸不同期性不得大于( )毫米。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:A
15. 铜芯电缆用于二次回路时，其导线截面积不得小于(  )mm2。
A. 0.75
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.5
答案:C
16. 每一照明{包括风扇}支路总容量一般不大于(  )KV。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
17. 根据安全色的含义及规定，电动机的停止按钮的颜色应采用( )。
A. 红色
B. 黄色
C. 绿色
答案:A
18. 在三相半波可控整流电路中，控制角α的最大移相范围是(  )。
A. 90°
B. 150°
C. 180°
D. 360°
答案:B
19. 凡大小和方向随时间变化的电流，称为(  )。
A. 直流
B. 交流
C. 脉动电流
答案:B
20. 电阻与电感串联的正弦交流电路中计算有功功率的公式为( )
A. P=UI
B. P=UIsinφ
C. P=UIC.osφ
D. P=I2错L
答案:C
21. 纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于外加电压为(  )
A. π/2
B. π/3
C. π/2f
D. π/3f
答案:C
22. 快热式电烙铁持续通电时间不超过(  )。
A. 1min
B. 2min
C. 3min
D. 5min
答案:C
23. 电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态，或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为( )。
A. 调度操作
B. 转换操作
C. 倒闸操作
答案:C
24. 旋转磁场每分钟的转速{同步转速}与定子绕组电流频率.及(  )有关。
A. 电压高低；
B. 电流大小；
C. 磁极对数；
D. 电流相序；
答案:C
25. 在高压电气设备上工作，可分为( ).部分停电工作和不停电工作三类。
A. 测量工作
B. 试验工作
C. 检修工作
D. 全部停电工作
答案:D
26. 核相工作应至少有(  )人完成。
A. 四
B. 三
C. 二
D. 一
答案:C
27. 电气工作人员连续中断电气工作(  )以上者，必须重新学习有关规程，经考试合格后方能恢复工作。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 两年
答案:A
28. 操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称，即设备( )。
A. 位置和编号
B. 名称和位置
C. 名称和表记
D. 名称和编号
答案:D
29. 接地体的连接应采用搭接焊，其扁钢的搭接长度为( )
A. 扁钢宽度的1倍
B. 扁钢宽度的2倍
C. 扁钢宽度的2.5倍
答案:B
30. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(  )(V)及以下的设备为低压设备。
A. 380
B. 400
C. 250
答案:C
31. 电路中(  )较大时，可以起到较好的阻尼作用，使过电压较快消失。
A. 电阻
B. 电感
C. 电容
答案:A
32. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
A. 不得再做电气连接
B. 可以作电气连接
C. 可以相互代用
答案:A
33. 在配电系统中，一般要求前一级熔断体比后一级熔断体的额定电流大(  )。
A. 2～3倍
B. 4～6倍
C. 5～10倍
D. 10～12倍
答案:A
34. 电流继电器线圈的正确接法是(  )电路中。
A. 串联在被测量的
B. 并联在被测量的
C. 串联在控制回路
D. 并联在控制回路
答案:A
35. 通过变流器把直流电能逆变成交流电能送到交流电网的叫(  )。
A. 有源逆变
B. 无源逆变
C. 整流
D. 反馈
答案:A
36. 动力主电路由电源开关.熔断器.接触器主触头.(  ).电动机等组成。
A. 按钮
B. 时间继电器
C. 速度继电器
D. 热继电器
答案:D
37. 判断电流产生的磁场的方向用(  )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 电动机定则
D. 安培定则
答案:D
38. 变压器的高.低压绝缘套管是用来引出变压器(  )引线，并起对地绝缘作用的。
A. 高.低压绕组
B. 高压绕组
C. 低压绕组
答案:A
39. 已知RL并联电路的电阻电流则该电路的端电流I为(  )。
A. 1A
B. 2A
C. 5A
D. 7A
答案:C
40. F系列可编程序控制器输出继电器用(  )表示。
A. X
B. Y
C. T
D. C
答案:B
41. 高频扩大器中晶体三极管若呈现毛病一般情况下丈量(  )。
A. 集电极电流
B. 基极电流
C. 发射极电流
D. 根据具体情况而定
答案:A
42. 职业道德规范是职业劳动者处理职业活动中各种关系.矛盾的(  )。
A. 行动纲领
B. 工作指南
C. 基本原则
D. 行为准则
答案:D
43. 正弦交流电的三要素是(  )。
A. 最大值.频率.初相角
B. 平均值.频率.初相角
C. 频率.周期.最大值
D. 最大值.有效值.角频率
答案:A
44. 在交流电路中(  )平均值。
A. 电压才有
B. 电动势才有
C. 电流才有
D. 电压.电动势.电流都有
答案:D
45. 把设备编号和接线端子编号加在一起，在每一个接线端子就有了唯一的( )。
A. 设备文字符号
B. 回路编号
C. 相对编号
答案:C
46. 三极管工作在截止区的条件为(  )。
A. 发射极正偏，集电极反偏
B. 发射极反偏或零偏，集电极反偏
C. 发射极和集电极均正偏
D. 发射极和集电极均反偏
答案:D
47. 引入爆炸危险场所的电缆线金属外皮( )
A. 应采取电气隔离
B. 应接地
C. 应屏护
D. 应保持间距
答案:B
48. 基本共射放大电路中，输入正弦信号，现用示波器观察输出电压4和晶体管集电极电压山的波形，二者相位(  )
A. 相同
B. 相反
C. 相差90°
D. 相差270°
答案:A
49. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
答案:A
50. 熔断器的额定电流(  )电动机的起动电流。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
答案:C
51. 从PLC的机外电路来说，使用PC构成控制系统，和同等规模的继电接触器系统相比，电气接线及开关接点已减少到数百甚至数()，故障也就大大降低。
A. 百分之一
B. 千分之一
C. 万分之一
答案:B
52. 的缺点之一是(  )。
A. 体积小
B. 出线回路数少
C. 不经济
D. 现场施工周期长
答案:B
53. 导线接头要求应接触紧密和(  )等。
A. 拉不断
B. 牢固可靠
C. 不会发热
答案:B
54. 固定式单排布置的低压配电屏的屏前通道不得小于(  )m。
A. 0.8
B. 1
C. 1.2
D. 1.5
答案:D
55. 倒闸操作应由二人进行，一人唱票与监护，另一人(  )。
A. 操作
B. 复诵
C. 复诵与操作
答案:C
56. 在理想电感元件的正弦交流电路中，正确反映电流.电压关系的表达式是(  )。
A. i=u／XL
B. i=u／ωL
C. I=U／ωL
D. I=Um／ωL
答案:C
57. 电度表应垂直安装，安装时表箱底部对地面的垂直距离一般为( )m。
A. 1.4
B. 1.6
C. 1.8
答案:C
58. 二极管的导电特性是( )导电。
A. 单向
B. 双向
C. 三向
答案:A
59. 小电流真空灭弧室一般采用(  )触头。
A. 圆盘形
B. 横向磁场
C. 纵向磁场
答案:A
60. 电气事故的应急处理措施有哪些？( )
A. 立即切断电源，进行救援。
B. 及时拨打急救电话。
C. 对受伤人员进行急救处理。
D. 以上都是。
答案:D
61. 干粉灭火器适用于(  )kV以下线路带电灭火。
A. 0.6
B. 10
C. 50
答案:A
62. 变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件(  )的相应标准列出。
A. 套管.分接开关.电流互感器.冷却装置
B. 套管.分接开关.避雷器.冷却装置
C. 避雷器.分接开关.电流互感器.冷却装置
D. 套管.避雷器.电流互感器.冷却装置
答案:A
63. 电力线路按架设方式可分为( )。
A. 输电线路和配电线路
B. 高压线路和低压线路
C. 架空电力线路和电力电缆线路
答案:C
64. 已知电动机三角形连接于380V三相四线制系统，其三相电流均为10A，有功功率为0.4kW，功率因数为(  )。
A. 1.0
B. 0.1
C. 0.33
D. 0.03
答案:B
65. 在基准面(  )米及其以上有可能坠落的作业人员必须佩戴安全带。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
66. 插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于(  )，同一室内的插座高度应一致。
A. 1.0m；
B. 1.2m；
C. 1.3m；
D. 1.5m；
答案:C
67. 在所有电力法律法规中,具有最高法律效力的是( )。
A. 供电营业规则
B. 电力法
C. 用电检查管理办法
D. 电力供应与使用条例
答案:B
68. 配电变压器原.副绕组匝数不同,一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(  )。
A. 多
B. 少
C. 一样
答案:B
69. 使人体能够感觉到的最小电流称为(  )。
A. 感知电流
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