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SOHO 临电施工组织设计
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[bookmark: _bookmark0]第壹卷北京 SOHO 临电施工组织设计
[bookmark: _bookmark1]第壹章工程概况
北京 SOHO 现代城位于长安街以东京通高速路入口处，建筑面积 22 万平方米，最高沿口标高 128 米，是现代城园区的标志性建筑。
按照施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 的要求，临时用电设备在 5 台及 5 台之上或设备总容量在 50KW 及 50KW 之上者必须编制临时用电施工组织设计，为确保北京 SOHO 现代城工程施工的顺利进行特编制此施工组织设计。
[bookmark: _bookmark2]第二章现场临时用电总体布置
业主提供壹台 1250KVA 电力变压器，根据施工建筑平面特点及现场情况，拟定临时用电线路为沿基坑边缘埋放电缆，从配电室引出 7 条回路，分布到指定位置，其中塔吊、地泵、办公用电为专设回路，现场周围和施工面的照明由固定在塔身的镝灯提供照明，现场室内照明必须由二级电箱内专用照明插座或开关箱提供。为保证楼层施工用电要求，主体完后，上楼电源每隔壹层设临时用电箱 1 个,内设 3-5 路， 详见现场临时用电布置附图。
[bookmark: _bookmark3]第三章现场临电布置
[bookmark: _bookmark4]第壹节电缆的埋设

根据施工图纸及建筑平面特点和现场实际情况，临时用电线路为沿基坑内边缘埋设。从配电室引出 7 条回路分别引到指定的位置。具体埋设要求见 6.中施工技术要求。

[bookmark: _bookmark5]第二节电箱设置

所有的电柜在回填土后 A3-1 和 A4-1 电柜分别移位到 B 区、A 区强电井边供上楼和楼内施工用电。A5-1、A5-2 按地下施工阶段定位不变。A4-2、A2 俩个电柜壹起移到 40 轴线的南侧。在有硬化地面的情况下电缆不能埋设，应采用砖砌槽方法，把电缆放设在里面，上面俩侧全部抹灰。把电缆引到电箱地点。
[bookmark: _bookmark6]第三节电箱防护棚制作

按 CI 手册规范执行，搭设上面有防砸防雨措施，下有防潮性能的防护棚。
[bookmark: _bookmark7]第四节电箱安装措施

A-3 型电柜安装下口离地面不能小于 40 公分，四面抹灰。A5 型电箱安装下口离地面为 1.3m 高，四面抹灰，即可。
[bookmark: _bookmark8]第五节电箱防护棚的搭设标准

A1-3 型电箱搭设尺寸为高 2.4m，宽２m，长２.2m。Ａ４型电箱搭设尺寸为高 2m，宽１.8m，长２m。
全部采用钢管钢筋焊接制作。防护棚栏杆要刷白红双色，间距２５公分。电箱防护棚右上角设电箱标示牌，标牌上标明电箱型号、使用单位、管理负责人。
[bookmark: _bookmark9]第六节从配电室引出 7 个回路，

用途如下：

D1 路通往 B 区：塔吊、电梯、安装、消防、施工专用线路D2 路通往 A 区：塔吊、地泵、照明专用线路
D3 路通往 B 区：北安施工用电、地库施工用电

D4 路通往 A 区：施工用电、电梯、钢木加工及安装施工线路D5 路通往 B 区：施工用电及地泵、电梯施工用电
D6 路通往办公用电及生活用电专用线路。D7 路通往 A 区：钢结构专用线路。
[bookmark: _bookmark10]第四章现场施工需用设备功率壹览表

	序
号
	设备
	型号
	单
位
	数
量
	功
率
	总功
率
	取值
系数
	功率

	1
	塔吊
	H3-36B
	台
	1
	90K

W
	90KW
	0.6
	54KW

	2
	塔吊
	23B
	台
	1
	70K

W
	70KW
	0.7
	49KW

	3
	塔吊
	256C
	台
	1
	90K

W
	90KW
	0.6
	54KW

	4
	施工电梯
	2吨
	台
	4
	22K

W
	88KW
	0.6
	52.8

KW

	5
	地泵
	110KW
	台
	1
	110

KW
	110KW
	0.6
	66KW

	6
	地泵
	MECBO-
	台
	2
	75K
	150KW
	0.6
	90KW



	
	
	50
	
	
	W
	
	
	

	7
	电焊机
	BXL500
	台
	1

0
	28.

5KW
	285KW
	0.6
	171K

W

	8
	电焊机
	BXL300
	台
	1

0
	18.

4KW
	184KW
	0.6
	110K

W

	9
	电焊机
	ZX-500

A
	台
	1

6
	35K

W
	557KW
	0.5
	278.

5KW

	10
	成型机
	CW750
	台
	4
	3.5

KW
	14KW
	0.4
	5.6K

W

	11
	切断机
	GQ60-1
	台
	4
	7.5

KW
	30KW
	0.4
	12KW

	12
	砂轮切割机
	400型
	台
	1

0
	2.2

KW
	22KW
	0.4
	8.8K

W

	13
	空压机
	0.9
	台
	4
	7.5

KW
	30KW
	0.5
	15KW

	14
	卷扬机
	3吨
	台
	2
	7.5

KW
	15KW
	0.5
	7.5K

W

	15
	卷扬机
	5吨
	台
	2
	15K

W
	30KW
	0.4
	12KW

	16
	圆锯
	250-50

0
	台
	3
	5.5

KW
	17KW
	0.5
	8.5K

W

	17
	压刨
	400
	台
	1
	7.5
	7.5KW
	0.5
	4KW



	
	
	
	
	
	KW
	
	
	

	18
	平刨
	300
	台
	1
	4KW
	4KW
	0.5
	2KW

	19
	罗纹机
	
	台
	6
	4KW
	24KW
	0.5
	12KW

	20
	冷拉机
	
	台
	1

0
	3KW
	30KW
	0.5
	15KW

	21
	水泵
	
	台
	1

0
	2.2

KW
	22KW
	0.4
	8.8K

W

	22
	振动器
	φ50
	台
	2

0
	1.5

KW
	30KW
	0.4
	12KW

	23
	搅拌机
	0.4
	台
	4
	7.5

KW
	30KW
	0.4
	12KW

	24
	打夯机
	20kg
	台
	6
	3KW
	18KW
	0.4
	7.2K

W

	25
	消防泵
	
	台
	2
	75K

W
	150KW
	0.5
	75KW

	26
	给水泵
	
	台
	2
	15K

W
	30KW
	0.5
	15KW

	27
	低压变压器
	5KVA
	台
	1

2
	60K

W
	48KW
	0.8
	38.4

KW

	28
	生活用电
	
	
	
	80K

W
	80KW
	0.9
	72KW

	29
	施工照明
	
	
	
	100
	100KW
	0.8
	80KW



	
	
	
	
	
	KW
	
	
	

	30
	电动工具
	
	台
	5

0
	50K

W
	50KW
	0.5
	25KW

	31
	套管机
	
	台
	1

0
	1.5

KW
	15KW
	0.4
	6KW

	合计
	
	
	
	
	2420.

5KW
	
	1379

KW




[bookmark: _bookmark11]第五章现场用电设备（功率计算）
[bookmark: _bookmark12]第壹节施工现场总用电量计算

总功率 2420.5KW；设备总功率为 1214.5KW；电焊机总功率为1206KW；照明总功率 180KW
用电量计算公式：

P=K（K1×∑P1/COSφ+K2×∑P2×K3×∑P3）

P--施工总用电量 KW

P1--动力设备总用电量 KW P2--电焊机总用电量 KW P3--照明生活办公用电 KW
COSφ--动力平均功率 COSφ取 0.8-0.85

K--安全系数 0.95-1.05K1—动力系数为 0.5-0.7

K2 电焊机系数 0.4—0.6K3—照明系数 0.7-1.0

对 本 工 程 P1=1214.5KWP2=1206KWP3=180KW P=0.95×（1214.5×0.6/COSφ+0.5×1206+0.9×180）
=0.95×（857+603+162）

=0.95×1622

=1540.9KW

根据计算所得的用电量业主应提供 1 台 1250KVA 变压器及 1 台 500KVW 变压器。业主现提供１台 1250KVA 变压器和实际施工用电量不符。经和业主协商后同意在施工高峰期时，由业主另提供１台 1250KVA 的变压器，满足施工用电量。
[bookmark: _bookmark13]第二节回路功率导线计算

5.2.1D1 通往 B 区：塔吊、电梯、安装、消防、施工专用线路

功率计算:P1=254KW(其中塔吊９0KW;电梯４4KW;消防７5KW;施工、安装用电 45KW)P3=2OKW
P=1.05×（0.7×254/0.85+0.8×20）

=1.05×(209+16)=1.05×225=236KW

导线截面计算：I=电流 P=总功率 U 线电压 K=0.9-1.05




P=236KW

COSφ功率因数 0.75-0.85

I=K×P×103/1.732UCOSφ

=1.05×236000/559

=443A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可。

电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=198×50/(77×240)

=9900/18480

=0.5

验算结果本电路电压降为 0.5%，符合规范要求。5.2.2D2 通往 A 区：塔吊、地泵、照明专用线路
功率计算：P=250KWP1=235KW(其中地泵７５KW、塔吊６０

KW)P3=15KW P=1.05×（0.7×235/0.85+0.8×15）
=1.05×（194+12）

=1.05×206=216.3KW

D2 路导线截面计算：P=216.3KW I2=K×P×103/1.732UCOSφ
=1.05×216300/559

=1.05×386=405A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)
=216×240/(77×240)

=51840/18480

=2.80

验算结果本电路电压降为 2.80%，符合规范要求。5.2.3D3 路通往 B 区：北安施工用电、地库施工用电

P=245KWP1=75KW(振动器、空压机、套管机共７５KW)P2=150KW（电焊机６台）P3=４0KW（照明４0KW）
P=1.05×（0.6×60/0.+85+0.6×150+0.9×40）

=1.05×（42+90+36）

=1.05×168=176.4KW

导 线 截 面 计 算 ：P=176.4KW I3=K×P×103/1.732×U×COSφ
=1.05×176400/559

=331A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×150+2×70mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)
=296×70/(77×150)

=20720/1550

=1.8

验算结果本电路电压降为 1.8%，符合规范要求。

5.2.4D4 路通往 A 区：施工用电、电梯、钢木加工及安装施工线路： P=245KWP1=80KW(P1 加工场地 50KW；振动器、空压机、套管机30KW)P2=125KW（电焊机 5 台 125KW）P3=40KW（安装、施工用）
P=1.05×（0.6×80/0.85+0.6×125+0.9×40）

=1.05×（66+75+36）

=1.05×177

=186KW

导 线 截 面 计 算 ：P=186KW I4=K×P×103/1.732×U×COSφ
=1.05×186000/559

=1.05×332.7

=349A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×185+2×95mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)
=175×250/(77×185)

=43750/14245

=3.07

验算结果本电路电压降为 3.07%，符合规范要求。5.2.5D5 路通往 B 区：施工用电及地泵、电梯施工用电
P=314KWP1=299KW(地泵 2 台 185KW； 施工电梯壹台 44KW； 北安65KW)P3=20KW
P=1.05×（0.6×299/0.85+0.8×20）

=1.05×（211+16）

=1.05×227

=238KW

导 线 截 面 计 算 ：P=238KW I5=K×P×103/1.732×U×COSφ
=1.05×238000/559

=447A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)
=241×350/(77×240)

=84350/18480

=4.56

验算结果本电路电压降为 4.56%，符合规范要求。5.2.6D6 路通往生活区办公用电
P=125KWP1=15KWP3=110KW P=1.05×0.9×125 P=118KW
导线截面计算

I6=K×P×103/1.732×U×COSφ

=1.05×118000/559

=211A

查表（部颁规定表４－２－９）取 95mm2 电缆即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)
=95×200/(77×95)

=19000/7315

=2.60

验算结果本电路电压降为 2.60%，符合规范要求。5.2.7D7 路通往 A 区钢结构专用回路
P=300KW

P=1.05×0.5×300/0.85 P=1.05×165=173KW
导线截面计算

I7=K×P×103/1.732×U×COSφ

=1.05×173000/559

=324A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×150+2×70mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)
=185×120/(77×150)

=22200/11550

=1.90

验算结果本电路电压降为 1.90%，符合规范要求。现场临电系统图详见附图。
[bookmark: _bookmark14]第六章施工技术、安全用电防火措施
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5.2.1 D1 通往 B 区：塔吊、电梯、安装、消防、施工专用线路

功率计算:P1=254KW(其中塔吊９0KW;电梯４4KW;消防７5KW;施工、安装用电 45KW)P3=2OKW
P=1.05×（0.7×254/0.85+0.8×20）

=1.05×(209+16)=1.05×225=236KW

导线截面计算：I=电流 P=总功率 U 线电压 K=0.9-1.05



P=236KW

COSφ功率因数 0.75-0.85

I=K×P×103/1.732UCOSφ

=1.05×236000/559

=443A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可。电压降验算：ε=P×L/(C×S)
=198×50/(77×240)

=9900/18480

=0.5

验算结果本电路电压降为 0.5%，符合规范要求。


5.2.1 D2 通往 A 区：塔吊、地泵、照明专用线路

功率计算：P=250KWP1=235KW(其中地泵７５KW、塔吊６０

KW)P3=15KW P=1.05×（0.7×235/0.85+0.8×15）
=1.05×（194+12）

=1.05×206=216.3KW

D2 路导线截面计算：P=216.3KW I2=K×P×103/1.732UCOSφ
=1.05×216300/559

=1.05×386=405A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/187001166061006051
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