# （建筑工程管理）北京

# SOHO 临电施工组织设计

qqqq

编制日期：2004 年 5 月 8 日编制单位：

目录

第壹卷北京 SOHO 临电施工组织设计 3

第壹章工程概况 3

第二章现场临时用电总体布置 3

第三章现场临电布置 3

第壹节电缆的埋设 3

第二节电箱设置 4

第三节电箱防护棚制作 4

第四节电箱安装措施 4

第五节电箱防护棚的搭设标准 4

第六节从配电室引出 7 个回路，5 第四章现场施工需用设备功率壹览表 5 第五章现场用电设备（功率计算）8

第壹节施工现场总用电量计算 8

第二节回路功率导线计算 9

第六章施工技术、安全用电防火措施 15

第壹节施工技术要求 15

第二节安全防火措施 20

第三节安全用电措施 25

第七章现场电工岗位责任制 30

第壹卷北京 SOHO 临电施工组织设计

# 第壹章工程概况

北京 SOHO 现代城位于长安街以东京通高速路入口处，建筑面积 22 万平方米，最高沿口标高 128 米，是现代城园区的标志性建筑。

按照施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 的要求，临时用电设备在 5 台及 5 台之上或设备总容量在 50KW 及 50KW 之上者必须编制临时用电施工组织设计，为确保北京 SOHO 现代城工程施工的顺利进行特编制此施工组织设计。

# 第二章现场临时用电总体布置

业主提供壹台 1250KVA 电力变压器，根据施工建筑平面特点及现场情况，拟定临时用电线路为沿基坑边缘埋放电缆，从配电室引出 7 条回路，分布到指定位置，其中塔吊、地泵、办公用电为专设回路，现场周围和施工面的照明由固定在塔身的镝灯提供照明，现场室内照明必须由二级电箱内专用照明插座或开关箱提供。为保证楼层施工用电要求，主体完后，上楼电源每隔壹层设临时用电箱 1 个,内设 3-5 路， 详见现场临时用电布置附图。

# 第三章现场临电布置

## 第壹节电缆的埋设

根据施工图纸及建筑平面特点和现场实际情况，临时用电线路为沿基坑内边缘埋设。从配电室引出 7 条回路分别引到指定的位置。具体埋设要求见 6.中施工技术要求。

## 第二节电箱设置

所有的电柜在回填土后 A3-1 和 A4-1 电柜分别移位到 B 区、A 区强电井边供上楼和楼内施工用电。A5-1、A5-2 按地下施工阶段定位不变。A4-2、A2 俩个电柜壹起移到 40 轴线的南侧。在有硬化地面的情况下电缆不能埋设，应采用砖砌槽方法，把电缆放设在里面，上面俩侧全部抹灰。把电缆引到电箱地点。

## 第三节电箱防护棚制作

按 CI 手册规范执行，搭设上面有防砸防雨措施，下有防潮性能的防护棚。

## 第四节电箱安装措施

A-3 型电柜安装下口离地面不能小于 40 公分，四面抹灰。A5 型电箱安装下口离地面为 1.3m 高，四面抹灰，即可。

## 第五节电箱防护棚的搭设标准

A1-3 型电箱搭设尺寸为高 2.4m，宽２m，长２.2m。Ａ４型电箱搭设尺寸为高 2m，宽１.8m，长２m。

全部采用钢管钢筋焊接制作。防护棚栏杆要刷白红双色，间距２５公分。电箱防护棚右上角设电箱标示牌，标牌上标明电箱型号、使用单位、管理负责人。

## 第六节从配电室引出 7 个回路，

用途如下：

D1 路通往 B 区：塔吊、电梯、安装、消防、施工专用线路D2 路通往 A 区：塔吊、地泵、照明专用线路

D3 路通往 B 区：北安施工用电、地库施工用电

D4 路通往 A 区：施工用电、电梯、钢木加工及安装施工线路D5 路通往 B 区：施工用电及地泵、电梯施工用电

D6 路通往办公用电及生活用电专用线路。D7 路通往 A 区：钢结构专用线路。

# 第四章现场施工需用设备功率壹览表

| 序 号 | 设备 | 型号 | 单 位 | 数 量 | 功 率 | 总功 率 | 取值 系数 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | H3-36B | 台 | 1 | 90K W | 90KW | 0.6 | 54KW |
| 2 | 塔吊 | 23B | 台 | 1 | 70K W | 70KW | 0.7 | 49KW |
| 3 | 塔吊 | 256C | 台 | 1 | 90K W | 90KW | 0.6 | 54KW |
| 4 | 施工电梯 | 2吨 | 台 | 4 | 22K W | 88KW | 0.6 | 52.8 KW |
| 5 | 地泵 | 110KW | 台 | 1 | 110 KW | 110KW | 0.6 | 66KW |
| 6 | 地泵 | MECBO- | 台 | 2 | 75K | 150KW | 0.6 | 90KW |

|  |  | 50 |  |  | W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 电焊机 | BXL500 | 台 | 1 0 | 28. 5KW | 285KW | 0.6 | 171K W |
| 8 | 电焊机 | BXL300 | 台 | 1 0 | 18. 4KW | 184KW | 0.6 | 110K W |
| 9 | 电焊机 | ZX-500 A | 台 | 1 6 | 35K W | 557KW | 0.5 | 278. 5KW |
| 10 | 成型机 | CW750 | 台 | 4 | 3.5 KW | 14KW | 0.4 | 5.6K W |
| 11 | 切断机 | GQ60-1 | 台 | 4 | 7.5 KW | 30KW | 0.4 | 12KW |
| 12 | 砂轮切割机 | 400型 | 台 | 1 0 | 2.2 KW | 22KW | 0.4 | 8.8K W |
| 13 | 空压机 | 0.9 | 台 | 4 | 7.5 KW | 30KW | 0.5 | 15KW |
| 14 | 卷扬机 | 3吨 | 台 | 2 | 7.5 KW | 15KW | 0.5 | 7.5K W |
| 15 | 卷扬机 | 5吨 | 台 | 2 | 15K W | 30KW | 0.4 | 12KW |
| 16 | 圆锯 | 250-50 0 | 台 | 3 | 5.5 KW | 17KW | 0.5 | 8.5K W |
| 17 | 压刨 | 400 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5KW | 0.5 | 4KW |

|  |  |  |  |  | KW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 平刨 | 300 | 台 | 1 | 4KW | 4KW | 0.5 | 2KW |
| 19 | 罗纹机 |  | 台 | 6 | 4KW | 24KW | 0.5 | 12KW |
| 20 | 冷拉机 |  | 台 | 1 0 | 3KW | 30KW | 0.5 | 15KW |
| 21 | 水泵 |  | 台 | 1 0 | 2.2 KW | 22KW | 0.4 | 8.8K W |
| 22 | 振动器 | φ50 | 台 | 2 0 | 1.5 KW | 30KW | 0.4 | 12KW |
| 23 | 搅拌机 | 0.4 | 台 | 4 | 7.5 KW | 30KW | 0.4 | 12KW |
| 24 | 打夯机 | 20kg | 台 | 6 | 3KW | 18KW | 0.4 | 7.2K W |
| 25 | 消防泵 |  | 台 | 2 | 75K W | 150KW | 0.5 | 75KW |
| 26 | 给水泵 |  | 台 | 2 | 15K W | 30KW | 0.5 | 15KW |
| 27 | 低压变压器 | 5KVA | 台 | 1 2 | 60K W | 48KW | 0.8 | 38.4 KW |
| 28 | 生活用电 |  |  |  | 80K W | 80KW | 0.9 | 72KW |
| 29 | 施工照明 |  |  |  | 100 | 100KW | 0.8 | 80KW |

|  |  |  |  |  | KW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 电动工具 |  | 台 | 5 0 | 50K W | 50KW | 0.5 | 25KW |
| 31 | 套管机 |  | 台 | 1 0 | 1.5 KW | 15KW | 0.4 | 6KW |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2420. 5KW |  | 1379 KW |

第五章现场用电设备（功率计算）

## 第壹节施工现场总用电量计算

总功率 2420.5KW；设备总功率为 1214.5KW；电焊机总功率为1206KW；照明总功率 180KW

用电量计算公式：

P=K（K1×∑P1/COSφ+K2×∑P2×K3×∑P3）

P--施工总用电量 KW

P1--动力设备总用电量 KW P2--电焊机总用电量 KW P3--照明生活办公用电 KW

COSφ--动力平均功率 COSφ取 0.8-0.85

K--安全系数 0.95-1.05K1—动力系数为 0.5-0.7

K2 电焊机系数 0.4—0.6K3—照明系数 0.7-1.0

对 本 工 程 P1=1214.5KWP2=1206KWP3=180KW P=0.95×（1214.5×0.6/COSφ+0.5×1206+0.9×180）

=0.95×（857+603+162）

=0.95×1622

=1540.9KW

根据计算所得的用电量业主应提供 1 台 1250KVA 变压器及 1 台 500KVW 变压器。业主现提供１台 1250KVA 变压器和实际施工用电量不符。经和业主协商后同意在施工高峰期时，由业主另提供１台 1250KVA 的变压器，满足施工用电量。

## 第二节回路功率导线计算

5.2.1D1 通往 B 区：塔吊、电梯、安装、消防、施工专用线路

功率计算:P1=254KW(其中塔吊９0KW;电梯４4KW;消防７5KW;施工、安装用电 45KW)P3=2OKW

P=1.05×（0.7×254/0.85+0.8×20）

=1.05×(209+16)=1.05×225=236KW

导线截面计算：I=电流 P=总功率 U 线电压 K=0.9-1.05

P=236KW

COSφ功率因数 0.75-0.85

I=K×P×103/1.732UCOSφ

=1.05×236000/559

=443A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可。

电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=198×50/(77×240)

=9900/18480

=0.5

验算结果本电路电压降为 0.5%，符合规范要求。5.2.2D2 通往 A 区：塔吊、地泵、照明专用线路

功率计算：P=250KWP1=235KW(其中地泵７５KW、塔吊６０

KW)P3=15KW P=1.05×（0.7×235/0.85+0.8×15）

=1.05×（194+12）

=1.05×206=216.3KW

D2 路导线截面计算：P=216.3KW I2=K×P×103/1.732UCOSφ

=1.05×216300/559

=1.05×386=405A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=216×240/(77×240)

=51840/18480

=2.80

验算结果本电路电压降为 2.80%，符合规范要求。5.2.3D3 路通往 B 区：北安施工用电、地库施工用电

P=245KWP1=75KW(振动器、空压机、套管机共７５KW)P2=150KW（电焊机６台）P3=４0KW（照明４0KW）

P=1.05×（0.6×60/0.+85+0.6×150+0.9×40）

=1.05×（42+90+36）

=1.05×168=176.4KW

导 线 截 面 计 算 ：P=176.4KW I3=K×P×103/1.732×U×COSφ

=1.05×176400/559

=331A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×150+2×70mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=296×70/(77×150)

=20720/1550

=1.8

验算结果本电路电压降为 1.8%，符合规范要求。

5.2.4D4 路通往 A 区：施工用电、电梯、钢木加工及安装施工线路： P=245KWP1=80KW(P1 加工场地 50KW；振动器、空压机、套管机30KW)P2=125KW（电焊机 5 台 125KW）P3=40KW（安装、施工用）

P=1.05×（0.6×80/0.85+0.6×125+0.9×40）

=1.05×（66+75+36）

=1.05×177

=186KW

导 线 截 面 计 算 ：P=186KW I4=K×P×103/1.732×U×COSφ

=1.05×186000/559

=1.05×332.7

=349A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×185+2×95mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=175×250/(77×185)

=43750/14245

=3.07

验算结果本电路电压降为 3.07%，符合规范要求。5.2.5D5 路通往 B 区：施工用电及地泵、电梯施工用电

P=314KWP1=299KW(地泵 2 台 185KW； 施工电梯壹台 44KW； 北安65KW)P3=20KW

P=1.05×（0.6×299/0.85+0.8×20）

=1.05×（211+16）

=1.05×227

=238KW

导 线 截 面 计 算 ：P=238KW I5=K×P×103/1.732×U×COSφ

=1.05×238000/559

=447A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=241×350/(77×240)

=84350/18480

=4.56

验算结果本电路电压降为 4.56%，符合规范要求。5.2.6D6 路通往生活区办公用电

P=125KWP1=15KWP3=110KW P=1.05×0.9×125 P=118KW

导线截面计算

I6=K×P×103/1.732×U×COSφ

=1.05×118000/559

=211A

查表（部颁规定表４－２－９）取 95mm2 电缆即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=95×200/(77×95)

=19000/7315

=2.60

验算结果本电路电压降为 2.60%，符合规范要求。5.2.7D7 路通往 A 区钢结构专用回路

P=300KW

P=1.05×0.5×300/0.85 P=1.05×165=173KW

导线截面计算

I7=K×P×103/1.732×U×COSφ

=1.05×173000/559

=324A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×150+2×70mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=185×120/(77×150)

=22200/11550

=1.90

验算结果本电路电压降为 1.90%，符合规范要求。现场临电系统图详见附图。

# 第六章施工技术、安全用电防火措施

## 第壹节施工技术要求

    - D1 通往 B 区：塔吊、电梯、安装、消防、施工专用线路

功率计算:P1=254KW(其中塔吊９0KW;电梯４4KW;消防７5KW;施工、安装用电 45KW)P3=2OKW

P=1.05×（0.7×254/0.85+0.8×20）

=1.05×(209+16)=1.05×225=236KW

导线截面计算：I=电流 P=总功率 U 线电压 K=0.9-1.05

P=236KW

COSφ功率因数 0.75-0.85

I=K×P×103/1.732UCOSφ

=1.05×236000/559

=443A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可。电压降验算：ε=P×L/(C×S)

=198×50/(77×240)

=9900/18480

=0.5

验算结果本电路电压降为 0.5%，符合规范要求。

    - D2 通往 A 区：塔吊、地泵、照明专用线路

功率计算：P=250KWP1=235KW(其中地泵７５KW、塔吊６０

KW)P3=15KW P=1.05×（0.7×235/0.85+0.8×15）

=1.05×（194+12）

=1.05×206=216.3KW

D2 路导线截面计算：P=216.3KW I2=K×P×103/1.732UCOSφ

=1.05×216300/559

=1.05×386=405A

查表（部颁规定表４－２－９）取 VV223×240+2×120mm2 即可电压降验算：ε=P×L/(C×S)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/187001166061006051