ICS91. 140

P41

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T475— 2015 代替 CJ/T3015. 2— 1993

微孔曝气器清水氧传质性能测定

Measurementofoxygen masstransferin clean water for finebubblediffuser

2015-03-04发布

2015-09-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 475— 2015

目    次

前言  	  Ⅲ

1   范围  	  1

2   术语和定义  	  1

3   原理和方法  	  2

3. 1   测试原理   	  2

3. 2   测试方法   	  2

4   装置和设备  	  3

4. 1   测试装置   	  3

4. 2   测试设备   	  3

4. 3   供气装置   	  4

5   测试步骤  	  4

5. 1   第一次测试   	  4

5. 2   第二次测试   	  5

6   数据处理  	  5

6. 1   标准氧总传质系数   	  5

6. 2   标准氧传质速率   	  5

6. 3   标准曝气效率   	  6

6. 4   标准氧传质效率   	  6

6. 5   阻力损失   	  7

6. 6   判定规则   	  7

7   测试报告  	  8

附录 A(规范性附录)    非线性回归法计算微孔曝气器 KLa 值 	  9

附录 B(资料性附录)    101. 325kPa大气压 、不同水温下的饱和溶解氧 	  12

附录 C(规范性附录)    不同类型曝气器的阻力损失测定中 h的计算方法 	  13

.

CJ/T 475— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准代替 CJ/T3015. 2— 1993《曝气器清水充氧性能测定》。本标准与 CJ/T3015. 2— 1993相比 主要技术变化如下 :

— 修改了术语和定义的表述 ,与国际主流表述相一致 ;

— 增加了第一次测试要求 , 限定了常用曝气器的测试条件 ;

— 改用非线性回归法计算氧总传质系数 ,并修改了标准氧传质速率的计算 ;

— 修正了鼓风曝气器理论功率的计算方法 ;

— 增加了阻力损失的测定 ;

— 删除了机械曝气器和射流曝气器理论功率的计算 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 : 中国人民大学 、宜兴市产品质量监督检验所 、江苏菲力环保工程有限公司 、北京碧 福生环保工程设备有限公司 、北京世华康达水务工程技术有限公司 。

本标准主要起草人 :王洪臣 、齐鲁 、李小冬 、王子 、宋黎明 、邵中平 、邵琨焜 、董福贵 、董鸣 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况 :

— CJ/T3015. 2— 1993。

CJ/T 475— 2015

微孔曝气器清水氧传质性能测定

1   范围

本标准规定了微孔曝气器清水氧传质性能测定的范围 、术语和定义 、原理和方法 、装置和设备 、测试 步骤 、数据处理和测试报告 。

本标准适用于不同材质 、不同类型微孔曝气器清水氧传质性能的测定 。其他各类鼓风曝气器清水 氧传质性能测定可参照使用 。

2   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

2. 1

微孔曝气器  finebubblediffuser

向水中传递氧气 ,并且产生的气泡直径小于或等于 3mm 的鼓风曝气器 。

2.2

标准状态  standard conditions

大气压为 101. 325kPa、水温为 20 ℃的状态 。

2.3

测试条件  measurementconditions

曝气器氧传质性能测试时的水深 、气量 、曝气密度 。

2.4

.

氧总传质系数  oxygen transfercoefficient

表征曝气器在一定测试条件下的氧总传质性能特征量 ,单位为 1/min,用 KLa 表示 。 在数值上与 曝气器在测试条件下 、单位传质推动力作用时 ,单位时间内向单位体积水中传递的氧气质量相同 。

2.5

标准氧总传质系数  standard oxygen transfercoefficient

表征曝气器在标准状态 、一 定测试条件下的氧总传质性能特征量 , 单位为 1/min, 用 KLas  表 示 。 在数值上与曝气器在标准状态 、测试条件下 ,单位传质推动力作用时 ,单位时间内向单位体积水中传递  的氧气质量相同 。

2.6

标准氧传质速率  standard oxygen transferrate

曝气器在标 准 状 态 、测 试 条 件 下 , 单 位 时 间 内 向 溶 解 氧 浓 度 为 零 的 水 中 传 递 的 氧 气 质 量 , 单 位为 kg/h。

2.7

标准氧传质效率  standard oxygen transferefficiency

曝气器在标准状态 、测 试 条 件 下 , 单 位 时 间 内 传 递 到 水 中 的 氧 气 质 量 占 曝 气 器 供 氧 量 的 百 分 比 , 以 %表示 。

CJ/T 475— 2015

2. 8

标准曝气效率  standard aeration efficiency

曝气器在标准状态 、测试条件下 ,消耗单位有用功所传递到水中的氧气质量 ,单位为 kg/(kW · h) 。 2.9

阻力损失  resistanceloss

101. 325kPa大气压条件下 ,一定大小的通气量通过曝气器前后的压力差 ,单位为 Pa。

2. 10

曝气密度  diffuserplacementdensity

曝气器出气表面积占测试装置底面积的百分比 , 以 %表示 。

2. 11

响应时间  response time

将溶解氧测定仪探头从低溶解氧水移至高溶解氧水中 ,从低溶解氧值到达高溶解氧值的 63%时所 用的时间 。

3   原理和方法

3. 1   测试原理

曝气充氧过程属于氧传质过程 ,在氧由气相向液相传递过程中 , 阻力主要来自于液膜 ,液膜氧传质 微分方程式见式(1) 。将式(1)积分并整理可得式(2)或式(3) ,氧总传质系数可按式(2)或式(3)计算 :

dcdt= KLa(C*¥ - C)                                    	 ( 1 )

ln(C*¥ - C) = ln(C*¥ - C0 ) - KLa ·t                   	 ( 2 )

C =C*¥ - (C*¥ - C0 ) exp(- KLa ·t)                     	 ( 3 )

式中 :

.

C    — 与曝气时间 t相对应的水中溶解氧浓度值 ,单位为毫克每升(mg/L) ; t     — 曝气时间 ,单位为分钟(min) ;

KLa— 曝气器在测试点处的氧总传质系数 ,单位为每分(1/min) ;

C*¥      — 时 间 趋 于 无 限 大 , 测 试 点 达 到 稳 定 状 态 时 的 饱 和 溶 解 氧 浓 度 值 , 单 位 为 毫 克 每 升(mg/L) ;

C0     — 测试点在时刻为零时的溶解氧浓度值 ,单位为毫克每升(mg/L) 。

3.2   测试方法

3.2. 1   本标准采用非稳态测定法 ,测试水池中的水不进不出 。 以氯化钴为催化剂 ,亚硫酸钠为脱氧剂 , 将水中溶解氧降至零后曝气使之达到稳定状态 。

3.2.2   可采用静态启动或动态启动两种测试方法 ,静态启动是指测定时先加药脱氧 ,待溶解氧降至零 后开始曝气 ;动态启动是在启动曝气的同时加药脱氧 。

3.2.3   在测试装置中选取上 、中 、下 3个溶解氧浓度测试点 ,测试点 1在测试装置水面以下 0. 50m 处 , 测试点 2在测试装置 1/2水深处 ,测试点 3在测试装置池底以上 0. 50m 处 。各测试点距测试装置池壁 不应小于 0. 60m(测试装置宽或直径小于 1. 20m 时 ,测试点应位于池中心) 。对于较大的测试装置或者 现场清水测试 ,在水平方向和垂直方向均应设置溶解氧测定仪 ,测点不应小于 4个 。

3.2.4   记录曝气阶段不同时刻的水中溶解 氧 浓 度 值 , 得 到 每 个 测 试 点 的 溶 解 氧 浓 度 随 时 间 的 变 化 关

.

CJ/T 475— 2015

系 ,按式(3)采用非线性回归法处理数据 ,得到 KLa。

4   装置和设备

4. 1   测试装置

4. 1. 1   测试装置池型应与实际应用情况相近 ,并应避免边壁效应 ,测试装置连接示意图见图 1。

4. 1.2   测试装置内不宜有影响曝气的其他构件 ,测试水深宜不小于 4m , 池深应满足不同曝气水深的 要求 。

4. 1.3   测试装置为不同服务面积的一组曝气试验池 ,应确保曝气密度在 5% ~ 10%之间 。

4. 1.4   生产验证测定可在实际生产池内进行 。

说明 :

1— 压力测定装置 ;

2— 流量计 ;

3— 空气 ;

4— 曝气器 ;

5— 测试装置 ;

6— 溶解氧记录仪 ;

7— 溶解氧测定仪 。

图 1   测试装置连接示意图

4.2   测试设备

4.2. 1   溶解氧测定仪

溶解氧测定仪应不少于 3台 ,精度应为 ±0. 5% , 响应时间应小于 0. 02/KLa。

4.2.2   溶解氧记录仪

溶解氧记录仪应能实时记录溶解氧浓度值的变化 ,并应具有连接计算机的接口 ,精度应为 ±0. 5% 。

4.2.3   流量计

应能测量供气装置的通气量 ,可采用转子流量计 ,精度应为 ±2% 。

4.2.4   气温、水温测定仪

测量气温 、水温 ,可采用气温表和水温表 ,精度应为 ±0. 1% 。

CJ/T 475— 2015

4.2.5   压力测定装置

测定通入空气的压力和当地大气压力 ,可采用压力表 ,精度应为 ±2% 。

4.2.6   U型压力计

测定曝气器的阻力损失 ,精度应为 ±2. 5% 。

4.3   供气装置

根据测试需要的最小通气量要求确定 ,可选择空压机或鼓风机 。

5   测试步骤

5. 1   第一次测试

5. 1. 1   安装好待测曝气器 。

5. 1.2   提前 0. 50h开启溶解氧测定仪预热 ,对溶解氧测定仪进行校准 。

5. 1.3   将溶解氧测定仪安装到指定测试点 。

5. 1.4   待测装置中注水至所需液位高度 。

5. 1.5   测试用水可采用自来水 ,TDS应不超过 2000mg/L,测试水温宜在 10 ℃ ~ 30 ℃ 。

5. 1.6   一次完整的测试过程中 ,水温变化不应大于 2 ℃ 。

5. 1.7   测量并记录水温 、TDS浓度及溶解氧浓度值 。

5. 1. 8   药剂投加 :

a)    催化剂的投 加 。催 化 剂 宜 使 用 化 学 纯 或 试 剂 纯 的 氯 化 钴 水 合 物(CoCl2   · 6H2 O) , 或 硫 酸 钴 (CoSO4 ) 。水中 Co2+ 浓度应保持在 0. 10mg/L~0. 50mg/L。催化剂宜配成溶液后均匀加入 测试装置中 。测定过程不更换测试用水时 ,可投加一次催化剂 。

.

b)    亚硫酸钠的投加 。脱氧剂宜使用试剂纯或工业纯的亚硫酸钠 , 亚硫酸钠中不宜含有钴杂质 。 脱氧剂的加入应使 测 试 装 置 中 所 有 位 置 的 溶 解 氧 浓 度 降 低 到 0. 50 mg/L以 下 的 时 间 大 于  2min。亚硫酸钠宜采用溶液的形式投加 ,溶液量不得超过测试水体积的 0. 2% 。也可直接投

加粉末状药剂 ,应确保药剂均匀分散于水中 。亚硫酸钠的投加量计算见式(4) :

G = 7. 88×V ×C ×K                                 	 ( 4 )

式中 :

G— 亚硫酸钠的投加量 ,单位为克(g) ;

V— 测试装置内水的体积 ,单位为立方米(m3 ) ;

C— 测试时水中的溶解氧浓度值 ,单位为毫克每升(mg/L) ;

K— 考虑到药剂中杂质等而设的安全系数 ,可取 1. 20~ 1. 50。

5. 1.9   启动供气装置 。

5. 1. 10   数据记录 :

a)    溶解氧浓度记录 。采用记录仪自动记录 , 当溶解氧浓度在 10min内变化小于 0. 10mg/L或 5min内基本保持不 变 时 停 止 记 录 , 截 取 饱 和 溶 解 氧 浓 度 20% ~ 80%部 分 的 测 试 数 据 进 行 计算 。

b)    其他数据记录 。测试过程应保持通气量恒定 ,在每次测试开始和结束时记录气体流量和气体 温度 、压力 、水温 、环境温度和大气压等 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188040047034006040