专	业 类 别：	通讯	工程编号：

文字材料类别：	工程图号：

# 单位工程竣工资料

单 位 工 程 名 称 ： 攀钢集团公司通讯系统全年维护（2012）—

工程公司电话整合光.电缆施工

建	设	单	位 ： 攀 钢 集 团 信 息 工 程 技 术 有 限 公 司施	工	单	位 ：	泸 州 宏 鑫 建 安 集 团 有 限 公 司

###### 编	制	人 ：

2012	年	月	日

项目竣工资料明细表

| 序号 1 | 资料名称 《开工报告》 《分包合同》 | 份数 1 份 1 份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 《施工方案》 | 1 份 |  |
| 3 | 《安全生产和环境保护协议》 | 1 份 |  |
| 4 | 《安全技术交底书》 | 1 份 |  |
| 5 | 《电缆敷设施工检查记录》 | 1 份 |  |
| 6 | 《电缆敷设隐蔽记录》 | 1 份 |  |
| 7 | 《电缆绝缘电阻测试记录表（100 对）》 | 2 份 |  |
| 8 | 《敷设分项检验表》 | 1 份 |  |
| 9 | 《接地电阻测试记录》 | 1 份 |  |
| 10 | 《竣工报告》 | 1 份 |  |
| 11 | 《产品合格证》 | 1 份 |  |
| 12 | 《分包项目竣工验收证书》 | 1 份 |  |

# 单 位 工 程 开 工 报 告

工程名称

建设单位 工程类别 预 算 造 价

（万元）

开工日期

攀钢集团公司通讯系统全年维护（2012）— 工程公司电话整合光.电缆施工

攀钢集团信息工程技术有限公司

2012 年	月	日

工程地点

施工单位结构类型计	划 总投资 竣工日期

攀枝花市

泸州宏鑫建安集团有限公司

2012 年	月	日

主	通讯光缆、电缆的敷设	主

要	PVC 管、槽板的敷设	要

实	施工方案内容组织实施	实

物	物

工	工

程	程

量	量

资	料	与	文	件	准	备	情	况

批准的建设立项文件或年度计划

征用土地批准文件及红线图投标、议标、中标文件

施工合同或协议书

资金落实情况的文件资料三通一平的文件材料

施工方案及施工图设计文件及施工图

主要材料、设备落实情况施工执照

监督手续

存档手续

有

有

落实

有 有 落实有 有

有

建设单位：（公章）

施工单位：（公章）

主管部门审批意见：（公章）

主管负责人：（签字）

主管负责人：（签字）

主管负责人：（签字）

年

月

日

年

月

年

月

日	日

本表一式四份：建设、施工、施工主管部门、存档各一份

电缆敷设施工检查记录

建设单位 单位工程名称

攀钢集团信息工程技术有限公司

| 电缆编号 | 电缆型号及规 格 | 敷设方法 全长(公里) |  | 中间接 起点—终点 头个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯电缆 | 100×2×0.5 | 0.9 | 穿管敷设 | 机电公司 |
| 通讯电缆 | 100×2×0.5 | 0.3 | 穿管敷设 | 建筑公司区域 |
| 通讯电缆 | 100×2×0.5 | 0.2 | 穿管敷设 | 供应公司 |
| 通讯电缆 | 100×2×0.5 | 0.15 | 穿管敷设 | 特种公司 |
| 通讯电缆 | 50×2×0.5 | 1.0 | 穿管敷设 | 机制公司—产业公司 |
| 通讯电缆 | 50×2×0.5 | 0.8 | 穿管敷设 | 机电公司区域 |
| 通讯电缆 | 50×2×0.5 | 0.1 | 穿管敷设 | 供应公司区域 |

攀钢集团公司通讯系统全年维护 2012— 工程公司电话整合光.电缆施工

分项名称施工图号

工程公司电话整合光.电缆施工

| 通讯电缆 | 30×2×0.5 | 0.2 | 穿管敷设 | 特种公司区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯电缆 | 30×2×0.5 | 1.2 | 穿管敷设 | 机电公司区域 |
| 通讯电缆 | 20×2×0.5 | 0. 5 | 穿管敷设 | 产业公司区域 |
| 通讯电缆 | 20×2×0.5 | 1.45 | 穿管敷设 | 机电公司 |
| 通讯电缆 | 20×2×0.5 | 0.95 | 穿管敷设 | 建筑公司 |

| 建设单位 | 年 | 月 | 日 | 施工员 | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质检员 | 年 | 月 | 日 | 施工班组 | 年 | 月 | 日 |

建设单位

攀钢集团信息工程技术有限公司

隐蔽部位

单位工程名	称

名	称

攀钢集团公司通讯系统全年维护 2012— 工程公司电话整合光.电缆施工

规格型号

施工图号

电缆敷设情况

|  |  | 弯曲半径 | 接头处理 | 电缆敷设方式 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信电缆 | 100×2×0.5 | ≤0.3 | 无 | 穿管 |
| 通信电缆 | 50×2×0.5 | ≤0.3 | 无 | 穿管 |
| 通信电缆 | 30×2×0.5 | ≤0.3 | 无 | 穿管 |
| 通信电缆 | 20×2×0.5 | ≤0.3 | 无 | 穿管 |

说

明及简介

建	设	单	位

施	工	单	位

现场代表：（签字）

专业技术负责人：（签字）

班（组）长：（签字）

年	月

日

电缆敷设隐蔽记录

年

月	日

本表一式三份：建设、施工、存档各一份

四川省建设委员会监印

电缆绝缘电阻测试记录表

| 电 | 列 | 线 | 绝缘电阻（兆欧） |  |  | 电 | 列 | 线 | 绝缘电阻（兆欧） |  |  | 电 | 列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缆号 | 号 | 号 | A—地 | B—地 | A—B | 缆号 | 号 | 号 | A—地 | B—地 | A—B | 缆号 | 号 |
|  | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 2 | 1 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 5 | 250 | 250 | 250 |  |  | 5 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 10 | 250 | 250 | 250 |  |  | 12 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 15 | 250 | 250 | 250 |  |  | 16 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 21 | 250 | 250 | 250 |  |  | 25 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 28 | 250 | 250 | 250 |  |  | 30 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 30 | 250 | 250 | 250 |  |  | 40 | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 35 | 250 | 250 | 250 |  |  | 55 | 250 | 250 | 250 |  |  |

测试日期：	天气：	晴	温度：	28℃	湿度：	使用仪器名称及型号：	250 型

| 40 | 250 | 250 | 250 |  |  | 59 | 250 | 250 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 250 | 250 | 250 |  |  | 60 | 250 | 250 | 250 |
| 50 | 250 | 250 | 250 |  |  | 65 | 250 | 250 | 250 |
| 55 | 250 | 250 | 250 |  |  | 70 | 250 | 250 | 250 |
| 60 | 250 | 250 | 250 |  |  | 80 | 250 | 250 | 250 |
| 65 | 250 | 250 | 250 |  |  | 85 | 250 | 250 | 250 |
| 70 | 250 | 250 | 250 |  |  | 90 | 250 | 250 | 250 |
| 80 | 250 | 250 | 250 |  |  | 95 | 250 | 250 | 250 |
| 85 | 250 | 250 | 250 |  |  | 100 | 250 | 250 | 250 |
| 92 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 100 技术负责人： | 250 | 250 | 250 年 | 月 | 日 |  |  | 施工负责人： |  |

## 光缆敷设施工检查记录

建设单位 单位工程名称

攀钢集团信息工程技术有限公司

攀钢集团公司通讯系统全年维护 2012— 工程公司电话整合光.电缆施工

光缆型号

分项名称	工程公司电话整合光.电缆施工

施工图号

敷设方法	中间

|  |  |  | 个数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GYTA-24B | 0.95 | 架空 |  | 老矿业办公楼—特种公司 |
| GYTS-24B | 6.00 | 穿管 |  | 老矿业办公楼—特种公司 |
| GYTS-24B | 5.3 | 穿管 |  | 大修厂—供应公司 |
| GYTS-24B | 5.75 | 穿管 |  | 供应公司—租赁公司 |
| GYTS-24B | 4.8 | 穿管 |  | 程控楼—建筑公司 |
| GYTS-24B | 3.2 | 穿管 |  | 矿业办公楼—机电公司 |

光缆编号

及规格

全长(公里)

接头	起点—终点

| 建设单位 | 年 | 月 | 日 | 施工员 | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质检员 | 年 | 月 | 日 | 施工班组 | 年 | 月 | 日 |

SG－A080（原SG—A018）

电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录

工程名称验收部位 项目负责人

攀钢集团公司通讯系统全年维护（2012）— 工程公司电话整合光.电缆施工

机电公司区域

专业工长

分项工程名称施工单位

工程公司电话整合光.电缆施工

泸州宏鑫建安集团有限公司施工班组长

施 工 执 行 标 准 及 编 号

质 量 验 收 规 范 的 规 定	施 工 单 位 检 查 评 定 记 录	监理（建设）单位验收记录

主	1、交流单芯电缆	15.1.1 条	符合设计要求控

项

目

2.电线导管	15.1.2 条

15.1.3 条

符合设计要求

1．电线、电缆穿管

| 管口保护及密封 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2．同一建筑物、构筑物电线绝缘层颜 | 15.2.2 条 | 符合设计要求 |
| 色选择 |  |  |
| 3．线槽敷线 | 15.2.3 条 | 符合设计要求 |

15.2.1 条	符合设计要求

一般项

目

4．电线在线槽内绑

扎点距离

≤2m	2	1.5	1.5	1.8	1.9

共实测	5 点，其中合格 5 点、不合格 /点，合格点率理 100 %

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

经检查，该检验批主控项目全部合格，一般项目符合相关规范规定要求。

项目专业质量检查员：	项目专业质量（技术）负责人：	年	月	日

监理工程师（建设单位项目技术负责人）：	年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/196225220040010052