# 喷漆房有机废气

# 处理方案

目	录

一、项目概况	2

..................................................................................................................................................................................................................................

二、标准喷漆房概况

2

.........................................................................................................................................................................................................

三、污染物及其危害性

3

.................................................................................................................................................................................................

四、 设计依据及原则

4

.....................................................................................................................................................................................................

1、 设计依据

4

....................................................................................................................................................................................................................

2、 设计原则

4

....................................................................................................................................................................................................................

3、 工程范围

5

....................................................................................................................................................................................................................

五、处理排放标准

5

..................................................................................................................................................................................................................

六、 处理工艺

5

..............................................................................................................................................................................................................................

- 工艺说明：

5

...................................................................................................................................................................................................................

1、干式漆雾过滤净化装置

6

.......................................................................................................................................................................

2、活性碳废气净化处理装置

6

..............................................................................................................................................................

3、紫外光解有机废气技术

7

.......................................................................................................................................................................

4、低温等离子体技术

7

.......................................................................................................................................................................................

工艺对比	8

1、处理工艺对比	8

2、漆雾处理器与油帘、水帘的对比	9

七、 工艺流程图及说明	10

1、 处理工艺选定	10

2、 流程图	11

........................................................................................................................................................................................................................

3、 工艺说明	11

...............................................................................................................................................................................................................

八、技术及主要设备简介

11

....................................................................................................................................................................................

1、主要设备	12

2、 工艺特点	13

九、 废气的风量及污染物浓度	13

1、 风管管径（多大风量）	13

2、 干式漆雾过滤器	13

3、 活性炭吸附塔	14

4、风机的选定	15

十一、工期	16

十二、设备运行费用	16

十三、投资预算............................................................................................................................................. 错误 !	未定义书签。 9

# 一、项目概况

汽车喷漆烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的， 是在一个房间里对过滤喷涂

对象进行喷涂。 喷涂原料由不挥发份和挥发份组成， 不挥发份包括成膜物质和辅

助成膜物质，挥发份指溶剂和稀释剂 ( 主要以二甲苯为主 ) ，其质量比在 10%-

50% 不等。根据同行业企业类比调查，在喷漆过程中，二

甲苯的污染物浓度约为 50---300mg/m3	。喷漆废气中的有机气体来自溶剂和

稀释剂的挥发， 有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面， 在喷漆和固化过

程将全部释放形成有机废 气。在喷漆过程挥发的二甲苯废气量约占稀释剂用

量的 30 ％，另有 70 ％在烘干过程挥发。喷漆涂装作业中涂料和溶剂雾化后

形成的二相悬浮物逸散到周围的 空气中，污染了空气，对周边居民的呼吸健康造成了极大的危害。 对挥发掉的喷漆废气进行拦截处理， 是提高喷漆质量、改善喷漆环境，最终达到环保排放要求的主要方法。

# 二、标准喷漆房概况

喷漆房外尺寸（长×宽×高）	mm：7000 ×4000 ×3300

喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶， 再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。 房内空气采用全降式， 以的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留， 而直接通过底部出风口被

排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达	98% 以上， 且送入的空气具有一定的压力， 可在车的四周形成一恒定的气流以去除

过量的油漆，从而最大限度地保证喷漆的质量。

烤漆时，将风门调至烤漆位置， 热风循环，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度 (55	℃— 60 ℃) 。风机将外部新鲜空气进行初过滤后， 与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室，	再经过第二次过滤净化， 热风经过风门的内循环作用， 除吸进少量新鲜空气外， 绝大部分热空气又被继续加热利用，使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时，

燃烧器自动停止；当温度下降到设置温度时，风机和燃烧器又自动开启，

使烤漆房内温度保持相对恒定。 最后当烤漆时间达到设定的时间时，	烤漆房自动关机，烤漆结束。

# 三、污染物及其危害性

喷涂过程中会产生喷漆漆雾，喷漆颗粒随呼吸道进入肺里, 危害身体健康, 轻者使人感到不适、出现头痛、头昏、恶心、呕吐、食欲不振和精神不集中等症状， 重则对人的呼吸系统、 循环系统、消化系统和生殖系统造成不同程度的毒害。 油漆中含有苯、 甲苯、二甲苯等各种有机溶剂， 对人体造血机能的危害极大，是诱发再生障碍性贫血和白血病（俗称血癌）

的主要原因，还会影响女性生殖能力，导致胎儿先天性缺陷。	其中芳香

族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。 在喷漆过程中，雾状漆颗粒和漆的有机溶剂将从喷漆厂挥发出来， 并以机械排风方式排放到喷漆房外， 对周围生态环境会造成严重污染和危害。 喷漆车间持续

释放苯、甲醛等致癌物质， 会对附近居民小区造成严重污染， 对人体伤害非常大，危及生命。

同时喷漆废气中含有大量的颗粒，具有极强的粘性，悬浮于大气中，

是的重要来源。

四、设计依据及原则

1、设计依据

- ）《中华人民共和国环境保护法》

- ）《环境空气质量标准》	GB3095-1996

- ）《大气污染物综合排放标准》	GB19297-1996

- ）《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

- ）《工业企业厂界噪声标准及其测量方法》GB0

- ）《工业场所有害因素职业接触限值	- 化学有害因素》

- ）《工业企业设计卫生标准》

- ）《工业管道工程施工及验收规范》

- ）《低压配电装置及线路设计规范》	GBJ54-83

- ）《工业企业照明及设计规范》 GBJ50034-93

- ）《通用用电设备配电规范》	GBJ-50055-93

- ）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第号 1998

2、设计原则

- ）严格执行国家及地方有关环保法规及相关的排放标准，使处理后的废气各项指标达到且优于国家和地方标准。

- ）采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺，并且有显著的环境效益、社会效益和经济效益。

253

- ）工艺设计与设备选型，能够在生产运行过程中，具有较大的灵活性和调节余地，确保废气达标排放。

- ）在净化设备运行过程中，便于操作管理、便于维修，节省动力消耗和运行费用。

3、工程范围

- ）根据工况，确定管道弯头及设备风阻，选用合适风量风压的低噪声离心风机。

- ）做好设备基础，	电气设备的连接等

国家标准参考《大气污染物综合排放标准》

GB19297-1996

五、处理排放标准

| 污染物 名称 | 最高允许排放速率 | mg/m3 | 速率 kg/h 一/二/ 三类区 | 无组织限制 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 笨 | 17 |  | 禁 / |  |
| 甲苯 | 60 |  | 禁 / |  |
| 二甲苯 | 90 |  | 禁 / |  |
| 非甲烷总烃 | 150 |  | 12/18 |  |

目前很多省市都没有出台地方标准，	故可以参考广东省 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》	DB44/814-2010	第二时段标准

笨外排浓度低于 1mg/m	3

甲苯与二甲苯外排浓度低于	20mg/m3

总 VOCs 外排浓度低于 40mg/m3

# 六、处理工艺

- 工艺说明：

1、干式漆雾过滤净化装置

干式漆雾过滤净化装置 采用专用干式漆雾过滤材料作为核心部件， 喷漆废气通过多重逐渐加密的阻燃玻璃纤维材料，漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在材料中， 并逐步风化成粉末状， 从而达到净化漆雾的目的。材料取出拍打清理后可多次重复使用。

目前，在欧美发达国家 80 ％的喷漆室均采用干式漆雾净化，一个重要原因在于环境保护的综合考虑。此外，干式漆雾净化在确保喷漆性能、净化效率、减少二次污染、降低运行成本等也显示了巨大的优越性。它具有以下优点：

★ 干式净化，无需水，无二次污染、环保节能；

★ 漆雾净化效率高，净化效率高达 90-99% ； ★ 设备运行阻力低、运行能耗低； ★ 设备结构简单，维修保养方便；

★ 干式漆雾过滤材料净化效率高、 容尘量大、阻燃、阻力小、使用寿命长，可多次重复使用。

2、活性碳废气净化处理装置

活性碳废气净化器是一种干式废气处理设备。 由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。 根据吸附单元的数量和风量可进行不同规格的组合， 活性碳废气净化器选择不同填料可以处理多种不同废气， 主要用于油漆等有机废气的净化 。对 于浓度低于 1000mg/m3	的废气净化 后排放满足 GB16297- 1996 《大气污染物综合排放标准》 。本设备为活性碳吸附装置，需要配套活性碳再生系统 ( 采用纳米光催化氧化装置 ) 一起使用。活性碳吸

附装置主要优点： 吸附效率高、 运行成本低、 维护方便、能够同时处理多种混合废气。

3、紫外光解有机废气技术

# 产品技术原理：

紫外光解技术利用	UV  紫外线光束照射废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯， 硫化物 H2S 、VOC 类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构， 使有机或无机高分子恶臭化合物分

子链，在高能紫外线光束照射下， 降解转变成低分子化合物， 如 CO2 、H2O

等。

技术原理：

- ）UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

UV＋O2 →O-+O ＊( 活性氧 )O+O2 →O3( 臭氧 ), 众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

- 恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，	净化设备运用高能	UV

紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，	使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

- ）利用高能 UV 光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸

（ DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的．

4、低温等离子体技术

低温等离子体是继固态、 液态、气态之后的物质的第四态， 当外加电压达到气体的着火电压时， 气体被击穿， 产生包括电子、 各种离子、原子

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/197035021015006034