中建三局集团有限公司
CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.




5、电气专业功能性交付标准
	

	

	
	
	
	
	

	学生宿舍
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低压 配电
	负荷
分级
	宿舍公共走道照明、应急照明为二级负荷，其余为三级负荷。
	

	
	
	供电
方式
	二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且在 供电末端实现备用电源的自动切换；三级负荷采用单电源供  电 。
	

	
	
	计量
方式
	学生宿舍公共部分用电集中计量，居室用电单独计量， 一户一 表，电表带通讯功能，按楼层设置电表箱，集中安装在电表箱 内 。
	

	
	
	









设备
安装
	1、宿舍每居室用电负荷为4kW
2、分室计量的居室应设置电源断路器，并应采用可同时断开  相线和中性线的开关电器；电源插座、电开水器、室外照明回 路均设置30mA剩余电流断路器保护，动作时间<0.1s,且应
能将其所保护的回路所有带电导体断开；
3、宿舍每居室电源插座的数量宜按床位数配置，且不应少于2 组，每组为一个单相两孔和一个单相三孔电源插座；插座均选 用安全型插座，卫生间内开关插座选用防潮、防溅型面板且防 护等级不低于IP54;电源插座不宜集中在一面墙上设置；
4、如设置空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等，应另
设专用电源插座
5、强电、弱电竖井分开设置，竖井大小满足强弱电设备安装；
6、电源进线柜选用XL-21配电柜，动力配电箱采用XL-9配电 箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源进线柜落地安装，10# 槽钢做基础，高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低 于200mm;底座周围采取封闭措施，防止蛇、鼠等小动物进入 柜内
7、照明开关箱，底边距地1.8m嵌墙安装，竖井内配电箱及控 制箱均底边距地1.6m挂墙明装。
	

	
	
	导线
选择
及敷
设方
式
	1、进线电缆穿钢管，电缆埋深室外地坪下1m,电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处 理及密闭防水处理
2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无
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	卤阻燃耐火电线；
3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ-
0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷，照 明配电线路加穿1根PE保护接地绝缘导线；
4、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于2mm;
5、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。
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照明
	










普通 照明
	1、照明、插座由不同支路供电，除照明、壁挂空调插座外，所
有插座回路均设剩余电流保护器；
2、主要场所照度值和功率密度值要求：学生宿舍，150Lx,
5.0W/m²;、走廊、楼梯间，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、
开水间，75Lx;
3、选用稀土三基色荧光粉的细管直行T5荧光灯或紧凑型荧光 灯，显色指数Ra=85,色温小于3300k,所有室内、外灯具功
率因数应不小于0.9
4、直管荧光灯效率，开敞式不低于75%、带透明保护罩不低于
70%;紧凑型荧光灯筒灯效率，开敞式不低于55%,带透明保护 置不低于50%;
5、公共部位照明灯用声光控(或红外感应)开关控制，室内、
水电井内照明灯用翘板开关控制；
6、1类灯具金属外壳均应与PE线可靠接地；
7、宿舍建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明，除应急照明
外，宜采用节能自熄开关
8、装饰用灯具需与装修设计及甲方商定，功能性灯具如荧光   灯、出口标志灯、疏散指示灯等需有国家主管部门的检测报告， 达到设计要求的方可投入使用，并应满足功率密度值要求。
	

	
	
	
应急 照明
	1、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于3Lx, 楼梯间、前室、合用前室不低于10Lx;
2、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min。
	

	

3
	防雷 及接 地系 统
	建筑
物防
雷
	1、本建筑按人员密集场所考虑，按二类防雷建筑设计，电子信 息系统雷电防护等级为D级；
2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌
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	扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设；
3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ
16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接。作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。
	

	
	
	









接地
及安
全措
施
	1、接地型式选用TN-C-S系统；
2、防雷接地、电气设备保护接地等接地共用统一的接地极，接 地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值，不大于12,  实测不满足时增设人工接地极；
3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地；
4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm;
6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建
筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管；
7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁钢，与接
地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等电位联 结 ；
9、有洗浴设施的卫生间应做局部等电位联结，局部等电位箱 暗装，底边距地0.3m;
、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD。
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电气
消防
	
电气
火灾
监控
	1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号
报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能；
2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态；
3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分；
4、监测点设置在变配电室低压配电柜出线端。
	电气消 防系统 产品应 满足消 防  要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容

	
	
	消防
设备
电源
	检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状  态，并进行报警和记录。
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	监控
	
	问题。

	
	
	


防火
门监
控系
统
	1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭；
2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器。
3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。
	

	
	
	









火灾
自动
报警
及联
动控
制系
统
	1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为  远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能；
2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm;
3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池，
电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟；
4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ；
5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m;
6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m;
7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ；
8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于
2.2m;
9、系统采用两总线设计：
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	(1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离
器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器
(2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器；
(3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量；
(4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 应留有不少于10%的余量；
、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等；
11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上；
12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。
	

	
	
	




消防 应急 广播
	1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播；
2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播；
3、广播输出线沿金属线槽敷设至地下室各防火分区及地上建   筑；发生火灾时，应由消防联动控制器信号、控制模块按预设  程序选择播放火警广播的楼层、区域；消控室值班人员可根据  火灾发生区域自动或手动进行火警广播，指挥疏导人员撤离； 4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定：
(1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构
(2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。
	

	

5
	

其他
	抗震
设计
	满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	
	
	电气 绿建 节能
	
满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	食堂

	

1
	
低压 配电
	负荷 分级
	应急照明、厨房为二级负荷，其余负荷为三级负荷。
	

	
	
	供电 方式
	二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且 在供电末端实现备用电源的自动切换；三级负荷采用单电源 供电。
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柴油 发电 机房
	1、设置备用照明、应急照明、疏散照明指示；
2、备用照明由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后 供电，火灾时应保持正常工作所需的照度要求
3、备用照明灯具选用防水防尘灯；
4、采用自启动整体风冷式机组；
5、发电机组设置混凝土基础，安装弹簧式防振装置； 6、设置独立的除烟器间；
7、发电机房设置独立油箱间；
8、设置LEB局部等电位联结箱，并沿机房四周做接地干线， 所有设备外壳与之连接。
	

	
	
	



导线
选择
及敷
设方
式
	1、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无  卤阻燃耐火电线；
2、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ-
0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷，照 明配电线路加穿1根PE保护接地绝缘导线；
3、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于2mm;
4、暗敷在楼板、墙体、柱内的普通非消防配电线路保护管覆盖 层不小于15mm;
5、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。
	

	
	
	






设备
安装
	1、照明、插座由不同支路供电，除照明、壁挂空调插座外，所 有插座回路均设剩余电流保护器；
2、开关、插座分别距地1.3m、0.3m暗装，卫生间内开关、插  座选用防潮、防溅型面板，选用安全型插座，卫生间内插座防 护等级不低于IP54;
3、电梯井道内设置检修照明，距离电梯井道最高点和最低点 0.5m以内各装一盏灯，中间每隔7m设一盏灯，底坑距地1.3m  处设置开关，底坑距地1.5m处设一只单相三孔防溅插座防护 等级不低于IP54;
4、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开；
5、电源进线柜选用XL-21配电柜，动力配电箱采用XL-9配电
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	箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源进线柜落地安装，10# 槽钢做基础，高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低 于200mm;6、底座周围采取封闭措施，防止蛇、鼠等小动物进 入柜内 ；
7、照明开关箱，底边距地1.8m嵌墙安装，竖井内配电箱及控 制箱均底边距地1.6m挂墙明装。
	

	











2
	











照明
	




普通 照明
	1、选用稀土三基色荧光粉的细管直行T5荧光灯或紧凑型荧光 灯，显色指数Ra=85,色温为4000k,所有室内、外灯具功率
因数应不小于0.9;
2、直管荧光灯效率，开敞式不低于75%,带透明保护罩不低于 70%;紧凑型荧光灯筒灯效率，开敞式不低于55%,带透明保护
罩不低于50%;1类灯具金属外壳均应与PE线可靠接地；
3、装饰用灯具需与装修设计及甲方商定，功能性灯具如荧光   灯、出口标志灯、疏散指示灯等需有国家主管部门的检测报告， 达到设计要求的方可投入使用，并应满足功率密度值要求
4、分区分组设置照明开关。
	

	
	
	




应急 照明
	1、消防疏散指示灯采用嵌入式安装，楼梯间、走道采用吸顶 灯 ；
2、在疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密集场所等处 设置疏散照明；
3、消防疏散照明和疏散指示标志备用电源连续供电时间不应 少于60min;配电间及发生火灾是仍需正常工作的消防设备机
房的备用照明，采用两路电源供电并自带蓄电池，满足备用照 明备用电源火灾延续时间内连续供电要求；
4、疏散走道、人员密集场所内、楼梯间内等场所的地面平均水 平照度值均需满足规范要求。
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防   雷 、 接地
	


建筑
物防
雷
	1、本建筑按人员密集场所考虑，按二类防雷建筑设计，电子信 息系统雷电防护等级为D级；
2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m,接闪带支架为25×4热镀锌
扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设；
3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。
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接地
	1、接地型式选用TN-S系统；
2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的
接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值，
不大于1Ω,实测不满足时增设人工接地极；
3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳
均应可靠接地；
4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线
最小允许截面积不小于4mm;
6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线
缆，管材选用PC管；
7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接；
8、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁 钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等
电位联结；
9、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD;
、配电间、弱电系统设备间及设备机房内应设局部等电位联  结端子板；操作间设备应做局部等电位联结，局部等电位联结
端子板应与接地装置可靠连接。
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电气 消防
	
电气 火灾 监控
	1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能；
2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态；
3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分。
4、监测点设置在变配电室低压配电柜出线端。
	
电气消 防系统 产品应 满足消 防  要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。

	
	
	消防
设备
电源
监控
	
检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。
	

	
	
	防火
门监
	1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常
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	控系
统
	开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭；
2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器；
3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。
	

	
	
	












火灾
自动
报警
及联
动控
制系
统
	1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为  远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能；
2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm;
3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池，
电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟；
4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ；
5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m;
6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m;
7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ；
8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于
2.2m;
9、系统采用两总线设计：
(1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离  器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器
(2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器；
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	(3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量；
(4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 应留有不少于10%的余量
、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等；
11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上；
12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。
	

	
	
	




消防 应急 广播
	1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播；
2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播；
3、广播输出线沿金属线槽敷设至地下室各防火分区及地上建   筑；发生火灾时，应由消防联动控制器信号、控制模块按预设  程序选择播放火警广播的楼层、区域；消控室值班人员可根据  火灾发生区域自动或手动进行火警广播，指挥疏导人员撤离；
4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构；
(2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。
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其他
	抗震
设计
	满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	
	
	电气 绿建 节能
	
满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	综合教学楼及实验实习用房

	
	


低压 配电
	负荷 分级
	综合教学楼及实验实习用房的主要通道、应急照明为二级负 荷，其余为三级负荷。
	

	
	
	供电 方式
	二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且在 供电末端实现备用电源的自动切换；三级负荷采用单电源供
电 。
	

	
	
	计量
方式
	照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。
	

	
	
	设备
安装
	1、教学用房和非教学用房的照明线路分设不同支路； 2、教室和实验室等宜设置独立配电箱；
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	3、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路；
4、照明、插座由不同支路供电，除照明、壁挂空调插座外，所
有插座回路均设剩余电流保护器
5、空调用电设专用回路；
6、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开；
7、实验室内实验桌用电应设专用回路；
8、强电、弱电竖井宜分开设置；
9、普通教室、实验室、办公室宜在每个门口处设开关控制，除
只设置单个灯具的房间外，每个房间灯的开关不宜少于2个，  黑板照明应单独设置开关；教学楼、实验楼的走廊、楼梯间、 门厅等公共场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件和  天然采光状况采取分区、分组控制措施；
、电源进线柜选用XL-21配电柜，动力配电箱采用XL-9配
电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源进线柜落地安装
10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不 应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防止蛇、鼠等小动物 进入柜内；
11、照明开关箱，底边距地1.8m嵌墙安装，竖井内配电箱及 控制箱均底边距地1.6m挂墙明装。
	

	
	
	




导线
选择
及敷
设方
式
	1、进线电缆穿钢管，电缆埋深室外地坪下1m,电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处 理及密闭防水处理；
2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 卤阻燃耐火电线；
3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ-
0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷；照
明配电线路加穿1根PE保护接地绝缘导线；
4、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于2mm;
5、强弱电线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两侧或采取 隔离措施；
6、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙
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	处，应采取防火封堵材料封堵。
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照明
	




普通 照明
	1、主要场所照度值和功率密度值要求：教室、实验用房、医务 室，300Lx,9.0W/m²;活动室、电气竖井，200Lx,7.0W/m²;休 息室、门厅、电梯厅、楼梯间，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清  洁间、开水间，75Lx;走廊、,50Lx,2.5W/m²;
2、教室黑板应设置专用黑板照明；
3、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式： (1)教室、办公室等宜采用细管径三基色直管形荧光灯；
(2)休息室宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯；
(3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯； (4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不
应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准。
	

	
	
	








应急 照明
	1、在疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密集场所等处 设置疏散照明；
2、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于5Lx,
楼梯间、前室、合用前室不低于10Lx
3、电梯井道内设置检修照明；
4、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min;
5、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s;
6、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩
7、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源 ；
8、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易  碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质；
9、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。
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防雷
及接
地系
统
	
建筑
物防
雷
	1、按二类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级；
2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌
扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设
3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ
	




93
中建三局集团有限公司
CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.



	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。
	

	
	
	








接地
及安
全措
施
	1、接地型式选用TN-C-S系统；
2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的 接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值， 不大于1Q,实测不满足时增设人工接地极；
3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地；
4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连 接 ；
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm;
6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管；总等电位联结均采用等电位卡子，禁止
在金属管道上焊接；
7、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁  钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 电位联结；
8、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD。
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电气 消防
	
电气
火灾
监控
	1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和  操作试验信号等功能；
2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态；
3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分；
4、监测点设置在变配电室低压配电柜出线端。
	

电气消 防系统 产品应 满足消 防  要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。

	
	
	消防
设备
电源
监控
	
检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。
	

	
	
	防火
门监
控系
	1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或  一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或
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	统
	消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭；
2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器。
3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。
	

	
	
	













火灾
自动
报警
及联
动控
制系
统
	1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为  远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能；
2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm;
3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟；
4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ；
5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m;
6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m;
7消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上部； 8各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于2.2m;  9、系统采用两总线设计：
(1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离  器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器；
(2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器； (3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过
200点，并应留有不少于10%的余量；
(4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并
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	应留有不少于10%的余量
、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等；
11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上；
12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。
	

	
	
	




消防
应急
广播
	1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播；
2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播；
3、广播输出线沿金属线槽敷设至地下室各防火分区及地上建   筑；发生火灾时，应由消防联动控制器信号、控制模块按预设  程序选择播放火警广播的楼层、区域；消控室值班人员可根据  火灾发生区域自动或手动进行火警广播，指挥疏导人员撤离；
4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构；
(2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。
	

	

5
	

其他
	抗震
设计
	满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	
	
	电气
绿建
节能
	
满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	行政办公及科技实训楼

	






1
	




低压
配电
	


负荷
分级
	1、 一级负荷：消防用电、值班照明、警卫照明、障碍照明用电、 主要业务和计算机系统用电、安防系统用电、电子信息设备机
房用电、客梯用电、排水泵、生活水泵用电、主要通道照明、 楼梯间照明；
2、二级负荷：重要办公室用电；
3、三级负荷：除一、二级用电设备以外的其他电力、照明、空 调、通风设备等用电。
	

	
	
	供电
方式
	1、 一级负荷采用双电源供电；
2、二级负荷均采用双回路供电；
3、三级负荷采用单电源供电。
	

	
	
	计量
方式
	照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。
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设备
安装
	1、配电设备安装高度：电源进线柜选用XL-21配电柜，动力 配电箱采用XL-9配电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源 进线柜落地安装，10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应 低于50mm,室外不应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防
止蛇、鼠等小动物进入柜内；照明开关箱，底边距地1.8m嵌  墙安装，竖井内配电箱及控制箱均底边距地1.6m挂墙明装； 所有暗装配电箱砖墙上预留孔洞；
2、照明灯具开关下口距地1.3米嵌墙暗装，并距门框边不小 于0. 15米；
3、卫生间内插座采用防溅型，卫生间电器插座下口距地1.5米 暗 装 ；
4、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路；
照明、插座由不同支路供电，所有插座回路均设剩余电流保护 器 ；
5、空调用电设专用回路；
6、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开；
7、强电、弱电竖井宜分开设置。
	

	
	
	






导线 选择 及敷 设方 式
	1、进线电缆穿聚氯乙烯管，过路时加钢管保护，电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处  理及密闭防水处理；
2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无
卤阻燃耐火电线；
3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ-
0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷；
4、当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V 照明配电装置的线路，宜加穿1根PE保护接地绝缘导线；
5、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用 金属导管或金属槽盒布线；
6、消防线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护 层厚度不应小于30mm;
7、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于1.8mm;
	




97




	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	8、普通线路和消防线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两 侧或采取隔离措施；
9、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。
	

	


















2
	


















照明
	






普通 照明
	1、主要场所照度值和功率密度值要求：会议室、办公室、科技 实训用房、创新创业空间、办公大厅，300Lx,9.0W/m²;电气  竖井，200Lx,7.0W/m²;休息室、门厅、电梯厅、楼梯间、风  机机房、空调机房，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、开水  间，75Lx;走廊，50Lx,2.5W/m²;
2、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式：
(1)办公室、科技实训用房、创新创业空间等宜采用细管径三 基色直管形荧光灯；
(2)休息室、办公大厅宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧 光 灯 ；
(3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯；
(4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不 应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准；
3、电梯井道内设置检修照明。
	

	
	
	








应急 照明
	1、在疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密集场所等处 设置疏散照明
2、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于1Lx, 办公楼的楼梯间、前室、合用前室不低于5Lx,实训中心的楼  梯间、前室、合用前室不低于10Lx;
3、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供
电时间应不小于60min;
4、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s;
5、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩
6、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源
7、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易 碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质；
8、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。
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防雷 及接 地系 统
	


建筑
物防
雷
	1、按二类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级；
2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌
扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设；
3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。
	

	
	
	













接地
及安
全措
施
	1、接地型式选用TN-C-S系统；
2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的
接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值， 不大于1Q,实测不满足时增设人工接地极；
3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地
4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm²;
6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线
缆，管材选用PC管；
7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、总等电位联结必须与下列导电部分可靠连结：
(1)保护线干线；
(2)接地干线
(3)进出建筑物内的输送管道及类似的金属件，如水管等； (4)建筑物金属构件等导电体；
(5)所有引入建筑物的埋地金属管道，电缆金属外皮以及接
地装置附近2米以内金属管道均应与接地装置就近可靠连接
9、办公楼总配电箱下方设总等电位端子箱MEB,消防控制室、 空调机房、电梯机房、强、弱电竖井设局部等电位端子箱LEB, 作局部等电位联结，局部等电位端子箱由底层采用40×4mm镀  锌扁钢就近和接地联结线可靠连接；
、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁  钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等
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	电位联结；
11、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱和室外配电箱装 设二级SPD。
	

	



















4
	

















电气 消防
	

消防
控制
室
	1、消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消   防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、 消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装 置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备；
2、应设有用于火灾报警的外线电话，应设置消防专用电话总 机 ；
3、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
	

	
	
	
电气 火灾 监控
	1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能；
2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态；
3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分；
4、监测点设置在楼栋进线总箱和层箱处。
	








电气消 防系统 产品应 满足消 防  要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。

	
	
	消防
设备
电源
监控
	
检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。
	

	
	
	


防火
门监
控系
统
	1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或  一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭；
2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器；
3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。
	

	
	
	火灾 自动 报警 及联
	1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为 远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能；
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	动控
制系
统
	2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用  低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm;
3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟；
4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ；
5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m;
6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m;
7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ；
8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于
2.2m;
9、系统采用两总线设计：
(1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离
器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器；
(2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器 (3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量
(4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并
应留有不少于10%的余量
、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等；
11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上；
12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。
	

	
	
	消防 应急 广播
	1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播；
2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区，
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	启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播；
3、广播输出线沿金属线槽敷设；发生火灾时，应由消防联动控 制器信号、控制模块按预设程序选择播放火警广播的楼层、区 域；消控室值班人员可根据火灾发生区域自动或手动进行火警 广播，指挥疏导人员撤离；
4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构；
(2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。
	

	

5
	

其他
	抗震
设计
	满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	
	
	电气 绿建 节能
	
满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	学术交流中心

	
	










低压 配电
	负荷 分级
	1、二级负荷：消防用电；
2、三级负荷：除一、二级用电设备以外的其他电力、照明、空 调、通风设备等用电。
	

	
	
	供电 方式
	1、二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且 在供电末端实现备用电源的自动切换；
2、三级负荷采用单电源供电。
	

	
	
	计量
方式
	照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。
	

	
	
	





设备
安装
	1、配电设备安装高度：电源进线柜选用XL-21配电柜，动力 配电箱采用XL-9配电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源  进线柜落地安装，10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应 低于50mm,室外不应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防
止蛇、鼠等小动物进入柜内；照明开关箱，底边距地1.8m嵌  墙安装，竖井内配电箱及控制箱均底边距地1.6m挂墙明装； 所有暗装配电箱砖墙上预留孔洞
2、照明灯具开关下口距地1.3米嵌墙暗装，并距门框边不小 于0. 15米；
3、卫生间内插座采用防溅型，卫生间电器插座下口距地1.5米 暗 装 ；
4、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路；
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	5、照明、插座由不同支路供电，所有插座回路均设剩余电流保
护 器 ；
6、空调用电设专用回路
7、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有
带电导体断开；
8、强电、弱电竖井宜分开设置。
	

	
	
	








导线 选择 及敷 设方 式
	1、进线电缆穿聚氯乙烯管，电缆埋深室外地坪下1m,电缆进 入建筑物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好 防腐处理及密闭防水处理；
2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 卤阻燃耐火电线；
3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ-   0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷；
4、当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V 照明配电装置的线路，宜加穿1根PE保护接地绝缘导线；
5、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用 金属导管或金属槽盒布线；
6、消防线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护 层厚度不应小于30mm;
7、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于1.8mm;
8、普通线路和消防线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两 侧或采取隔离措施；
9、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。
	

	



2
	



照明
	


普通 照明
	1、主要场所照度值和功率密度值要求：会议室、接待室、贵宾  室、办公室、科研用房，300Lx,9.0W/m²;电气竖井、资料库   房、活动室，200Lx,7.0W/m²;休息室、门厅、电梯厅、楼梯   间、风机机房、空调机房，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、 开水间，75Lx;走廊，50Lx,2.5W/m²;
2、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式：
(1)会议室、接待室、贵宾室、办公室、科技用房等宜采用细 管径三基色直管形荧光灯；
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	(2)休息室、活动室宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光 灯 ；
(3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯；
(4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不 应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准；
3、公共部位照明灯用声光控(或红外感应)开关控制，室内、 水电井内照明灯用翘板开关控制，多功能厅采用集中控制；  4、电梯井道内设置检修照明。
	

	
	
	








应急 照明
	1、在多功能厅、疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密 集场所等处设置疏散照明；
2、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于1Lx, 多功能厅不低于3Lx,楼梯间、前室、合用前室不低于5Lx;
3、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min;
4、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s;
5、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩
6、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源 ；
7、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易 碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质；
8、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。
	

	





3
	



防雷
及接
地系
统
	


建筑
物防
雷
	1、按三类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级；
2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于20m×20m或24m×16m;接闪带支架为25×4热镀锌  扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设；
3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。
	

	
	
	接地
及安
全措
	1、接地型式选用TN-C-S系统；
2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的 接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值，
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	施
	不大于1Q,实测不满足时增设人工接地极
3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地；
4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连 接 ；
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm;
6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管；
7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁
钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 电位联结；
9、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD; 、总等电位联结必须与下列导电部分可靠连结：
(1)保护线干线；
(2)接地干线；
(3)进出建筑物内的输送管道及类似的金属件，如水管等； (4)建筑物金属构件等导电体；
(5)所有引入建筑物的埋地金属管道，电缆金属外皮以及接  地装置附近2米以内金属管道均应与接地装置就近可靠连接。
	

	






4
	





电气 消防
	
电气 火灾 监控
	1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能；
2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态；
3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分；
4、监测点设置在总箱和楼层箱处。
	
电气消 防系统 产品应 满足消 防  要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。

	
	
	消防 设备 电源 监控
	
检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。
	

	
	
	防火
	1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或
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	门监
控系
统
	一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭；
2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器；
3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。
	

	
	
	











火灾
自动
报警
及联
动控
制系
统
	1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为  远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能；
2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm;
3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟；
4、探测器：楼梯间、公共走道、各房间等场所设置感烟探测 器
5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m;
6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m;
7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ；
8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于
2.2m;
9、系统采用两总线设计；
(1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离
器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器；
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	(2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器；
(3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量；
(4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 应留有不少于10%的余量
、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等；
11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上；
12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。
	

	
	
	




消防 应急 广播
	1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播；
2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播；
3、广播输出线沿金属线槽敷设；发生火灾时，应由消防联动控 制器信号、控制模块按预设程序选择播放火警广播的楼层、区 域；消控室值班人员可根据火灾发生区域自动或手动进行火警 广播，指挥疏导人员撤离；
4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构；
(2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。
	

	

5
	

其他
	抗震
设计
	满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	
	
	电气 绿建 节能
	
满足国家及地方相关的规范、标准、规定。
	

	图书馆

	



1
	


低压 配电
	
负荷 分级
	1、 一级负荷：安防系统、图书检索计算机系统用电；
2、二级负荷：消防用电、图书馆阅览室及主要通道照明和珍 本、善本书库照明及空调系统用电；
3、三级负荷：除一、二级用电设备以外的其他电力、照明、空 调、通风设备等用电。
	

	
	
	供电 方式
	1、 一级负荷采用双电源供电；
2、二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且 在供电末端实现备用电源的自动切换
	




107
中建三局集团有限公司
CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.




	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	3、三级负荷采用单电源供电。
	

	
	
	计量
方式
	照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。
	

	
	
	










设备
安装
	1、配电设备安装高度：电源进线柜选用XL-21配电柜，动力 配电箱采用XL-9配电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源 进线柜落地安装，10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应 低于50mm,室外不应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防
止蛇、鼠等小动物进入柜内；照明开关箱，底边距地1.8m嵌  墙安装，竖井内配电箱及控制箱均底边距地1.6m挂墙明装； 所有暗装配电箱砖墙上预留孔洞；
2、照明灯具开关下口距地1.3米嵌墙暗装，并距门框边不小 于0. 15米；
3、卫生间内插座采用防溅型，卫生间电器插座下口距地1.5米 暗 装 ；
4、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路；
5、照明、插座由不同支路供电，所有插座回路均设剩余电流保 护 器 ；
6、空调用电设专用回路；
7、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开；
8、强电、弱电竖井宜分开设置。
	

	
	
	




导线
选择
及敷
设方
式
	1、进线电缆穿聚氯乙烯管，过路时加钢管保护，电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处  理及密闭防水处理；
2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无
卤阻燃耐火电线；
3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ-
0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷；
4、当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V 照明配电装置的线路，宜加穿1根PE保护接地绝缘导线；
5、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用
金属导管或金属槽盒布线；
6、消防线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护
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	层厚度不应小于30mm;
7、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于1.8mm;
8、普通线路和消防线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两 侧或采取隔离措施；
9、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。
	

	
















2
	
















照明
	















普通 照明
	主要场所照度值和功率密度值要求：
1、电子阅览室、多媒体教室、自习室、开架阅览室、会议室、 办公室，300Lx,9.0W/m²;资料、档案室、电气竖井，200Lx,  7.0W/m;休息室、门厅、电梯厅、楼梯间、风机机房、空调机   房，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、开水间，75Lx;走廊，  书库50Lx,2.5W/m²;
2、书库电源总开关箱应设于库外，书库照明宜分区、分架控  制；当沿金属书架敷设照明线路及安装照明设备时，应设置剩 余电流动作保护措施；
3、书架行道照明应有单独开关控制，行道两端都有通道时应 设双控开关；书库内部楼梯照明应采用双控开关；
4、书库照明用电源配电箱应有电源指示灯并设于书库之外， 书库通道照明应独立设置开关；
5、照明区域设有两列及两列以上灯具时，宜按下列方式分组 控制：
(1)普通教室、阅览室等房间所控灯列宜与侧窗平行；
(2)书库宜按书架或走道分组，阅览室宜按阅览桌分组；
(3)多媒体教室、阶梯教室、报告厅等场所，宜按靠近或远离 屏幕及讲台分组；
6、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式：
(1)阅览室、书库、会议室、办公室等宜采用细管径三基色直 管形荧光灯；
(2)休息室宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯；
(3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯； (4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不
应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准；
7、电梯井道内设置检修照明。
	

	
	
	应急
	1、在阅览室、疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅等人员密集
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	照明
	场所处设置疏散照明；
2、疏散照明地面最低水平照度应满足：阅览室不低于3Lx,疏 散走道不低于5Lx,楼梯间、前室、合用前室不低于10Lx;
3、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min;
4、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s;
5、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩；
6、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源 ；
7、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易 碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质；
8、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。
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防雷 及接 地系 统
	


建筑
物防
雷
	1、按二类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级；
2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌
扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设；
3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。
	

	
	
	




接地
及安
全措
施
	1、接地型式选用TN-C-S系统；
2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的
接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值 不大于1Ω,实测不满足时增设人工接地极
3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地；
4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm;
6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线
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	缆，管材选用PC管；
7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁
钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 电位联结
9、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD。
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电气
消防
	
电气
火灾
监控
	1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号
报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能；
2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态；
3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分；
4、监测点设置在楼栋总箱进线处。
	










电气消 防系统 产品应 满足消 防  要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。

	
	
	消防
设备
电源
监控
	
检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是否
存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态， 并进行报警和记录。
	

	
	
	


防火
门监
控系
统
	1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或
一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常
开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或
消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭；
2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器；
3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。
	

	
	
	火灾
自动
报警
及联
动控
制系
统
	1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、 安全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件
并为远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输
有关信息的功能
2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采  用低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和 消防专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传 输线路应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属
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