中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

# 5、电气专业功能性交付标准

| 学生宿舍 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压 配电 | 负荷 分级 | 宿舍公共走道照明、应急照明为二级负荷，其余为三级负荷。 |  |
|  |  | 供电 方式 | 二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且在 供电末端实现备用电源的自动切换；三级负荷采用单电源供 电 。 |  |
|  |  | 计量 方式 | 学生宿舍公共部分用电集中计量，居室用电单独计量， 一户一 表，电表带通讯功能，按楼层设置电表箱，集中安装在电表箱 内 。 |  |
|  |  | 设备 安装 | 1、宿舍每居室用电负荷为4kW 2、分室计量的居室应设置电源断路器，并应采用可同时断开 相线和中性线的开关电器；电源插座、电开水器、室外照明回 路均设置30mA剩余电流断路器保护，动作时间<0.1s,且应 能将其所保护的回路所有带电导体断开； 3、宿舍每居室电源插座的数量宜按床位数配置，且不应少于2 组，每组为一个单相两孔和一个单相三孔电源插座；插座均选 用安全型插座，卫生间内开关插座选用防潮、防溅型面板且防 护等级不低于IP54;电源插座不宜集中在一面墙上设置； 4、如设置空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等，应另 设专用电源插座 5、强电、弱电竖井分开设置，竖井大小满足强弱电设备安装； 6、电源进线柜选用XL-21配电柜，动力配电箱采用XL-9配电 箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源进线柜落地安装，10# 槽钢做基础，高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低 于200mm;底座周围采取封闭措施，防止蛇、鼠等小动物进入 柜内 7、照明开关箱，底边距地1.8m嵌墙安装，竖井内配电箱及控 制箱均底边距地1.6m挂墙明装。 |  |
|  |  | 导线 选择 及敷 设方 式 | 1、进线电缆穿钢管，电缆埋深室外地坪下1m,电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处 理及密闭防水处理 2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 卤阻燃耐火电线； 3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ- 0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷，照 明配电线路加穿1根PE保护接地绝缘导线； 4、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于2mm; 5、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 照明 | 普通 照明 | 1、照明、插座由不同支路供电，除照明、壁挂空调插座外，所 有插座回路均设剩余电流保护器； 2、主要场所照度值和功率密度值要求：学生宿舍，150Lx, 5.0W/m²;、走廊、楼梯间，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、 开水间，75Lx; 3、选用稀土三基色荧光粉的细管直行T5荧光灯或紧凑型荧光 灯，显色指数Ra=85,色温小于3300k,所有室内、外灯具功 率因数应不小于0.9 4、直管荧光灯效率，开敞式不低于75%、带透明保护罩不低于 70%;紧凑型荧光灯筒灯效率，开敞式不低于55%,带透明保护 置不低于50%; 5、公共部位照明灯用声光控(或红外感应)开关控制，室内、 水电井内照明灯用翘板开关控制； 6、1类灯具金属外壳均应与PE线可靠接地； 7、宿舍建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明，除应急照明 外，宜采用节能自熄开关 8、装饰用灯具需与装修设计及甲方商定，功能性灯具如荧光 灯、出口标志灯、疏散指示灯等需有国家主管部门的检测报告， 达到设计要求的方可投入使用，并应满足功率密度值要求。 |  |
|  |  | 应急 照明 | 1、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于3Lx, 楼梯间、前室、合用前室不低于10Lx; 2、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min。 |  |
| 3 | 防雷 及接 地系 统 | 建筑 物防 雷 | 1、本建筑按人员密集场所考虑，按二类防雷建筑设计，电子信 息系统雷电防护等级为D级； 2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设； 3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接。作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接地 及安 全措 施 | 1、接地型式选用TN-C-S系统； 2、防雷接地、电气设备保护接地等接地共用统一的接地极，接 地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值，不大于12, 实测不满足时增设人工接地极； 3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地； 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接 5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm; 6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管； 7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁钢，与接 地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等电位联 结 ； 9、有洗浴设施的卫生间应做局部等电位联结，局部等电位箱 暗装，底边距地0.3m; 、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD。 |  |
| 4 | 电气 消防 | 电气 火灾 监控 | 1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能； 2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态； 3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分； 4、监测点设置在变配电室低压配电柜出线端。 | 电气消 防系统 产品应 满足消 防 要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 |
|  |  | 消防 设备 电源 | 检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。 |  |

|  |  | 监控 |  | 问题。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防火 门监 控系 统 | 1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭； 2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器。 3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。 |  |
|  |  | 火灾 自动 报警 及联 动控 制系 统 | 1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为 远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能； 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm; 3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟； 4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ； 5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m; 6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m; 7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ； 8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于 2.2m; 9、系统采用两总线设计： |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | (1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离 器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器 (2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器； (3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量； (4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 应留有不少于10%的余量； 、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等； 11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上； 12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防 应急 广播 | 1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播； 2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播； 3、广播输出线沿金属线槽敷设至地下室各防火分区及地上建 筑；发生火灾时，应由消防联动控制器信号、控制模块按预设 程序选择播放火警广播的楼层、区域；消控室值班人员可根据 火灾发生区域自动或手动进行火警广播，指挥疏导人员撤离； 4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 (2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。 |  |
| 5 | 其他 | 抗震 设计 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
|  |  | 电气 绿建 节能 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
| 食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 低压 配电 | 负荷 分级 | 应急照明、厨房为二级负荷，其余负荷为三级负荷。 |  |
|  |  | 供电 方式 | 二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且 在供电末端实现备用电源的自动切换；三级负荷采用单电源 供电。 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  | 柴油 发电 机房 | 1、设置备用照明、应急照明、疏散照明指示； 2、备用照明由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后 供电，火灾时应保持正常工作所需的照度要求 3、备用照明灯具选用防水防尘灯； 4、采用自启动整体风冷式机组； 5、发电机组设置混凝土基础，安装弹簧式防振装置； 6、设置独立的除烟器间； 7、发电机房设置独立油箱间； 8、设置LEB局部等电位联结箱，并沿机房四周做接地干线， 所有设备外壳与之连接。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导线 选择 及敷 设方 式 | 1、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 卤阻燃耐火电线； 2、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ- 0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷，照 明配电线路加穿1根PE保护接地绝缘导线； 3、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于2mm; 4、暗敷在楼板、墙体、柱内的普通非消防配电线路保护管覆盖 层不小于15mm; 5、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。 |  |
|  |  | 设备 安装 | 1、照明、插座由不同支路供电，除照明、壁挂空调插座外，所 有插座回路均设剩余电流保护器； 2、开关、插座分别距地1.3m、0.3m暗装，卫生间内开关、插 座选用防潮、防溅型面板，选用安全型插座，卫生间内插座防 护等级不低于IP54; 3、电梯井道内设置检修照明，距离电梯井道最高点和最低点 0.5m以内各装一盏灯，中间每隔7m设一盏灯，底坑距地1.3m 处设置开关，底坑距地1.5m处设一只单相三孔防溅插座防护 等级不低于IP54; 4、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开； 5、电源进线柜选用XL-21配电柜，动力配电箱采用XL-9配电 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源进线柜落地安装，10# 槽钢做基础，高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低 于200mm;6、底座周围采取封闭措施，防止蛇、鼠等小动物进 入柜内 ； 7、照明开关箱，底边距地1.8m嵌墙安装，竖井内配电箱及控 制箱均底边距地1.6m挂墙明装。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 照明 | 普通 照明 | 1、选用稀土三基色荧光粉的细管直行T5荧光灯或紧凑型荧光 灯，显色指数Ra=85,色温为4000k,所有室内、外灯具功率 因数应不小于0.9; 2、直管荧光灯效率，开敞式不低于75%,带透明保护罩不低于 70%;紧凑型荧光灯筒灯效率，开敞式不低于55%,带透明保护 罩不低于50%;1类灯具金属外壳均应与PE线可靠接地； 3、装饰用灯具需与装修设计及甲方商定，功能性灯具如荧光 灯、出口标志灯、疏散指示灯等需有国家主管部门的检测报告， 达到设计要求的方可投入使用，并应满足功率密度值要求 4、分区分组设置照明开关。 |  |
|  |  | 应急 照明 | 1、消防疏散指示灯采用嵌入式安装，楼梯间、走道采用吸顶 灯 ； 2、在疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密集场所等处 设置疏散照明； 3、消防疏散照明和疏散指示标志备用电源连续供电时间不应 少于60min;配电间及发生火灾是仍需正常工作的消防设备机 房的备用照明，采用两路电源供电并自带蓄电池，满足备用照 明备用电源火灾延续时间内连续供电要求； 4、疏散走道、人员密集场所内、楼梯间内等场所的地面平均水 平照度值均需满足规范要求。 |  |
| 3 | 防 雷 、 接地 | 建筑 物防 雷 | 1、本建筑按人员密集场所考虑，按二类防雷建筑设计，电子信 息系统雷电防护等级为D级； 2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m,接闪带支架为25×4热镀锌 扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设； 3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。 |  |

|  |  | 接地 | 1、接地型式选用TN-S系统； 2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的 接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值， 不大于1Ω,实测不满足时增设人工接地极； 3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地； 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接 5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm; 6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管； 7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁 钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 电位联结； 9、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD; 、配电间、弱电系统设备间及设备机房内应设局部等电位联 结端子板；操作间设备应做局部等电位联结，局部等电位联结 端子板应与接地装置可靠连接。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电气 消防 | 电气 火灾 监控 | 1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能； 2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态； 3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分。 4、监测点设置在变配电室低压配电柜出线端。 | 电气消 防系统 产品应 满足消 防 要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。 |
|  |  | 消防 设备 电源 监控 | 检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。 |  |
|  |  | 防火 门监 | 1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 |  |

|  |  | 控系 统 | 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭； 2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器； 3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 自动 报警 及联 动控 制系 统 | 1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为 远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能； 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm; 3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟； 4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ； 5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m; 6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m; 7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ； 8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于 2.2m; 9、系统采用两总线设计： (1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离 器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器 (2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器； |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | (3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量； (4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 应留有不少于10%的余量 、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等； 11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上； 12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防 应急 广播 | 1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播； 2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播； 3、广播输出线沿金属线槽敷设至地下室各防火分区及地上建 筑；发生火灾时，应由消防联动控制器信号、控制模块按预设 程序选择播放火警广播的楼层、区域；消控室值班人员可根据 火灾发生区域自动或手动进行火警广播，指挥疏导人员撤离； 4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构； (2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。 |  |
| 5 | 其他 | 抗震 设计 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
|  |  | 电气 绿建 节能 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
| 综合教学楼及实验实习用房 |  |  |  |  |
|  | 低压 配电 | 负荷 分级 | 综合教学楼及实验实习用房的主要通道、应急照明为二级负 荷，其余为三级负荷。 |  |
|  |  | 供电 方式 | 二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且在 供电末端实现备用电源的自动切换；三级负荷采用单电源供 电 。 |  |
|  |  | 计量 方式 | 照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。 |  |
|  |  | 设备 安装 | 1、教学用房和非教学用房的照明线路分设不同支路； 2、教室和实验室等宜设置独立配电箱； |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 3、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路； 4、照明、插座由不同支路供电，除照明、壁挂空调插座外，所 有插座回路均设剩余电流保护器 5、空调用电设专用回路； 6、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开； 7、实验室内实验桌用电应设专用回路； 8、强电、弱电竖井宜分开设置； 9、普通教室、实验室、办公室宜在每个门口处设开关控制，除 只设置单个灯具的房间外，每个房间灯的开关不宜少于2个， 黑板照明应单独设置开关；教学楼、实验楼的走廊、楼梯间、 门厅等公共场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件和 天然采光状况采取分区、分组控制措施； 、电源进线柜选用XL-21配电柜，动力配电箱采用XL-9配 电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源进线柜落地安装 10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不 应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防止蛇、鼠等小动物 进入柜内； 11、照明开关箱，底边距地1.8m嵌墙安装，竖井内配电箱及 控制箱均底边距地1.6m挂墙明装。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导线 选择 及敷 设方 式 | 1、进线电缆穿钢管，电缆埋深室外地坪下1m,电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处 理及密闭防水处理； 2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 卤阻燃耐火电线； 3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ- 0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷；照 明配电线路加穿1根PE保护接地绝缘导线； 4、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于2mm; 5、强弱电线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两侧或采取 隔离措施； 6、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 处，应采取防火封堵材料封堵。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 照明 | 普通 照明 | 1、主要场所照度值和功率密度值要求：教室、实验用房、医务 室，300Lx,9.0W/m²;活动室、电气竖井，200Lx,7.0W/m²;休 息室、门厅、电梯厅、楼梯间，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清 洁间、开水间，75Lx;走廊、,50Lx,2.5W/m²; 2、教室黑板应设置专用黑板照明； 3、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式： (1)教室、办公室等宜采用细管径三基色直管形荧光灯； (2)休息室宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯； (3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯； (4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不 应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准。 |  |
|  |  | 应急 照明 | 1、在疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密集场所等处 设置疏散照明； 2、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于5Lx, 楼梯间、前室、合用前室不低于10Lx 3、电梯井道内设置检修照明； 4、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min; 5、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s; 6、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩 7、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源 ； 8、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易 碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质； 9、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。 |  |
| 3 | 防雷 及接 地系 统 | 建筑 物防 雷 | 1、按二类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级； 2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌 扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设 3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接地 及安 全措 施 | 1、接地型式选用TN-C-S系统； 2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的 接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值， 不大于1Q,实测不满足时增设人工接地极； 3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地； 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连 接 ； 5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm; 6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管；总等电位联结均采用等电位卡子，禁止 在金属管道上焊接； 7、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁 钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 电位联结； 8、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD。 |  |
| 4 | 电气 消防 | 电气 火灾 监控 | 1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能； 2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态； 3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分； 4、监测点设置在变配电室低压配电柜出线端。 | 电气消 防系统 产品应 满足消 防 要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。 |
|  |  | 消防 设备 电源 监控 | 检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。 |  |
|  |  | 防火 门监 控系 | 1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  | 统 | 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭； 2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器。 3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 自动 报警 及联 动控 制系 统 | 1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为 远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能； 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm; 3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟； 4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ； 5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m; 6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m; 7消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上部； 8各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于2.2m; 9、系统采用两总线设计： (1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离 器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器； (2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器； (3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量； (4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 应留有不少于10%的余量 、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等； 11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上； 12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防 应急 广播 | 1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播； 2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播； 3、广播输出线沿金属线槽敷设至地下室各防火分区及地上建 筑；发生火灾时，应由消防联动控制器信号、控制模块按预设 程序选择播放火警广播的楼层、区域；消控室值班人员可根据 火灾发生区域自动或手动进行火警广播，指挥疏导人员撤离； 4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构； (2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。 |  |
| 5 | 其他 | 抗震 设计 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
|  |  | 电气 绿建 节能 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
| 行政办公及科技实训楼 |  |  |  |  |
| 1 | 低压 配电 | 负荷 分级 | 1、 一级负荷：消防用电、值班照明、警卫照明、障碍照明用电、 主要业务和计算机系统用电、安防系统用电、电子信息设备机 房用电、客梯用电、排水泵、生活水泵用电、主要通道照明、 楼梯间照明； 2、二级负荷：重要办公室用电； 3、三级负荷：除一、二级用电设备以外的其他电力、照明、空 调、通风设备等用电。 |  |
|  |  | 供电 方式 | 1、 一级负荷采用双电源供电； 2、二级负荷均采用双回路供电； 3、三级负荷采用单电源供电。 |  |
|  |  | 计量 方式 | 照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  | 设备 安装 | 1、配电设备安装高度：电源进线柜选用XL-21配电柜，动力 配电箱采用XL-9配电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源 进线柜落地安装，10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应 低于50mm,室外不应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防 止蛇、鼠等小动物进入柜内；照明开关箱，底边距地1.8m嵌 墙安装，竖井内配电箱及控制箱均底边距地1.6m挂墙明装； 所有暗装配电箱砖墙上预留孔洞； 2、照明灯具开关下口距地1.3米嵌墙暗装，并距门框边不小 于0. 15米； 3、卫生间内插座采用防溅型，卫生间电器插座下口距地1.5米 暗 装 ； 4、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路； 照明、插座由不同支路供电，所有插座回路均设剩余电流保护 器 ； 5、空调用电设专用回路； 6、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开； 7、强电、弱电竖井宜分开设置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导线 选择 及敷 设方 式 | 1、进线电缆穿聚氯乙烯管，过路时加钢管保护，电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处 理及密闭防水处理； 2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 卤阻燃耐火电线； 3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ- 0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷； 4、当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V 照明配电装置的线路，宜加穿1根PE保护接地绝缘导线； 5、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用 金属导管或金属槽盒布线； 6、消防线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护 层厚度不应小于30mm; 7、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于1.8mm; |  |

|  |  |  | 8、普通线路和消防线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两 侧或采取隔离措施； 9、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 照明 | 普通 照明 | 1、主要场所照度值和功率密度值要求：会议室、办公室、科技 实训用房、创新创业空间、办公大厅，300Lx,9.0W/m²;电气 竖井，200Lx,7.0W/m²;休息室、门厅、电梯厅、楼梯间、风 机机房、空调机房，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、开水 间，75Lx;走廊，50Lx,2.5W/m²; 2、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式： (1)办公室、科技实训用房、创新创业空间等宜采用细管径三 基色直管形荧光灯； (2)休息室、办公大厅宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧 光 灯 ； (3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯； (4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不 应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准； 3、电梯井道内设置检修照明。 |  |
|  |  | 应急 照明 | 1、在疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密集场所等处 设置疏散照明 2、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于1Lx, 办公楼的楼梯间、前室、合用前室不低于5Lx,实训中心的楼 梯间、前室、合用前室不低于10Lx; 3、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min; 4、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s; 5、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩 6、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源 7、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易 碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质； 8、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

| 3 | 防雷 及接 地系 统 | 建筑 物防 雷 | 1、按二类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级； 2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌 扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设； 3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接地 及安 全措 施 | 1、接地型式选用TN-C-S系统； 2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的 接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值， 不大于1Q,实测不满足时增设人工接地极； 3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接 5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm²; 6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管； 7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、总等电位联结必须与下列导电部分可靠连结： (1)保护线干线； (2)接地干线 (3)进出建筑物内的输送管道及类似的金属件，如水管等； (4)建筑物金属构件等导电体； (5)所有引入建筑物的埋地金属管道，电缆金属外皮以及接 地装置附近2米以内金属管道均应与接地装置就近可靠连接 9、办公楼总配电箱下方设总等电位端子箱MEB,消防控制室、 空调机房、电梯机房、强、弱电竖井设局部等电位端子箱LEB, 作局部等电位联结，局部等电位端子箱由底层采用40×4mm镀 锌扁钢就近和接地联结线可靠连接； 、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁 钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 |  |

|  |  |  | 电位联结； 11、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱和室外配电箱装 设二级SPD。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电气 消防 | 消防 控制 室 | 1、消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消 防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、 消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装 置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备； 2、应设有用于火灾报警的外线电话，应设置消防专用电话总 机 ； 3、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 |  |
|  |  | 电气 火灾 监控 | 1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能； 2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态； 3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分； 4、监测点设置在楼栋进线总箱和层箱处。 | 电气消 防系统 产品应 满足消 防 要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。 |
|  |  | 消防 设备 电源 监控 | 检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。 |  |
|  |  | 防火 门监 控系 统 | 1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭； 2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器； 3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。 |  |
|  |  | 火灾 自动 报警 及联 | 1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为 远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能； |  |

|  |  | 动控 制系 统 | 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm; 3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟； 4、探测器：楼梯间、公共走道、设备间等场所设置感烟探测 器 ； 5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m; 6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m; 7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ； 8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于 2.2m; 9、系统采用两总线设计： (1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离 器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器； (2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器 (3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量 (4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 应留有不少于10%的余量 、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等； 11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上； 12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防 应急 广播 | 1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播； 2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播； 3、广播输出线沿金属线槽敷设；发生火灾时，应由消防联动控 制器信号、控制模块按预设程序选择播放火警广播的楼层、区 域；消控室值班人员可根据火灾发生区域自动或手动进行火警 广播，指挥疏导人员撤离； 4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构； (2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 其他 | 抗震 设计 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
|  |  | 电气 绿建 节能 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
| 学术交流中心 |  |  |  |  |
|  | 低压 配电 | 负荷 分级 | 1、二级负荷：消防用电； 2、三级负荷：除一、二级用电设备以外的其他电力、照明、空 调、通风设备等用电。 |  |
|  |  | 供电 方式 | 1、二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且 在供电末端实现备用电源的自动切换； 2、三级负荷采用单电源供电。 |  |
|  |  | 计量 方式 | 照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。 |  |
|  |  | 设备 安装 | 1、配电设备安装高度：电源进线柜选用XL-21配电柜，动力 配电箱采用XL-9配电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源 进线柜落地安装，10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应 低于50mm,室外不应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防 止蛇、鼠等小动物进入柜内；照明开关箱，底边距地1.8m嵌 墙安装，竖井内配电箱及控制箱均底边距地1.6m挂墙明装； 所有暗装配电箱砖墙上预留孔洞 2、照明灯具开关下口距地1.3米嵌墙暗装，并距门框边不小 于0. 15米； 3、卫生间内插座采用防溅型，卫生间电器插座下口距地1.5米 暗 装 ； 4、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路； |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 5、照明、插座由不同支路供电，所有插座回路均设剩余电流保 护 器 ； 6、空调用电设专用回路 7、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开； 8、强电、弱电竖井宜分开设置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导线 选择 及敷 设方 式 | 1、进线电缆穿聚氯乙烯管，电缆埋深室外地坪下1m,电缆进 入建筑物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好 防腐处理及密闭防水处理； 2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 卤阻燃耐火电线； 3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ- 0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷； 4、当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V 照明配电装置的线路，宜加穿1根PE保护接地绝缘导线； 5、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用 金属导管或金属槽盒布线； 6、消防线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护 层厚度不应小于30mm; 7、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于1.8mm; 8、普通线路和消防线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两 侧或采取隔离措施； 9、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。 |  |
| 2 | 照明 | 普通 照明 | 1、主要场所照度值和功率密度值要求：会议室、接待室、贵宾 室、办公室、科研用房，300Lx,9.0W/m²;电气竖井、资料库 房、活动室，200Lx,7.0W/m²;休息室、门厅、电梯厅、楼梯 间、风机机房、空调机房，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、 开水间，75Lx;走廊，50Lx,2.5W/m²; 2、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式： (1)会议室、接待室、贵宾室、办公室、科技用房等宜采用细 管径三基色直管形荧光灯； |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | (2)休息室、活动室宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光 灯 ； (3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯； (4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不 应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准； 3、公共部位照明灯用声光控(或红外感应)开关控制，室内、 水电井内照明灯用翘板开关控制，多功能厅采用集中控制； 4、电梯井道内设置检修照明。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应急 照明 | 1、在多功能厅、疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅、人员密 集场所等处设置疏散照明； 2、疏散照明地面最低水平照度应满足：疏散走道不低于1Lx, 多功能厅不低于3Lx,楼梯间、前室、合用前室不低于5Lx; 3、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min; 4、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s; 5、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩 6、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源 ； 7、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易 碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质； 8、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。 |  |
| 3 | 防雷 及接 地系 统 | 建筑 物防 雷 | 1、按三类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级； 2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于20m×20m或24m×16m;接闪带支架为25×4热镀锌 扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设； 3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。 |  |
|  |  | 接地 及安 全措 | 1、接地型式选用TN-C-S系统； 2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的 接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值， |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  | 施 | 不大于1Q,实测不满足时增设人工接地极 3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地； 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连 接 ； 5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm; 6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 缆，管材选用PC管； 7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁 钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 电位联结； 9、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD; 、总等电位联结必须与下列导电部分可靠连结： (1)保护线干线； (2)接地干线； (3)进出建筑物内的输送管道及类似的金属件，如水管等； (4)建筑物金属构件等导电体； (5)所有引入建筑物的埋地金属管道，电缆金属外皮以及接 地装置附近2米以内金属管道均应与接地装置就近可靠连接。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电气 消防 | 电气 火灾 监控 | 1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能； 2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态； 3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分； 4、监测点设置在总箱和楼层箱处。 | 电气消 防系统 产品应 满足消 防 要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。 |
|  |  | 消防 设备 电源 监控 | 检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是 否存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状 态，并进行报警和记录。 |  |
|  |  | 防火 | 1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  | 门监 控系 统 | 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭； 2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器； 3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 自动 报警 及联 动控 制系 统 | 1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、安 全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件，并为 远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输有关信 息的功能； 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用 低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防 专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传输线路 应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属管均应涂 防火涂料或防火漆做防火处理；管线敷设在不燃烧体的结构层 内，保护层厚度不应小于30mm; 3、报警系统交流供电采用双电源末端切换，设置UPS电池， 电池输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功 率的120%,电池运行时间不小于分钟； 4、探测器：楼梯间、公共走道、各房间等场所设置感烟探测 器 5、探测器与灯具水平净距应大于0.2m,与自动喷水头的净距 应大于0.3m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m; 6、本楼适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔，孔 底距地1.4m; 7、消火栓内设消火栓报警按钮，接线盒设在消火栓开门侧上 部 ； 8、各层设置消防广播及火灾声光报警器，安装高度不低于 2.2m; 9、系统采用两总线设计； (1)系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离 器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的 总数不应超过32点，否则应增设总线短路隔离器； |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | (2)总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器； (3)报警控制器出的每一总线回路连接设备的总数不应超过 200点，并应留有不少于10%的余量； (4)每一联动总线回路连接设备的总数不应超过100点，并 应留有不少于10%的余量 、按照现行规范要求执行，设置烟感、温感、声光报警器、 手动报警按钮等； 11、手动报警按钮需配备在应急出口通道上； 12、消防电话主机及分机应按规范设置在相应场所及房间。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防 应急 广播 | 1、联动控制信号由消防联动控制器发出，确认火灾后应向整 栋建筑广播； 2、消控室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区， 启动或停止应急广播，并应能监听消防应急广播； 3、广播输出线沿金属线槽敷设；发生火灾时，应由消防联动控 制器信号、控制模块按预设程序选择播放火警广播的楼层、区 域；消控室值班人员可根据火灾发生区域自动或手动进行火警 广播，指挥疏导人员撤离； 4、用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定： (1)应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构； (2)防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代 码)》GB4208的有关规定。 |  |
| 5 | 其他 | 抗震 设计 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
|  |  | 电气 绿建 节能 | 满足国家及地方相关的规范、标准、规定。 |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | 低压 配电 | 负荷 分级 | 1、 一级负荷：安防系统、图书检索计算机系统用电； 2、二级负荷：消防用电、图书馆阅览室及主要通道照明和珍 本、善本书库照明及空调系统用电； 3、三级负荷：除一、二级用电设备以外的其他电力、照明、空 调、通风设备等用电。 |  |
|  |  | 供电 方式 | 1、 一级负荷采用双电源供电； 2、二级负荷均采用双回路供电；消防负荷采用双回路供电，且 在供电末端实现备用电源的自动切换 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 3、三级负荷采用单电源供电。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量 方式 | 照明负荷、动力负荷、空调负荷分项计量。 |  |
|  |  | 设备 安装 | 1、配电设备安装高度：电源进线柜选用XL-21配电柜，动力 配电箱采用XL-9配电箱，照明开关箱采用PZ30配电箱；电源 进线柜落地安装，10#槽钢做基础，高出地面的高度室内不应 低于50mm,室外不应低于200mm;底座周围采取封闭措施，防 止蛇、鼠等小动物进入柜内；照明开关箱，底边距地1.8m嵌 墙安装，竖井内配电箱及控制箱均底边距地1.6m挂墙明装； 所有暗装配电箱砖墙上预留孔洞； 2、照明灯具开关下口距地1.3米嵌墙暗装，并距门框边不小 于0. 15米； 3、卫生间内插座采用防溅型，卫生间电器插座下口距地1.5米 暗 装 ； 4、门厅、走道、楼梯照明线路应设单独支路； 5、照明、插座由不同支路供电，所有插座回路均设剩余电流保 护 器 ； 6、空调用电设专用回路； 7、电源插座、电开水器、室外照明回路均设置30mA剩余电流 断路器保护，动作时间<0.1s,且应能将其所保护的回路所有 带电导体断开； 8、强电、弱电竖井宜分开设置。 |  |
|  |  | 导线 选择 及敷 设方 式 | 1、进线电缆穿聚氯乙烯管，过路时加钢管保护，电缆进入建筑 物所穿保护管应超出建筑物散水坡0.2m,保护管应做好防腐处 理及密闭防水处理； 2、消防动力配电干线选用矿物绝缘电缆，消防动力及应急照 明支线选用WDZN-BYJ-0.45KV/0.75KV交联聚乙烯绝缘低烟无 卤阻燃耐火电线； 3、普通负荷选用WDZ-YJV-0.45KV/0.75KV电缆或WDZ-BYJ- 0.45KV/0.75KV电线，照明支线均穿PC管沿墙及楼板暗敷； 4、当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V 照明配电装置的线路，宜加穿1根PE保护接地绝缘导线； 5、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用 金属导管或金属槽盒布线； 6、消防线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护 |  |

中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.LTD.

|  |  |  | 层厚度不应小于30mm; 7、暗敷金属导管管壁厚度不小于1.5mm,暗敷塑料导管管壁厚 度不应小于1.8mm; 8、普通线路和消防线路合用竖井时，应当分别设置在竖井两 侧或采取隔离措施； 9、建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙 处，应采取防火封堵材料封堵。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 照明 | 普通 照明 | 主要场所照度值和功率密度值要求： 1、电子阅览室、多媒体教室、自习室、开架阅览室、会议室、 办公室，300Lx,9.0W/m²;资料、档案室、电气竖井，200Lx, 7.0W/m;休息室、门厅、电梯厅、楼梯间、风机机房、空调机 房，100Lx,4.0W/m²;卫生间、清洁间、开水间，75Lx;走廊， 书库50Lx,2.5W/m²; 2、书库电源总开关箱应设于库外，书库照明宜分区、分架控 制；当沿金属书架敷设照明线路及安装照明设备时，应设置剩 余电流动作保护措施； 3、书架行道照明应有单独开关控制，行道两端都有通道时应 设双控开关；书库内部楼梯照明应采用双控开关； 4、书库照明用电源配电箱应有电源指示灯并设于书库之外， 书库通道照明应独立设置开关； 5、照明区域设有两列及两列以上灯具时，宜按下列方式分组 控制： (1)普通教室、阅览室等房间所控灯列宜与侧窗平行； (2)书库宜按书架或走道分组，阅览室宜按阅览桌分组； (3)多媒体教室、阶梯教室、报告厅等场所，宜按靠近或远离 屏幕及讲台分组； 6、光源、灯具及附件的选择，照明灯具的安装及控制方式： (1)阅览室、书库、会议室、办公室等宜采用细管径三基色直 管形荧光灯； (2)休息室宜采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯； (3)其他校园照明宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)灯； (4)灯具配套的镇流器应当选用电子镇流器使其功率因数不 应低于0.9,镇流器应符合国家规定的能效标准； 7、电梯井道内设置检修照明。 |  |
|  |  | 应急 | 1、在阅览室、疏散走道、安全出口、楼梯间、门厅等人员密集 |  |

|  |  | 照明 | 场所处设置疏散照明； 2、疏散照明地面最低水平照度应满足：阅览室不低于3Lx,疏 散走道不低于5Lx,楼梯间、前室、合用前室不低于10Lx; 3、建筑内消防疏散照明和疏散指示标志的备用电源的连续供 电时间应不小于60min; 4、应急照明主备用电源供电转换时间不应大于5s; 5、应急照明灯及疏散指示标志设不燃烧材料(不应采用易碎 材料或玻璃材质)制作的保护罩； 6、应急照明应选用荧光灯、发光二极管(LED)灯等能快速点燃 的光源 ； 7、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易 碎材料或玻璃材料，在顶棚、疏散路径上方设置的灯具面板或 灯罩不应采用玻璃材质； 8、在火灾时仍需继续工作的场所应设置备用照明，并应保证 正常照明的照度。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 防雷 及接 地系 统 | 建筑 物防 雷 | 1、按二类防雷建筑设计，电子信息系统雷电防护等级为D级； 2、屋顶采用φ热镀锌圆钢做接闪带，屋顶接闪带连接线网 格不大于10m×10m或12m×8m;接闪带支架为25×4热镀锌 扁钢，间距1m,转弯处0.5m,高度150mm;接闪带沿屋角、屋 脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设； 3、利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根对角主筋(φ 16或以上)通长连接作为引下线，引下线从地下至屋顶可靠焊 接，作为引下线的两根主筋在屋顶连通并引出屋面20cm。 |  |
|  |  | 接地 及安 全措 施 | 1、接地型式选用TN-C-S系统； 2、防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一的 接地极，接地电阻阻值要求为上述接地系统接地电阻最小值 不大于1Ω,实测不满足时增设人工接地极 3、正常不带电、绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳 均应可靠接地； 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线可靠 连接 5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线 最小允许截面积不小于4mm; 6、采用总等电位联结，总等电位端子板由紫铜板制成，应将建 筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，联结线采用BV线 |  |

|  |  |  | 缆，管材选用PC管； 7、总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接； 8、电梯井、强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4mm镀锌扁 钢，与接地干线连接，电气竖井内接地干线每层与楼板钢筋等 电位联结 9、总配电柜内安装第一级SPD,楼层配电箱装设二级SPD。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电气 消防 | 电气 火灾 监控 | 1、应具备探测漏电电流、温度、过电流等信号，发出声光信号 报警，准确报出故障线路地址，监视故障点变化，存储故障和 操作试验信号等功能； 2、报警后不切断供电电源，但能显示系统电源状态； 3、报警信息和故障信息应在消控室图形显示装置上显示，且 应与火灾报警信息显示做好区分； 4、监测点设置在楼栋总箱进线处。 | 电气消 防系统 产品应 满足消 防 要 求，采 用统一 品牌避 免后期 不兼容 问题。 |
|  |  | 消防 设备 电源 监控 | 检测消防设备电源的电流、电压值、开关状态，判断电源是否 存在短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态， 并进行报警和记录。 |  |
|  |  | 防火 门监 控系 统 | 1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常 开防火门关闭的联动触发信号，该信号应由火灾报警控制器或 消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器 联动控制防火门关闭； 2、疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈 至防火门监控器； 3、发生火警或需紧急疏散时，通向疏散通道上所有设置互锁 功能的门应处于可开启的状态。 |  |
|  |  | 火灾 自动 报警 及联 动控 制系 统 | 1、火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、 安全信号阀的反馈信号均应预留好接至项目消控室的条件 并为远程监控系统预留接口，同时具有向远程监控系统传输 有关信息的功能 2、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采 用低烟无卤阻燃耐火电线电缆，报警总线、消防应急广播和 消防专用电话等传输线路应采用低烟无卤阻燃电线电缆；传 输线路应用封闭式线槽及金属管保护，明敷金属线槽和金属 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/197045055134006042