温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。

- 铜丝线

- 过塑铁丝

- 塑料绑线

- 答案:B

- 2. 停电时间包括事故停电(  )及临时性停电事件。

- 限电

- 用户非工作时间段停电

- 计划检修停电

- 答案:C

- 3. 对称三相负载作星形连接时,线电流和相电流之间的关系是( )。

- 线电流等于相电流

- 线电流不大于相电流

- 线电流不小于相电流

- 线电流不等于相电流

- 答案:A

- 4. 手持式电动工具应( )至少全面检查一次。

- 每年

- 每月

- 每季度

- 每天

- 答案:C

- 5. 配电室内设值班室，该室边缘距配电柜的水平距离大于(  )并采用屏障隔离。

- 0.5m；

- 1m；

- 1.5m；

- 2m

- 答案:B

- 6. 杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(  )。

- 20°

- 30°

- 45°

- 答案:B

- 7. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( )确定。

- 60°

- 45°

- 30°

- 答案:A

- 8. 压器的分接开关装于(  )。

- 二次侧

- 一次侧

- 任一侧

- 答案:B

- 9. 已知工频正弦交流电流的有效值为1A，初相角为0°，则该电流的解析表达式为(  )。

- i=sin50t

- i=sin314t

- i=sin157t

- i=sin314t

- 答案:D

- 10. 下列材料中,导电性能最好的是( )。

- 铝

- 铜

- 铁

- 答案:B

- 11. 高压电动机过负荷保护的动作时间应大于电动机起动时间，一般取(  )。

- 4～6S

- 6～8S

- 10～16S

- 20～26S

- 答案:C

- 12. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。

- 技术人员

- 工作负责人

- 有经验的人员

- 专业人员

- 答案:C

- 13. 车间照明在正常环境中一般采用(  )灯具。

- 开启式

- 封闭式

- 防水型

- 防爆型

- 答案:A

- 14. 电动势的方向是( )。

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 答案:B

- 15. 特种作业操作证在(  )范围内通用。

- 本行业

- 全国

- 全省

- 答案:B

- 16. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流(  )额定电流值。

- 大于

- 小于

- 等于

- 大于等于

- 答案:B

- 17. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )

- 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

- 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

- 答案:C

- 18. 倒闸操作票执行后，必须(  )。

- 保存至交接班:

- 保存三个月；

- 长时间保存。

- 答案:B

- 19. 未按照规定取得《供电营业许可证》，从事电力供应业务的，电力管理部门责

- 令其改正，没收违法所得，可以并处违法所得(  )以下的罚款。

- 10倍

- 5倍

- 3倍

- 2倍

- 答案:B

- 20. 如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(  )的标志牌.

- 止步，高压危险

- 禁止合闸，线路有人工作

- 在此工作

- 答案:B

- 21. 安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在( )。

- 负荷侧

- 拉线侧

- 电源侧

- 任意侧

- 答案:B

- 22. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟，即由三个铁芯柱和(  )绕组组成。

- 一个

- 二个

- 三个

- 答案:C

- 23. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的(  )倍。

- 3

- 1/3

- 9

- 1/9

- 答案:C

- 24. 电流互感器的一次电流由(  )决定。

- 二次电流

- 一次电压

- 线路负荷电流

- 答案:C

- 25. 关于高频阻波器的作用下列哪个叙述不正确(  )。

- 对高频载波电流阻抗很大

- 对工频电流呈现的阻抗很大

- 阻止高频电流的外流

- 防止高频载波信号向母线方向分流

- 答案:B

- 26. 以下那一种讲法是正确的:高处作业指的是可能坠落的高处为( )的作业。

- 2米以上

- 2米以上（含2米）

- 3米以上

- 3米以上（含3米）

- 答案:B

- 27. 提高功率因数的意义是( )。

- 提高供电设备的利用率

- 提高电动机的效率

- 减少有功功率

- 减少无功功率

- 答案:A

- 28. 能够向(  )开具增值税专用发票。

- 居民用户;

- 银行;

- 有增值税一般纳税人资格的用电户;

- 商业用户

- 答案:C

- 29. 纯电感电路的感抗为(  )。

- L

- 3L

- 1/3L

- 1/2nfL

- 答案:B

- 30. 防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于(  )mm2。

- 35

- 25

- 50

- 答案:B

- 31. 在三相沟通电路中,负载消耗的总有功功率等于(  )。

- 各相有功功率之差

- 各相有功功率之和

- 各相视在功率之差

- 答案:B

- 32. 吊扇和落地扇的电路一般由开关.(  ).电容器和电机绕组所组成。

- 电阻器

- 蜂鸣器

- 断路器

- 调速器

- 答案:D

- 33. 导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于(  )。

- 1.5

- 1

- 2

- 答案:B

- 34. 以下设备属于二次系统的是(  )。

- 高压隔离开关

- 断路器

- 电流互感器

- 答案:C

- 35. 在分析用户的负荷率时，选一天24h中负荷最高的一个小时的(  )作为高峰负荷。

- 计算负荷

- 最大负荷

- 平均负荷

- 答案:C

- 36. 感性负载{或电抗器}之前并联一个二极管，其作用是(  )。

- 防止负载开路

- 防止负载过电流

- 保证负载正常工作

- 保证了晶闸管的正常工作

- 答案:D

- 37. 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》，自(  )起施行。

- 2009年6月1日

- 2009年9月1日

- 2009年12月1日

- 答案:B

- 38. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(  )部分完成。

- 主触头

- 辅助动合触头

- 辅助动断触头

- 线圈

- 答案:B

- 39. (  )仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 磁电式

- 电磁式

- 感应式

- 答案:A

- 40. 铝作为导电材料的最大优点是( )。

- 导电性能好

- 机械强度好

- 耐蚀性能好

- 价廉.密度小

- 答案:D

- 41. 电容滤波电路中的整流元件导通时间变(  )

- 长

- 短

- 不变

- 不定

- 答案:B

- 42. 容里在(  )KW以下的电动机可以直接启动。

- 10

- 7.5

- 15

- 75

- 答案:B

- 43. 下列电缆编号归于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。

- 2UYH

- 1UYH

- 2YYH

- 答案:C

- 44. 金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是( )。

- 电阻率随温度升高而增大

- 导体长度随温度升高而增大

- 导体的截面积随温度升高而增大

- 不确定

- 答案:A

- 45. 重瓦斯动作后,跳开变压器(  )断路器。

- 高压侧

- 两边

- 低压侧

- 答案:B

- 46. 静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是( )。

- 接地

- 接零

- 串接

- 答案:A

- 47. 接线端子排应能牢固地固定在安装(  )或安装表面上.

- 水泥

- 导管

- 角钢

- 导轨

- 答案:D

- 48. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。

- 触头.接触点电阻变化引发过电压

- 触头接触点电阻变小

- 触头.接触点变大引起功耗增大

- 答案:C

- 49. 竖直运输的互感器搬运时，其倾斜角度不得超过( )。

- 5o

- 15o

- 30o

- 45o

- 答案:B

- 50. 导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。

- 大于

- 等于

- 小于

- 答案:B

- 51. 当按钮按下时(  )。

- 常开.常闭触头均闭合

- 常开.常闭触头均分开

- 常开触头闭合，常闭触头分开

- 常开触头分开，常闭触头闭合

- 答案:C

- 52. 三相电源Y连接，已知UB=22E-10°伏，其UAB=()伏。A220/20°B.220/140°C.380/140°D.380/20

- 答案:C

- 53. 同性磁极互相( )。

- 吸引

- 排斥

- 无作用力

- 答案:B

- 54. 用0.1级的电流互感器作标准，检定0.5级的电流互感器时，在额定电流的100%下，比差和角差的读数平均值分别为－0.355%.＋15′。已知标准器的误差分别为－0.04%.＋3.0′，则在检定证书上填写的比差和角差应分别为( )。

- －0.35%.＋16′；

- －0.40%.＋18′；

- －0.30%.＋12′；

- －0.40%.＋15′。

- 答案:A

- 55. 运行三芯电力电缆直流耐压试验，当一相加压时，其他两相应当(  )。

- 接地

- 接外护层

- 与铅包一同接地

- 悬空

- 答案:C

- 56. 电流继电器的文字符号表示为(  )。

- KM

- KA

- KT

- 答案:B

- 57. 所有条件都具备，才有肯定的结论，这是(  )逻辑。

- 与非

- 或非

- 与

- 非

- 答案:C

- 58. 三相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动时，启动电流是直接启动电流的(  )倍。

- 1

- 1/2

- 1/3

- 1/4

- 答案:C

- 59. 速度继电器的结构主要有(  )组成。

- 定子.转子.端盖.机座等部分

- 电磁机构.触头系统.灭弧装置和其它辅件等部分

- 定子.转子.端盖.可动支架触头系统等部分

- 电磁机构.触头系统和其它辅件等部分

- 答案:C

- 60. (  )是铁素体和渗碳体的机械混合物。

- 马氏体

- 奥氏体

- 莱氏体

- 珠光体

- 答案:D

- 61. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。

- 400

- 800

- 1000

- 答案:C

- 62. 低压架空线路，电杆埋深不小于杆长的(  )。

- 1/5；

- 1/6；

- 1/7；

- 1/8；

- 答案:B

- 63. 按我国标准，安全电压是指由(  )供电的电压系列。

- 特定电源

- 市电交流电源

- 直流电源

- 答案:A

- 64. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(  ),因此降压启动时转矩减少较多。

- 反比

- 正比

- 对应

- 答案:B

- 65. 三相异步电动机虽然种类繁多.但基本结构均由(  )和转子两大部分组成。

- 定子

- 外壳

- 罩亮及机座

- 答案:A

- 66. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。

- 1

- 2

- 3

- 答案:C

- 67. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。

- 双向计度无功；

- 三相三线无功；

- 三相四线无功；

- 一只带止逆器的无功。

- 答案:A

- 68. 在三相接零保护系统中，保护零线和工作零线不得装设(  )或断路器。

- 变压器

- 互感器

- 熔断器

- 继电器

- 答案:C

- 69. 如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手

- 柄上悬挂( )的标志牌。

- 止步，高压危险

- 禁止合闸，线路有人工作

- 在此工作

- 可以合闸，注意安全

- 答案:B

- 70. 设Um是交流电压最大值，Im是交流电流最大值，则视在功率S等于( )。

- 2UmIm；

- UmIm；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198020063132006045