GB XXXX—XXXX

# 电磁式燃气紧急切断阀

1 范围

本文件规定了电磁式燃气紧急切断阀（以下简称切断阀）的术语和定义，分类和型号，材料和 结构，要求，试验方法，检验规则，标志和使用说明书，包装、运输和贮存。

本文件适用于最高工作压力不大于0.4 MPa、公称尺寸不大于DN 300，安装在输送介质为天然气、 液化石油气、人工煤气的用户燃气管道上，与城镇燃气安全控制系统实现联动的电磁式燃气紧急切 断阀。

注1：本文件提到的“用户燃气管道 ”见GB 55009-2021中5.3。

注2：城镇燃气安全控制系统指可燃气体报警控制系统等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用  文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 1173  铸造铝合金

GB/T 1220  不锈钢棒

GB/T 1239.2  冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分 :压缩弹簧

GB/T 1348  球墨铸铁件

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 1690-2010  硫化橡胶或热塑性橡胶  耐液体试验方法

GB/T 3191  铝及铝合金挤压棒材

GB/T 3452.1  液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分 :尺寸系列及公差

GB/T 3452.2  液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分 :外观质量检验规范

GB/T 3836  （全部系列） 爆炸性环境

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4423  铜及铜合金拉制棒

GB/T 5013.1  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分 :一般要求

GB/T 5023.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分 :一般要求

GB/T 7306.1  55 °密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2  55 °密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 9124.1  钢制管法兰 第1部分：PN 系列

GB/T 9440  可锻铸铁件

GB/T 12220  工业阀门 标志

GB/T 12221  金属阀门 结构长度

GB/T 12225  通用阀门 铜合金铸件技术条件

GB/T 12227  通用阀门 球墨铸铁件技术条件

GB XXXX—XXXX

GB/T 12229  通用阀门 碳素钢铸件技术条件

GB/T 12230  通用阀门 不锈钢铸件技术条件

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 15115  压铸铝合金

GB/T 17213.2  工业过程控制阀 第2-1部分：流通能力 安装条件下流体流量的计算公式

GB/T 17241.6  整体铸铁法兰(附第1号修改单)

GB/T 21465  阀门 术语

GB/T 30597-2014  燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

JB/T 106  阀门的标志和涂漆

3 术语和定义

GB/T 3836、GB/T 17213.2、GB/T 21465、GB 50058中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电磁式燃气紧急切断阀  electro-magnetic emergency shut-off valve for gas

正常工作时处于开启状态，当接收到安全控制系统输出的关阀信号时，通过电磁线圈产生的电 磁力变化实现自动关闭功能，在信号解除后只允许手动复位的阀门。控制方式包括：常闭、保持式 常闭和保持式常开三种形式。

3.2

电磁线圈 electromagnetic coils

包括线圈本体、壳体、 电路、复合物、 电缆等（可不包含动铁芯、定铁芯及隔磁管）能按参数 要求产生电磁力的部件。

3.3

常闭切断阀 often closed shut-off valve

断电自动关闭，通电才能手动开启的切断阀。

3.4

保持式常闭切断阀 Hold type closed shut-off valve

断电时自动关闭，不通电可手动开启的切断阀。

3.5

保持式常开切断阀 Hold type open shut-off valve

通电时自动关闭，断电才能手动开启的切断阀。

4 分类和型号

4.1 分类

切断阀的分类方式和类别，见表1。

自定义代号

GB XXXX—XXXX

表 1 切断阀的分类方式和类别

| 序号 | 分类 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公称尺寸 | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、 DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 |
| 2 | 最高工作压力 | 0.01MPa 、0.1MPa、0.4MPa |
| 3 | 控制方式 | 常闭（C）、保持式常闭（B）、保持式常开（K） |
| 4 | 适用燃气种类 | 天然气（T）、液化石油气（Y）、人工煤气（R） |
| 5 | 连接方式 | 法兰连接（F）、螺纹连接（L） |
| 6 | 安装环境 | 室内（N）、室外常温（W）、室外低温（D） |

4.2 型号

4.2.1 型号编制

切断阀的型号编制应按以下格式：

DRQF

安装环境代号 连接方式代号 燃气种类代号 控制方式代号

最高工作压力（MPa） 公称尺寸（DN）

电磁式燃气紧急切断阀

注1： 自定义代号可以是汉语拼音字母，也可以是数字或字母混编。

注2： 自定义代号可标示其他功能代号、改进代号等有关内容。

注3：法兰连接标示可省略。

4.2.2 示例

DRQF-100-0.4/CTD表示公称尺寸为DN100、最高工作压力为0.4MPa，常闭、燃气种类为天然气、 法兰连接、安装在室外低温环境的电磁式燃气紧急切断阀。

DRQF-15-0.01/KYLN表示公称尺寸为DN15、最高工作压力为0.01MPa，保持式常开、燃气种类为 液化石油气、螺纹连接、安装在室内环境的电磁式燃气紧急切断阀。

5 材料和结构

5.1 材料

5.1.1 一般要求

5.1.1.1 用于制造切断阀零部件的材料，应具有耐燃气性能。

5.1.1.2 材料的质量、尺寸和各零部件的组装方法，应保证切断阀的结构和性能是安全的。

GB XXXX—XXXX

5.1.1.3 按照制造商的说明安装和使用，在声明的使用寿命内，性能应没有明显的改变。

5.1.1.4 所有元件应能承受切断阀在使用期间可能经受的机械、化学和热力等各种应力。

5.1.2 金属材料

5.1.2.1 金属材料应符合表 2 规定或采用同等性能及以上的其它材料，其力学性能、化学性能、热 处理等均应符合相关标准的规定。

表 2 常用金属材料

| 材料 | 牌号 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 球墨铸铁 | QT400-15、QT400-18、QT500-7、QT400-18L | GB/T 12227、GB/T 1348 |
| 可锻铸铁 | KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
| 铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
| 优质碳素钢 | 25、35、40、45、30Mn | GB/T 699 |
| 碳素钢 | Q235、Q345-D | GB/T 700、GB/T 1591 |
| 不锈钢铸件 | CF8、CF8M | GB/T 12230 |
| 不锈钢棒 | 20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10 | GB/T 1220 |
| 铜合金铸件 | ZCuZn40Pb2 | GB/T 12225 |
| 铜合金锻件（棒） | HPb59-1 | GB/T 4423 |
| 铸造铝合金 | ZL101A、ZL102、ZL104 | GB/T 1173 |
| 锻造铝合金 | 6061 | GB/T 3191 |
| 压铸铝合金 | YL112 | GB/T 15115 |

5.1.2.2 弹簧应采用碳素钢、合金钢或不锈钢的弹簧钢丝制造，并应符合 GB/T 1239.2 的规定。

5.1.3 非金属材料

5.1.3.1 橡胶件应采用对工作介质有抗腐蚀能力的橡胶材料。

5.1.3.2 橡胶件的表面应平滑，无气泡、缺胶和脱层等缺陷。

5.1.3.3 O 形橡胶密封圈的选用和验收应符合 GB/T 3452.1 和 GB/T 3452.2 的规定。

5.1.3.4 塑料制件的材料性能应符合国家现行相关标准要求。

5.1.4 电气部件

5.1.4.1 电缆材料应符合 GB/T 5013.1 和 GB/T 5023.1 的规定。

5.1.4.2 切断阀的引出电缆、端子和接头应有标识说明，配有与城镇燃气安全控制系统连接接头时， 应采用防脱落、防反接的电气连接部件，防护等级应不低于 GB/T 4208 中的 IP65。

5.1.4.3 电磁线圈外壳材料应符合 GB/T 3836 中非金属外壳和外壳的非金属部件、金属外壳和外壳 的金属部件的规定。

5.1.4.4 其他电气部件的材料应符合相关标准规定。

5.2 结构

5.2.1 设计压力

承压件正常工作时承受压力的金属零部件、压差密封件失效后承压的金属或非金属零部件，其 设计压力应不小于最高工作压力的1.5倍，且不小于0.4MPa。

GB XXXX—XXXX

5.2.2 结构长度

内螺纹连接、法兰连接的结构长度应符合GB/T 12221的规定。

5.2.3 结构设计

5.2.3.1 阀门的结构应有足够的强度，应能承受其在安装和维修期间可能经受的机械应力。

5.2.3.2 公称尺寸小于等于 DN 50 的切断阀应为螺纹连接或法兰连接，公称尺寸大于 DN 50 的切断 阀应为法兰连接。

5.2.3.3 整体铸铁法兰的尺寸及密封面型式应符合 GB/T 17241.6 中 PN16 的规定；整体钢制法兰的 尺寸及密封面型式应符合 GB/T 9124.1 中 PN16 的规定。

5.2.3.4 整体铝合金铸造法兰的连接尺寸及密封面型式应符合表 3 的规定。

表 3 PN16 平面、突面铝合金整体铸造法兰            单位为毫米

| 公称 尺寸 DN | 连接尺寸 |  |  |  |  | 密封面 |  | 法兰 厚度 C | 法兰颈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法兰 外径 D | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓 孔径 L | 螺栓 |  | d | f |  | N | R |
|  |  |  |  | 数量 n | 螺纹 规格 |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 25 | 32 | 8 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 25 | 40 | 8 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 25 | 50 | 8 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 25 | 60 | 8 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 3 | 30 | 70 | 8 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 3 | 30 | 84 | 8 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 110 | 3 | 30 | 104 | 8 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 138 | 3 | 30 | 120 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 158 | 3 | 30 | 140 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 178 | 3 | 30 | 170 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 212 | 3 | 40 | 190 | 10 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 268 | 3 | 45 | 246 | 10 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 320 | 3 | 45 | 296 | 12 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 378 | 4 | 50 | 350 | 12 |

5.2.3.5 管道螺纹连接采用密封管螺纹，应符合 GB/T 7306.1 和 GB/T 7306.2 的规定；采用螺纹管 件进行连接时,应提供与之匹配的管件配件或接头螺纹的全部尺寸细节。

5.2.3.6 阀口直径的选择应使阀体流道任意截面积应不小于阀体进出口公称尺寸计算出面积的 90%， 阀口开度应不小于阀口直径的四分之一。

5.2.3.7 公称尺寸大于等于 DN50 的切断阀应设计内置压差平衡装置，不得采用旁通结构。

5.2.3.8 切断阀复位应采用手动复位方式。

5.2.3.9 切断阀应有切断状态指示和手动切断触发装置。

5.2.3.10 手动切断触发装置不应导致切断阀的自动切断功能失效。

5.2.3.11 手动切断触发装置应有防护机构，在防护解除后，方可进行手动操作。

5.2.3.12 具有远传装置的切断阀应具备输出阀位状态和关阀反馈信号等信息的功能。

GB XXXX—XXXX

5.2.4 防爆结构

5.2.4.1 切断阀应采用防爆型结构。

5.2.4.2 防爆结构型式应在以下四种型式中选择，并应符合 GB/T 3836 等标准的有关规定： a)  隔爆外壳“d ”；

b)  增安型“e ”；

c)  本质安全型“ i ”；

d)  浇封型“m ”。

5.2.5 电磁线圈安装结构

电磁线圈整体安装在切断阀上，安装形式分为可拆卸式和不可拆卸式两种。对于可拆卸式，当 拆下电磁线圈后，阀体与电磁线圈连接部分应保证气密性。对于不可拆卸式，电磁线圈与阀体的安 装结构应牢固，并应保证气密性。

5.2.6 防护结构

电磁线圈外壳应有防尘、防水的防护结构，安装环境为室内的防护等级应达到 GB/T 4208 中的 IP54，安装环境为室外的防护等级应达到 GB/T 4208 中的 IP65。

6 要求

6.1 一般要求

6.1.1  在下列条件下，切断阀应能正常运行：

a） 在制造商声明的工作压力范围内；

b） 制造商声明的所有安装位置；

c） 制造商声明的安装环境类型，环境类型参数见表4；

表 4 环境类型参数

| 分类 | 温度 | 相对湿度 |
| --- | --- | --- |
| 室内（N）/室外常温（W） | -20 ℃ ~ 60 ℃ | 5% ~ 95% |
| 室外低温（D） | -40 ℃ ~ 60 ℃ | 5% ~ 95% |

d） 供电电压的额定值：采用交流电时，应为220 V；采用直流电时，应在12 V、24 V中进行选

择；

e） 交流电电压在额定值的85%～110%范围内，直流电电压在额定值的90%～110%范围内。

6.1.2  电流应符合下列要求：

a） 用电源直接带动线圈产生电磁力的应标明最大电流；

b） 用电容放电获得电磁力的应标明放电电流；

c） 内部有电路等电子组件的应标明静态功耗。

6.2 外观

6.2.1 切断阀应采用防腐蚀材料制成，或对表面进行防腐、防锈等处理，涂层应均匀，色泽一致， 无起皮、龟裂、气泡等缺陷。

6.2.2 标志的安装、粘贴应平整，不应有划伤、翘脚和脱落，标志上的内容应完整，字迹清晰无误。

GB XXXX—XXXX

6.3 非金属部件拆卸要求

非金属部件（O形橡胶圈、垫片、密封件和膜片的密封部件除外）拆下或破裂时,在最高工作压 力下进行气密性试验,空气泄漏量不应超过30L/h。

6.4 承压件强度

按7.4规定的试验方法进行试验，承压件应无变形、无破裂、无可见泄漏。

6.5 气密性

按7.5规定的试验方法进行试验，切断阀的泄漏量不应超过表5的规定值。

表 5 最大泄漏量

| 进口公称尺寸 DN/mm | 最大泄漏量/（L/h） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内部气密性 | 外部气密性 |
| 15～25 | 0.015 | 0.015 |
| 32～80 | 0.025 | 0.025 |
| 100～150 | 0.040 | 0.040 |
| 200～250 | 0.060 | 0.060 |
| 300 | 0.100 | 0.100 |

6.6 额定流量

6.6.1 制造商应声明特定压差下的额定流量。

6.6.2 按 7.6 规定的试验方法进行试验，最大流量应不低于额定流量的 0.95 倍。

6.7 紧急切断性能

6.7.1 切断动作应灵活、可靠，从切断阀接收到外部关阀信号到阀瓣与阀座关闭的切断时间应符合 表 6 的规定。

6.7.2 手动复位装置和手动切断触发装置应灵活可靠、易于操作，无卡涩现象。无压差情况下，应 符合手动复位力≤150 N 或力矩≤50 N·m。

表 6 切断动作时间

| 公称尺寸 DN/mm | 切断动作时间/s |
| --- | --- |
| 15～65 | ≤1 |
| 80～200 | ≤2 |

| 250～300 | ≤3 |
| --- | --- |

6.8 抗扭力性能

切断阀施加表7规定的扭矩，应无破损、变形，并符合6.5的规定。

GB XXXX—XXXX

表 7 扭矩值

| 公称尺寸 DN/mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭矩/（N·m) | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |

6.9 抗弯曲性能

切断阀施加表8规定的弯矩，应无破损、变形，并符合6.5的规定。

表 8 弯矩值

| 公称尺寸 DN/mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100～300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯矩/（N·m) | 105 | 225 | 340 | 475 | 610 | 1100 | 1550 | 1900 | 2500 |

6.10 抗冲击性能

对切断阀施加表9规定的冲击载荷后，切断阀应不切断。

表 9 冲击试验载荷

| 公称尺寸 DN/mm | 15～50 | 65～100 | 125～200 | 250～300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击载荷重量 M/kg | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

6.11 耐久性

切断阀在标准室温下进行启、闭动作试验，累计动作次数应达到表10规定的次数，试验后气密 性和切断性能应符合6.5、6.7的规定。

表 10 耐久性试验次数

| 公称尺寸 DN/mm | 15～25 | 32～80 | 100～150 | 200～300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计动作次数 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |

6.12 耐温性和耐湿热性

6.12.1 耐高温性

按7.12.1 试验后，应符合6.5、6.7的规定，且不应有涂覆破坏或腐蚀现象。

6.12.2 耐低温性

按7.12.2试验后，应符合6.5、6.7的规定，且不应有涂覆破坏或腐蚀现象。

6.12.3 耐恒定湿热性

按7.12.3试验后，应符合6.5、6.7的规定。

6.13 阀位指示开关

设有阀位指示开关的切断阀应使用无源阀位指示开关，在切断和复位动作时，阀位开关的触点 转换应接触可靠。

GB XXXX—XXXX

6.14 电气安全性

应符合GB/T 30597-2014中6.3.8的相关规定。

6.15 防爆性能（Ex）

防爆性能应符合 GB/T 3836 系列标准中的相关规定，防爆等级不应低于ⅡBT4。

6.16 防护性能（IP）

安装环境为室内的切断阀防护等级应不低于 GB/T 4208 中的 IP54；安装环境为室外的切断阀防 护等级应不低于 GB/T 4208 中的 IP65。

6.17 非金属材料耐燃气性能

接触燃气的非金属材料耐燃气性能要求应符合表 11 的规定。

表 11 非金属材料耐燃气性能

| 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准室温下液体浸泡 72 h， 取出后 5 min 内 | 体积变化（最大） | % | ±15 |
|  | 重量变化（最大） | % | ±15 |
| 在干燥空气中放置 24 h | 体积变化（最大） | % | ±10 |
|  | 重量变化（最大） | % | ±10 |

6.18 电磁兼容安全性

使用电子元器件的切断阀的电磁兼容安全性应符合GB/T 30597-2014中6.3.9的规定。

7 试验方法

7.1 试验条件

7.1.1 参比试验大气条件

参比性能试验应在下列大气条件下进行：

a）环境温度：20℃±2℃;

b）相对湿度：60%～70%；

c）大气压力：86kPa～106kPa。

7.1.2 一般试验大气条件

当试验无需在参比大气条件下进行时，可在下列大气条件下进行：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/198140021066006037