温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 架空电力线路的铁塔刷油工作每(  )进行一次。
A. 1年
B. 2年
C. 3~5年
答案:C
2. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施.设备上，设置明显的( )。
A. 安全宣传标语
B. 安全宣教挂图
C. 安全警示标志
答案:C
3. 将220V.25W的灯泡与220V.100W的灯泡串联后接在380V的电源上，结果是( )。
A. 开始25W灯泡极亮随即烧毁
B. 开始100W灯泡极亮随即烧毁
C. 两灯泡均比正常时较暗
D. 两灯泡均极亮随即烧毁
答案:A
4. B级绝缘的允许工作温度为(  )°C。
A. 95
B. 105
C. 120
D. 130
答案:D
5. 安装跌落式熔断器，其熔断器与垂线的夹角在( )之间。
A. 15～20°
B. 15～30°
C. 15～25°
答案:B
6. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(  )。
A. 排斥
B. 产生磁场
C. 产生涡流
D. 吸引
答案:D
7. 发生人身触电时，当通过人体的交流电流达到(  )毫安时会有生命危险。
A. 30
B. 50
C. 100
答案:A
8. 绝缘杆从结构上可分为(  ).绝缘部分和握手部分三部分。
A. 工作部分
B. 接地部分
C. 带电部分
D. 短路部分
答案:A
9. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(  )。
A. 数值计算
B. 工业控制
C. 事务处理
D. CAD
答案:B
10. 低压电器的寿命包括(  )。
A. 机械寿命
B. 电寿命
C. 机械寿命和电寿命
D. 触头寿命
答案:C
11. 低压电容器组总容量超过(  )kvar时，应采用低压断路器保护和控制。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
答案:A
12. 在三角形连接中，如果有一相绕组接反，将会产生的后果是(  )。
A. 总电势为零
B. 总电势减小
C. 阻抗增大
D. 产生环流
答案:D
13. 国家电网公司的充电桩应具备( )三种充电方式。
A. 国网电卡充电.验证码充电.账号充电
B. 国网电卡充电.二维码扫码充电.账号充电
C. 验证码充电.账号充电.二维码扫码充电
D. 国网电卡充电.二维码扫码充电
答案:B
14. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。
A. 3天;
B. 5天;
C. 7天;
D. 10天
答案:C
15. 电力销售收入是指(  )。
A. 应收电费;
B. 实收电费;
C. 实收电费和税金;
答案:A
16. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。
A. 2
B. 7
C. 5
答案:B
17. 晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更(  )。
A. 窄
B. 广
C. 接近
D. 极小
答案:B
18. 共发射极接法放大器是(  )组成。
A. 输入ＩB；输出ＩE
B. 输入ＩB；输出ＩC
C. 输入ＩE；输出ＩC
D. 输入ＩE；输出ＩE
答案:B
19. 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于( )MΩ。
A. 1.0
B. 0.5
C. 1.5
答案:B
20. 高压配电网是指电压在(  )及以上的配电网。
A. 1KV
B. 35KV
C. 110KV
答案:C
21. 微机保护硬件结构由(  ).开关量输入/输出系统.微机主系统组成。
A. 数据采集系统
B. 软件算法
C. 中断程序
D. 逻辑判断
答案:A
22. 阀形避雷器安装所用引线截面积不应小于(  )。
A. 铝线16mm2
B. 铜线16mm2
C. 铝线10mm2
D. 铜线10mm2
答案:B
23. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
答案:A
24. 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的(  )。
A. 负扱
B. 两极
C. 正极
答案:C
25. 中性点直接接地是指电力系统中(  )中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。
A. 只有1个
B. 至少1个
C. 必须全部
答案:B
26. 三相异步电动机，若要稳定运行，则转差率应(  )临界转差率。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:C
27. 在电压等级相同的情况下，下列断路器中分.合闸行程最小的是(  )断路器。
A. 真空
B. 少油
C. 多油
D. 压缩空气
答案:A
28. 当线圈中的磁通减小时，感应电流产生的磁通与原磁通方向(  )。
A. 正比
B. 反比
C. 相反
D. 相同
答案:D
29. 漏电保护器主要用于设备发生(  )时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
A. 电气火灾
B. 电气过载
C. 电气短路
D. 漏电故障
答案:D
30. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点( )m以内。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:C
31. F系列可编程序控制器常闭触点的并联用(  )指令。
A. AND
B. ORI
C. ANB
D. ORB
答案:B
32. 电磁操动机构是利用(  )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。
A. 电动力
B. 电磁力
C. 弹簧力
答案:B
33. 提高供电线路的功率因数，下列说法正确的是(  )
A. 减少了用电设备中无用的无功功率；　　　
B. 可以节省电能；
C. 减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量；
D. 可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗。
答案:D
34. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。
A. 1000v
B. 500v
C. 2500v
D. 250v
答案:C
35. 关于直流电动机的制动，叙述错误的是(  )。
A. 能耗制动的翩动转矩写转速成再手旷
B. 反接制动由于反接电流和制动转矩都较大，因此制动作用很强
C. 反接制动当转速下降为零时，必须同时切断电源，否则会发生反向起动
D. 回馈制动的特点是制动时电动机转速为零
答案:D
36. 接地装置与保护对象的最小距离不得小于(  )。
A. 5米
B. 1米
C. 2米
D. 3米
答案:D
37. 三相对称交流负载，采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知，负载中电流为10A,功率因数为0.8，则电路总的功率为(  )瓦。
A. 5280
B. 3048
C. 1760
答案:A
38. 三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差( )。
A. 30o
B. 90o
C. 180o
D. 120o
答案:D
39. 操作票上要用正规的调度术语，设备要写(  )。
A. 设备编号
B. 双重名称
C. 工作状态
D. 设备名称
答案:B
40. 接线端子的大小应与所用导线的面积(  )。
A. 相等
B. 前者大于后者
C. 前者小于后者
D. 随意
答案:C
41. 仪用互感器分( )两种。
A. 电力变压器和电流互感器
B. 电流互感器和电压互感器
C. 特种互感器和电流互感器
答案:B
42. 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
答案:C
43. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
44. 在有爆炸性危险场所，配线方式应采用(  )_配线。
A. 电线管
B. 钢管
C. 塑料管
D. 蛇皮管
答案:B
45. 停电检修线路，应将所有( )及联络断路器和隔离开关都拉开。
A. 断路器
B. 电源
C. 接地刀闸
答案:A
46. 低压用户装表为30A以上时，一般采用(  )制进户。
A. 两相三线；
B. 三相三线；
C. 三相四线；
D. 三相五线；
答案:C
47. PN结两端加正向电压时，其正向电阻( )。
A. 小
B. 大
C. 不变
答案:A
48. 对于间接触电可采取(  )等措施。
A. 布置安全电压
B. 漏电保护装置
C. 电气隔离
D. 保持间隔
答案:C
49. 12m电杆埋设深度宜(  )。A.1.5mB.1.7mC.1.9m
答案:C
50. 在一般场所,为保证使用安全,应选用(  )电动工具。
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:B
51. 与真空断路器衔接的引线导线弛度应该(  )。
A. 尽量拉紧
B. 松懈
C. 适中
答案:C
52. 触头间恢复电压的大小与触头间(  )等因素有关。
A. 距离
B. 电源电压
C. 温度
D. 以上答案皆不对
答案:B
53. 当或线路发生接地故障时，接地电流从接地点向大地四周流散，这时在地面上形成分布电位，人假如在接地点周围(20m以内)行走，其两脚之间就有电位差，由这电位差造成人体触电称为(C)。
A. 两相触电
B. 直接接触触电
C. 跨步电压触电
D. 单相触电
答案:C
54. 高压电气设备停电检修时,为避免检修人员走错位置,误入带电间隔及过火挨近带电部分,一般选用(  )进行防护。A.绝缘台B.绝缘垫C.遮拦
答案:C
55. 电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于(  )。
A. 0.5mm2
B. 0.75mm2
C. 1.5mm2
D. 2.5mm2
答案:D
56. 变压器过电流是由于变压器(  )引起的。
A. 匝间短路
B. 单相接地
C. 外部短路
D. 内部短路
答案:C
57. 35kv架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )km.
A. 1—2
B. 2—3
C. 3—3
D. 3—5
答案:D
58. 施工现场建筑电工属于(  )人员，必须是经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。
A. 用电
B. 特种作业
C. 安全管理
D. 电梯管理
答案:B
59. 电磁调速异步电动机又称为(  )。
A. 交流异步电动机
B. 测速电动机
C. 步进电动机
D. 滑差电动机
答案:D
60. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(  )。
A. 有可能损坏万用表
B. 可以直接测量出电压值
C. 测出的电压值需取反才是真正电压值
答案:C
61. 当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为( )欧。
A. 10
B. 5
C. 2
答案:B
62. ( )是保证电气作业安全的技术措施之一。
A. 工作票制度
B. 验电
C. 工作许可制度
答案:B
63. 在锅炉内.金属容器内.管道内等狭窄的特别危险场所，如果使用且类设备，则必须装设(  )保护。
A. 短路
B. 过载
C. 失压
D. 漏电
答案:D
64. 正弦交流电的最大值等于有效值的(  )。
A. √2倍
B. 2倍
C. 1/2倍
答案:A
65. 下列哪一项不属于雷电的危害( )
A. 感应过电压
B. 感应过电流
C. 雷电直击
答案:B
66. 异步电动机的定子铁芯由厚(  )mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。
A. 0.35～0.5
B. 0.5～1
C. 1～1.5
D. 1.5～2
答案:A
67. 要使三相异步电动机的旋转磁场方向改变,只需改变(  )
A. 电源电压
B. 电源相序
C. 电源电流
D. 负载大小
答案:B
68. 真空断路器的波纹管是真空断路器的重要部件，它的寿命决定了断路器的(  )。
A. 电气寿命
B. 机械寿命
答案:B
69. 每根电缆管的弯头不应超过(  )个。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
70. 接地干线应在接地网至少不同两点，( )引入配电所。
A. 不少于两条
B. 不少于四条
C. 不少于六条
答案:A
71. 行灯电压不能超过( )V。
A. 12
B. 24
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