温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 架空电力线路的铁塔刷油工作每(  )进行一次。

- 1年

- 2年

- 3~5年

- 答案:C

- 2. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施.设备上，设置明显的( )。

- 安全宣传标语

- 安全宣教挂图

- 安全警示标志

- 答案:C

- 3. 将220V.25W的灯泡与220V.100W的灯泡串联后接在380V的电源上，结果是( )。

- 开始25W灯泡极亮随即烧毁

- 开始100W灯泡极亮随即烧毁

- 两灯泡均比正常时较暗

- 两灯泡均极亮随即烧毁

- 答案:A

- 4. B级绝缘的允许工作温度为(  )°C。

- 95

- 105

- 120

- 130

- 答案:D

- 5. 安装跌落式熔断器，其熔断器与垂线的夹角在( )之间。

- 15～20°

- 15～30°

- 15～25°

- 答案:B

- 6. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(  )。

- 排斥

- 产生磁场

- 产生涡流

- 吸引

- 答案:D

- 7. 发生人身触电时，当通过人体的交流电流达到(  )毫安时会有生命危险。

- 30

- 50

- 100

- 答案:A

- 8. 绝缘杆从结构上可分为(  ).绝缘部分和握手部分三部分。

- 工作部分

- 接地部分

- 带电部分

- 短路部分

- 答案:A

- 9. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(  )。

- 数值计算

- 工业控制

- 事务处理

- CAD

- 答案:B

- 10. 低压电器的寿命包括(  )。

- 机械寿命

- 电寿命

- 机械寿命和电寿命

- 触头寿命

- 答案:C

- 11. 低压电容器组总容量超过(  )kvar时，应采用低压断路器保护和控制。

- 100

- 200

- 300

- 400

- 答案:A

- 12. 在三角形连接中，如果有一相绕组接反，将会产生的后果是(  )。

- 总电势为零

- 总电势减小

- 阻抗增大

- 产生环流

- 答案:D

- 13. 国家电网公司的充电桩应具备( )三种充电方式。

- 国网电卡充电.验证码充电.账号充电

- 国网电卡充电.二维码扫码充电.账号充电

- 验证码充电.账号充电.二维码扫码充电

- 国网电卡充电.二维码扫码充电

- 答案:B

- 14. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。

- 3天;

- 5天;

- 7天;

- 10天

- 答案:C

- 15. 电力销售收入是指(  )。

- 应收电费;

- 实收电费;

- 实收电费和税金;

- 答案:A

- 16. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。

- 2

- 7

- 5

- 答案:B

- 17. 晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更(  )。

- 窄

- 广

- 接近

- 极小

- 答案:B

- 18. 共发射极接法放大器是(  )组成。

- 输入ＩB；输出ＩE

- 输入ＩB；输出ＩC

- 输入ＩE；输出ＩC

- 输入ＩE；输出ＩE

- 答案:B

- 19. 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于( )MΩ。

- 1.0

- 0.5

- 1.5

- 答案:B

- 20. 高压配电网是指电压在(  )及以上的配电网。

- 1KV

- 35KV

- 110KV

- 答案:C

- 21. 微机保护硬件结构由(  ).开关量输入/输出系统.微机主系统组成。

- 数据采集系统

- 软件算法

- 中断程序

- 逻辑判断

- 答案:A

- 22. 阀形避雷器安装所用引线截面积不应小于(  )。

- 铝线16mm2

- 铜线16mm2

- 铝线10mm2

- 铜线10mm2

- 答案:B

- 23. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。

- 小于

- 大于

- 等于

- 答案:A

- 24. 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的(  )。

- 负扱

- 两极

- 正极

- 答案:C

- 25. 中性点直接接地是指电力系统中(  )中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。

- 只有1个

- 至少1个

- 必须全部

- 答案:B

- 26. 三相异步电动机，若要稳定运行，则转差率应(  )临界转差率。

- 大于

- 等于

- 小于

- 答案:C

- 27. 在电压等级相同的情况下，下列断路器中分.合闸行程最小的是(  )断路器。

- 真空

- 少油

- 多油

- 压缩空气

- 答案:A

- 28. 当线圈中的磁通减小时，感应电流产生的磁通与原磁通方向(  )。

- 正比

- 反比

- 相反

- 相同

- 答案:D

- 29. 漏电保护器主要用于设备发生(  )时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

- 电气火灾

- 电气过载

- 电气短路

- 漏电故障

- 答案:D

- 30. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点( )m以内。

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 31. F系列可编程序控制器常闭触点的并联用(  )指令。

- AND

- ORI

- ANB

- ORB

- 答案:B

- 32. 电磁操动机构是利用(  )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

- 电动力

- 电磁力

- 弹簧力

- 答案:B

- 33. 提高供电线路的功率因数，下列说法正确的是(  )

- 减少了用电设备中无用的无功功率；

- 可以节省电能；

- 减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量；

- 可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗。

- 答案:D

- 34. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。

- 1000v

- 500v

- 2500v

- 250v

- 答案:C

- 35. 关于直流电动机的制动，叙述错误的是(  )。

- 能耗制动的翩动转矩写转速成再手旷

- 反接制动由于反接电流和制动转矩都较大，因此制动作用很强

- 反接制动当转速下降为零时，必须同时切断电源，否则会发生反向起动

- 回馈制动的特点是制动时电动机转速为零

- 答案:D

- 36. 接地装置与保护对象的最小距离不得小于(  )。

- 5米

- 1米

- 2米

- 3米

- 答案:D

- 37. 三相对称交流负载，采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知，负载中电流为10A,功率因数为0.8，则电路总的功率为(  )瓦。

- 5280

- 3048

- 1760

- 答案:A

- 38. 三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差( )。

- 30o

- 90o

- 180o

- 120o

- 答案:D

- 39. 操作票上要用正规的调度术语，设备要写(  )。

- 设备编号

- 双重名称

- 工作状态

- 设备名称

- 答案:B

- 40. 接线端子的大小应与所用导线的面积(  )。

- 相等

- 前者大于后者

- 前者小于后者

- 随意

- 答案:C

- 41. 仪用互感器分( )两种。

- 电力变压器和电流互感器

- 电流互感器和电压互感器

- 特种互感器和电流互感器

- 答案:B

- 42. 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。

- 1m

- 2m

- 4m

- 答案:C

- 43. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。

- 紧急救护法

- 人工呼吸法

- 心肺复苏法

- 答案:C

- 44. 在有爆炸性危险场所，配线方式应采用(  )_配线。

- 电线管

- 钢管

- 塑料管

- 蛇皮管

- 答案:B

- 45. 停电检修线路，应将所有( )及联络断路器和隔离开关都拉开。

- 断路器

- 电源

- 接地刀闸

- 答案:A

- 46. 低压用户装表为30A以上时，一般采用(  )制进户。

- 两相三线；

- 三相三线；

- 三相四线；

- 三相五线；

- 答案:C

- 47. PN结两端加正向电压时，其正向电阻( )。

- 小

- 大

- 不变

- 答案:A

- 48. 对于间接触电可采取(  )等措施。

- 布置安全电压

- 漏电保护装置

- 电气隔离

- 保持间隔

- 答案:C

- 49. 12m电杆埋设深度宜(  )。A.1.5mB.1.7mC.1.9m

- 答案:C

- 50. 在一般场所,为保证使用安全,应选用(  )电动工具。

- Ⅰ类

- Ⅱ类

- Ⅲ类

- 答案:B

- 51. 与真空断路器衔接的引线导线弛度应该(  )。

- 尽量拉紧

- 松懈

- 适中

- 答案:C

- 52. 触头间恢复电压的大小与触头间(  )等因素有关。

- 距离

- 电源电压

- 温度

- 以上答案皆不对

- 答案:B

- 53. 当或线路发生接地故障时，接地电流从接地点向大地四周流散，这时在地面上形成分布电位，人假如在接地点周围(20m以内)行走，其两脚之间就有电位差，由这电位差造成人体触电称为(C)。

- 两相触电

- 直接接触触电

- 跨步电压触电

- 单相触电

- 答案:C

- 54. 高压电气设备停电检修时,为避免检修人员走错位置,误入带电间隔及过火挨近带电部分,一般选用(  )进行防护。A.绝缘台B.绝缘垫C.遮拦

- 答案:C

- 55. 电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于(  )。

- 0.5mm2

- 0.75mm2

- 1.5mm2

- 2.5mm2

- 答案:D

- 56. 变压器过电流是由于变压器(  )引起的。

- 匝间短路

- 单相接地

- 外部短路

- 内部短路

- 答案:C

- 57. 35kv架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )km.

- 1—2

- 2—3

- 3—3

- 3—5

- 答案:D

- 58. 施工现场建筑电工属于(  )人员，必须是经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。

- 用电

- 特种作业

- 安全管理

- 电梯管理

- 答案:B

- 59. 电磁调速异步电动机又称为(  )。

- 交流异步电动机

- 测速电动机

- 步进电动机

- 滑差电动机

- 答案:D

- 60. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(  )。

- 有可能损坏万用表

- 可以直接测量出电压值

- 测出的电压值需取反才是真正电压值

- 答案:C

- 61. 当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为( )欧。

- 10

- 5

- 2

- 答案:B

- 62. ( )是保证电气作业安全的技术措施之一。

- 工作票制度

- 验电

- 工作许可制度

- 答案:B

- 63. 在锅炉内.金属容器内.管道内等狭窄的特别危险场所，如果使用且类设备，则必须装设(  )保护。

- 短路

- 过载

- 失压

- 漏电

- 答案:D

- 64. 正弦交流电的最大值等于有效值的(  )。

- √2倍

- 2倍

- 1/2倍

- 答案:A

- 65. 下列哪一项不属于雷电的危害( )

- 感应过电压

- 感应过电流

- 雷电直击

- 答案:B

- 66. 异步电动机的定子铁芯由厚(  )mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。

- 0.35～0.5

- 0.5～1

- 1～1.5

- 1.5～2

- 答案:A

- 67. 要使三相异步电动机的旋转磁场方向改变,只需改变(  )

- 电源电压

- 电源相序

- 电源电流

- 负载大小

- 答案:B

- 68. 真空断路器的波纹管是真空断路器的重要部件，它的寿命决定了断路器的(  )。

- 电气寿命

- 机械寿命

- 答案:B

- 69. 每根电缆管的弯头不应超过(  )个。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 答案:B

- 70. 接地干线应在接地网至少不同两点，( )引入配电所。

- 不少于两条

- 不少于四条

- 不少于六条

- 答案:A

- 71. 行灯电压不能超过( )V。

- 12

- 24

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/205041132043011124